## Capa
0 | EMISSÃO INICIAL |  |  |  | 2012-08-01 | LdFG | - | WV
Rev. | Modificação |  |  |  | Data | Projetista | Desenhista | Aprovo
Gerente de Projeto: |  | CREA/ UF: | Autor do Projeto/ Resp. Técnico |  |  | CREA/ UF: | Co-Autor: | CREA/ UF:
ENGº. WILSON VIEIRA |  | 0600405580/SP | ARQº. LEONARDO S. RIBEIRO |  |  | 5063036818/SP | -
Coordenador do Contrato: |  | CREA/ UF: | Coord. Adjunto Contrato: |  |  | CREA/ UF: | Desenhista:
ENGº. WILSON VIEIRA |  | 0600405580/SP | ARQª. PAULA SCHIAVINI |  |  | 5060435179/SP | -
Número: |  |  | Conferido: |  |  | CREA/ UF: | Escala: | Data:
1210/00-I0-PQ-9001 |  |  | ARQº. LEONARDO S. RIBEIRO |  |  | 5063036818/SP | S/ ESC | 2012-08-01
Sítio:
AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS
HERCÍLIO LUZ
Área do sítio:
GERAL
Escala: | Data: | Desenhista: |  |  | Especialidade/ Subespecialidade
S/ ESC | 2012-08-01 | - |  |  | TERMO DE REFERÊNCIA
Fiscal Contrato: |  |  | Rúbrica: |  | Tipo/ Especificação do documento:
ENG. GUILHERME SOLDATELLI |  |  |  |  | PLANILHA DE SERVIÇOS / MATERIAIS / QUANTIDADE - PSQ - LOTE 01 E 02
CREA: 146149-RS
Fiscal Técnico: |  | CREA/ UF: |  |  | Tipo de obra: |  | Classe geral do projeto:
[5 empty] | CONSTRUÇÃO |  | PROJETO EXECUTIVO
Gestor do contrato: |  |  | Rúbrica: |  | Substitui a: |  | Substituída por:
ENG. ALEXANDRE JABLONSKI |  |  |  |  | _ |  | _
CREA: 407136/SC
Termo de contrato Nº.: |  |  |  |  | Codificação:
0011-EG/2010/0008 |  |  |  | FL.01/000.88/05714/00

## PLANILHA
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
|  | AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS / HERCÍLIO LUZ |  | Nº CODIFICAÇÃO ENGEVIX: |  | 1210/00-I0-PQ-9001
|  |  |  | Nº CODIFICAÇÃO INFRAERO: |  | FL.01/000.88/05714/00
|  |  | PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES | DATA : |  | 2012-06-01
OBRA/SERVIÇO: TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – NOVO TPS E EDIFICAÇÕES AUXILIARES – LOTE 1 E 2
|  | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTOS (R$) |  | ÍNDICE REAJUSTE
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
LOTE 01
|  | 01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS
|  | 02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 03.00.000 | ARQUITETURA E URBANISMO
|  | 04.00.000 | ESTRUTURAS
|  | 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
|  | 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 07.00.000 | SISTEMA DE PROTEÇÃO AO VÔO
|  | 08.00.000 | SISTEMA GESTOR DE ESTACIONAMENTO - GEST
|  | 09.00.000 | SISTEMAS ELETROMECÂNICOS
|  | 13.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LOTE 02
|  | 11.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 12.00.000 | SISTEMAS ELETRÔNICOS
TOTAL GERAL (R$)
|  | 01.00.000 | SERVIÇOS TÉCNICOS
S | 0
|  | 01.01.000 | LOCAÇÃO DE OBRAS
|  | 01.01.100.01 | Locação de Obras de Edificações - Terminal de Passageiros / Edificio de Apoio / CUT / Anexos | m² | 29181.59 |  |  | I1
TOTAL ITEM 01.00.000
|  | 02.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 02.01.000 | Placa de Obra
|  | 02.01.100. | Fornecimento e Instalação de Placas de Obra conforme padrão Infraero | m² | 6 |  |  | I1
|  | 02.02.000 | Tapumes e Portões
|  | 02.02.100. | Tapume de Obra - Chapas de madeira compensada resinada com 6 mm de espessura, nas dimensões de 110x220cm, estruturadas em sarrafos de 1x4” e barrotes de 3x3”, ambos em madeira mista. | m² | 2970 |  |  | I1
|  | 02.03.000 | CANTEIRO DE OBRAS - LOTE 1
|  | 02.03.100 | Edificações
S | 0
|  | 02.03.110 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidro-sanitárias, elétricas e mobiliário (Fornecimento e Execução)
|  | 02.03.110.01 | Escritório Empreiteiro de Obras – TPS | m² | 560 |  |  | I1
|  | 02.03.110.02 | Almoxarifado | m² | 520 |  |  | I1
|  | 02.03.110.03 | Manutenção Interna | m² | 60 |  |  | I1
|  | 02.03.110.04 | Oficina de Manutenção Mecânica | m² | 480 |  |  | I1
|  | 02.03.110.05 | Escritório do Transporte | m² | 56.75 |  |  | I1
|  | 02.03.110.06 | I. Escritório Sub Empreitero - Instalações Elétricas | m² | 60 |  |  | I1
|  | 02.03.110.07 | I. Escritório Sub Empreitero - Instalações Hidráulicas | m² | 60 |  |  | I1
|  | 02.03.110.08 | III. Escritório Sub Empreiteiro - Ar condicionado e Refrigeração | m² | 300 |  |  | I1
|  | 02.03.110.09 | III. Escritório Sub Empreiteiro - Forros | m² | 300 |  |  | I1
|  | 02.03.110.10 | III. Escritório Sub Empreiteiro - Caixilhos e Vidros | m² | 300 |  |  | I1
|  | 02.03.110.11 | III. Escritório Sub Empreiteiro - Pisos | m² | 300 |  |  | I1
|  | 02.03.120 | Galpão Provisório em Madeira, Cobertura em Telha de Fibrocimento 6mm. Incluso preparo do terreno.
|  | 02.03.120.01 | Central de Armação | m² | 1012 |  |  | I1
|  | 02.03.120.02 | Patio de Carpintaria; | m² | 803.15 |  |  | I1
|  | 02.03.120.03 | Lavagem e Lubrificação | m² | 240 |  |  | I1
|  | 02.03.120.04 | Galpão - Testes | m² | 500 |  |  | I1
|  | 02.03.130 | Edificações em alvenaria
|  | 02.03.130.01 | Sanitários e Vestiários; | m² | 414 |  |  | I1
|  | 02.03.200 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DAS ÁREAS EXTERNAS DO CANTEIRO
|  | 02.03.210.01 | ÁGUA FRIA
|  | 02.03.210.01.01 | Tubulações e Conexões de PVC rígido - Referência Tigre ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 02.03.210.01.01.01 | Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, inclusive conexões - Ø60 mm | m | 212 |  |  | I1
|  | 02.03.210.01.01.02 | Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, inclusive conexões - Ø75 mm | m | 68 |  |  | I1
|  | 02.03.210.01.01.03 | Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15, inclusive conexões - Ø110 mm | m | 315 |  |  | I1
|  | 02.03.210.01.02 | Reservatório metálico (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 02.03.210.01.02.01 | Reservatório metálico com volume de 25 m³ | pç | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.210.01.03 | Tubulações e Conexões de Polietileno de Alta Densidade (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 02.03.210.01.03.01 | Tubulações e Conexões de Polietileno de Alta Densidade - PEAD - Ø32 mm | m | 450 |  |  | I1
|  | 02.03.210.01.04 | Hidrômetro(Fornecimento e Instalação)
|  | 02.03.210.01.04.01 | Hidrometro para medição individualizada de água D=1", incluindo abrigo | pç | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.210.02 | ESGOTO
|  | 02.03.210.02.01 | Tubulações e conexões de PVC Rígido (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 02.03.210.02.01.01 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø100, inclusive conexões | m | 152.1 |  |  | I1
|  | 02.03.210.02.01.02 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø150, inclusive conexões | m | 736.6 |  |  | I1
|  | 02.03.210.02.02 | Caixa/poço de inspeção e caixa/poço de visita (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 02.03.210.02.02.01 | Caixa de Inspeção 60 x 60 cm | pç | 20 |  |  | I1
|  | 02.03.210.02.02.02 | Caixa de Inspeção 80 x 80 cm | pç | 4 |  |  | I1
|  | 02.03.210.02.02.03 | Poço de Visita com altura h ≤ 2,30 m, Φ 900 mm | pç | 13 |  |  | I1
|  | 02.03.210.02.02.04 | Poço de Visita com altura h > 2,30 m, Φ 1200 mm | pç | 5 |  |  | I1
|  | 02.03.210.02.03 | Separador de água e óleo (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 02.03.210.02.03.01 | Separador de água e óleo com capacidade de 1,0 m³/h | cj | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.210.02.04 | Estação Elevatória de Esgoto (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 02.03.210.02.04.01 | Estação Elevatória de Esgoto com volume útil de 1,88 m³, incluindo duas bombas de 3,0 cv e acessórios | cj | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.210.02.05 | Estação de Tratamento de Esgoto (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 02.03.210.02.05.01 | Estação compacta de Tratamento de Esgoto com vazão diária de 60 m³, completa | cj | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.210.02.06 | Reservatório de reuso
|  | 02.03.210.02.06.01 | Reservatório metálico com volume para 10 m³/ dia | cj | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.210.03 | COMBATE À INCÊNDIO
|  | 02.03.210.03.01 | Extintor de Incêndio Portátil (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 02.03.210.03.01.01 | Extintor de Incêndio Portátil de Pó Químico Tipo ABC | pç | 34 |  |  | I1
|  | 02.03.210.04 | DRENAGEM DE COBERTURA
|  | 02.03.210.04.01 | Tubulações e Conexões em PVC rígido reforçado - Referência Tigre ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 02.03.210.04.01.01 | diâmetro: 75 mm | m | 326 |  |  | I1
|  | 02.03.210.04.01.02 | diâmetro: 100 mm | m | 136 |  |  | I1
|  | 02.03.210.04.02 | Tubulações e Conexões em PVC rígido reforçado, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha. Referência: Vinilfort TIGRE ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 02.03.210.04.02.01 | diâmetro: 100 mm | m | 126 |  |  | I1
|  | 02.03.210.04.02.02 | diâmetro: 150 mm | m | 487 |  |  | I1
|  | 02.03.210.04.03 | Tubulação em concreto armado, com ponta e bolsa (Fornecimento e Instalação)
|  | 02.03.210.04.03.01 | diâmetro: Ø300 mm | m | 665 |  |  | I1
|  | 02.03.210.04.03.02 | diâmetro: Ø400 mm | m | 59 |  |  | I1
|  | 02.03.210.04.04 | Caixa/poço de inspeção e caixa/poço de visita (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 02.03.210.04.04.01 | Caixa de areia em alvenaria 60 x 60 cm | pç | 45 |  |  | I1
|  | 02.03.210.04.04.02 | Caixa de areia em alvenaria 80 x 80 cm | pç | 8 |  |  | I1
|  | 02.03.210.04.04.03 | Poço de Visita com altura h ≤ 2,30 m, Φ 900 mm | pç | 12 |  |  | I1
|  | 02.03.300 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ÁREAS EXTERNAS DO CANTEIRO
|  | 02.03.310 | Redes em Média e Baixa Tensão
|  | 02.03.310.01 | Quadros (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 02.03.310.01.01 | Quadros de Baixa Tensão
|  | 02.03.310.01.01.01 | Quadro composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, supressor de surto trifásico, próprio para instalação ao tempo, grau de proteção IP-65, com barramentos trifásico + neutro + terra, tensão nominal 380/220Vca.
|  | 02.03.310.01.01.01.01 | QGBT-1 - composto por disjuntores em caixa moldada tripolares, nas seguintes correntes nominais e quantidades: 1x800A (entrada) + 3x40A + 2x50A + 7x80A + 2x125A + 1x300A. | cj | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.310.01.01.01.02 | QGBT-2 - composto por disjuntores em caixa moldada tripolares, nas seguintes correntes nominais e quantidades: 1x300A (entrada) + 4x40A + 4x50A + 1x80A + 1x150A. | cj | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02 | Eletrodutos, Acessórios e Envelopes (Fornecimento e Instalação)
|  | 02.03.310.02.01 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em areia, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularizaçãoda vala, fornecimento de areia, testemunho em concreto fck > 15MPa, na espessura de 5cm, colocação dos berços espaçadores a cada 3 metros, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixa e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm², nas formações discriminadas abaixo:
|  | 02.03.310.02.01.01 | - 01 duto no diâmetro de 50mm | m | 280 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.01.02 | - 02 dutos no diâmetro de 50mm | m | 110 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.01.03 | - 03 dutos no diâmetro de 50mm | m | 180 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.01.04 | - 04 dutos no diâmetro de 50mm | m | 30 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.01.05 | - 05 dutos no diâmetro de 50mm | m | 90 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.01.06 | - 06 dutos no diâmetro de 50mm | m | 10 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.01.07 | - 07 dutos no diâmetro de 50mm | m | 22 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.01.08 | - 08 dutos no diâmetro de 50mm | m | 15 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.01.09 | - 09 dutos no diâmetro de 50mm | m | 15 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.01.10 | - 10 dutos no diâmetro de 50mm | m | 20 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.01.11 | - 2 dutos no diâmetro de 100mm | m | 140 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.02 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm², nas formações discriminadas abaixo:
|  | 02.03.310.02.02.01 | - 01 duto no diâmetro de 50mm | m | 135 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.02.02 | - 02 dutos no diâmetro de 50mm | m | 45 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.02.03 | - 03 dutos no diâmetro de 50mm | m | 29 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.02.04 | - 04 dutos no diâmetro de 50mm | m | 32 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.02.05 | - 05 dutos no diâmetro de 50mm | m | 5 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.02.06 | - 06 dutos no diâmetro de 50mm | m | 5 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.02.07 | - 07 dutos no diâmetro de 50mm | m | 5 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.02.08 | - 08 dutos no diâmetro de 50mm | m | 5 |  |  | I1
|  | 02.03.310.02.02.09 | - 14 dutos no diâmetro de 50mm | m | 10 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03 | Cabos (Fornecimento e Instalação)
|  | 02.03.310.03.01 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 02.03.310.03.01.01 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitola'- # 2,5mm² | m | 600 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.02 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 02.03.310.03.02.01 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas: '- # 6mm² | m | 850 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.02.02 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas: '- # 10mm² | m | 730 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.02.03 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas: '- # 16mm² | m | 780 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.02.04 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas: '- # 25mm² | m | 4800 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.02.05 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas: '- # 35mm² | m | 4100 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.02.06 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:'- # 70mm² | m | 700 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.02.07 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:'- # 95mm² | m | 1200 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.02.08 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:'- # 240mm² | m | 120 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.03 | Cabo de cobre singelo, classe 8,7/15kV, 90ºC, isolamento em EPR, conforme NBR 7286, capa externa em PVC na cor preta, incluindo muflas de emenda e terminais do tipo contrátil a frio, incluindo os terminais metálicos, considerando as identificações dos circuitos em todas as caixas de passagem, ref. Eprotenax da PRYSMIAN ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 02.03.310.03.03.01 | Cabo de cobre singelo, classe 8,7/15kV, 90ºC, isolamento em EPR, conforme NBR 7286, capa externa em PVC na cor preta, incluindo muflas de emenda e terminais do tipo contrátil a frio, incluindo os terminais metálicos, considerando as identificações dos circuitos em todas as caixas de passagem, ref. Eprotenax da PRYSMIAN ou equivalente técnico, nas seguintes bitola '- # 35mm² | m | 80 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.04 | Cabo para rede aérea de Iluminação, tipo multiplexado auto-sustentado, composto por 3 condutores-fase em alumínio, 3x#25mm² (Fases) + #25mm² (Neutro), têmpera dura, e com isolação de composto de polietileno reticulado (XLPE), classe de tensão 0,6/1kV. O cabo neutro será em alumínio nu. | m | 1400 |  |  | I1
|  | 02.03.310.03.05 | Cabo para rede aérea de Média Tensão, tipo multiplexado auto-sustentado, composto por 3 condutores-fase em alumínio, 3x#35mm² (Fases), têmpera dura, e com isolação de composto de polietileno reticulado (XLPE), classe de tensão 8,7/15kV. | m | 220 |  |  | I1
|  | 02.03.310.04 | Caixas de Passagem (Fornecimento e Instalação)
|  | 02.03.310.04.01 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais sem trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck> 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo leve, classe 125kN, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico.
|  | 02.03.310.04.01.01 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais sem trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck> 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo leve, classe 125kN, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico. '-1,00 x 1,00 x 1,20m | cj | 40 |  |  | I1
|  | 02.03.310.05 | Transformadores (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 02.03.310.05.01 | Transformador tipo Pedestal (pad mounted) a óleo mineral, trifásico, 13,8-0,38/0,22kV - 60Hz, delta-estrela, equipado com proteção primária por fusíveis limitadores de corrente, visor de nível de óleo, com compartimentos e acessos independentes para AT e BT e demais componentes indispensáveis para o perfeito funcionamento, proteção e segurança do equipamento, grau de proteção IP-65, com entradas de AT e BT pela parte inferior do invólucro, impedância de curto-circuito 5%, na potência nominal 500kVA, referência: "CEMEC" ou equivalente técnico. | cj | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.310.06 | Iluminação
|  | 02.03.310.06.01 | Luminárias (Fornecimento e Instalação)
|  | 02.03.310.06.01.01 | Luminária para iluminação viária (a ser instalada em braço de poste), com alojamento para equipamento auxiliar e base para instalação de foto-célula, própria para 1 lâmpada a vapor de sódio 250W. Corpo fabricado em poliester reforçado com fibra de vidro. Refletor em alumínio brilhante e vidro plano temperado. Grau de proteção do conjunto será IP-55. Deverá ser fornecida completa e montada com 1 lâmpada a vapor de sódio em alta pressão tubular 250W, ignitor e reator eletromagnético de alto fator de potência - 220V. Ref. da luminária H/SRC 612 da "PHILIPS" ou equivalente técnico. | cj | 64 |  |  | I1
|  | 02.03.310.06.01.02 | Relé fotoelétrico magnético, comando automático, 220V – 60Hz, corpo em polipropileno, próprio para instalação ao tempo, fornecido com base, com capacidade mínima para cargas até 1000W, grau de proteção IP-54, ref. RM-74/N da "ILUMATIC", ou equivalente técnico, fabricado de acordo com a Norma NBR 5123. | un | 64 |  |  | I1
|  | 02.03.310.07 | Postes, braços e Acessórios (Fornecimento e Instalação)
|  | 02.03.310.07.01 | Poste de concreto tipo circular, altura útil 12,0m, altura total 14,0m, resistência 600kg, da "CAVAN" ou equivalente técnico. | cj | 65 |  |  | I1
|  | 02.03.310.07.02 | Braço para luminária pública de aço galvanizado a fogo, dimensões compatíveis com a luminária a ser adquirida, ref. CJ-50/60, da "TRÓPICO" ou equivalente técnico. | cj | 64 |  |  | I1
|  | 02.03.310.07.03 | Acessórios para derivação da rede aérea de MT da Concessionária, considerando cintas, cruzetas, pára-raios, conectores e isoladores, conforme padrão da CELESC. | cj | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.310.07.04 | Acessórios para final da rede aérea de MT, considerando cintas, cruzetas, pára-raios, conectores, isoladores, pára-raios e chaves com fusíveis, conforme padrão da CELESC, alem do suporte para Medição no Poste, em MT, a ser instalada pela CELESC. | cj | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.310.07.05 | Conjunto de grampo se suspensão multiplex para 3 cabos de alumínio # 25mm² + neutro nu, em linha aérea de torçada, da "PLP" ou equivalente técnico. | cj | 64 |  |  | I1
|  | 02.03.310.07.06 | Conjunto de grampo se suspensão multiplex para 3 cabos de alumínio # 35mm², em linha aérea de torçada, da "PLP" ou equivalente técnico. | cj | 8 |  |  | I1
|  | 02.03.310.08 | SPDA e Aterramento (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 02.03.310.09 | Cabo de cobre nu, têmpera meio mole, ref. "Prysmian" ou equivalente técnico (Fornecimento e Instalação):
|  | 02.03.310.09.01 | Cabo de cobre nu, têmpera meio mole, ref. "Prysmian" ou equivalente técnico '- # 25mm² | m | 1100 |  |  | I1
|  | 02.03.310.10 | Conectores (Fornecimento e Instalação)
|  | 02.03.310.10.01 | Conector para cabo de cobre nu a haste de aterramento, ref. TEL-585 da "TERMOTÉCNICA" ou equivalente técnico.
|  | 02.03.310.10.02 | Conector para cabo de cobre nu a haste de aterramento, ref. TEL-585 da "TERMOTÉCNICA" ou equivalente técnico '-cabo # 25mm² x haste de aterramento Ø 3/4" | pç | 10 |  |  | I1
|  | 02.03.310.11 | Hastes /Para-raios/ Acessórios (Fornecimento e Instalação)
|  | 02.03.310.11.01 | Haste de Aterramento de aço cobreado com camada alta, no diâmetro 3/4”, comprimento 3,00m, ref. TEL-5820 da "TERMOTÉCNICA" ou equivalente técnico. | pç | 10 |  |  | I1
|  | 02.03.310.11.02 | Caixa de Medição e Inspeção de aterramento em PVC, Ø300mm x 300mm, com tampa de ferro fundido, ref. TERMOTÉCNICA ou equivalente técnico. | pç | 10 |  |  | I1
|  | 02.03.400 | REDE TELEMÁTICA DAS ÁREAS EXTERNAS DO CANTEIRO
|  | 02.03.410.01 | Equipamentos e Acessórios
|  | 02.03.410.01.01 | Rádio Transmissor ( Transmissor e Receptor) Digital de alta performance em link Ethernet, com conexões Wireless ponto a ponto de longo alcance, na frequência de 5,8GHz, com desempenho de Throughput de até 60Mbps, com antena integrada e conexões: LAN; 1 Interface RJ-45 10/100Base-TX half/full duplex IEEE 802.3u Power over Ethernet (conforme IEEE 802.3af) Impedância: 100 ohms Conector RJ-45 com Indicadores Luminosos Cabo CAT-5e STP (EIA/TIA-568-B): máximo 100m (recomendado) Ref. Parks, Modelo = NetAir 5800LR-A (com antena integrada) | cj | 1 |  |  | I1
|  | 02.03.410.02 | Cabos e Fios
|  | 02.03.410.02.01 | Fornecimento, Instalação e testes de Cabo para instalação em rede externa, UTP, categoria 6 com 4 pares # 24 AWG | m | 2240 |  |  | I1
|  | 02.03.410.02.02 | Fornecimento, Instalação e testes de Cabo de fibra óptica monomodo para uso na rede interna/externa, com 04 fibras, indice gradual, 10 x 125 µm, 1000 base-sx, 850/1310 nm, para instalação interna/externa | m | 720 |  |  | I1
|  | 02.03.410.03 | Eletrodutos e acessórios
|  | 02.03.410.03.03 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2", em barras de 3 metros, com acessórios de suportação, fixação, conexão e montagem" | m | 48 |  |  | I1
|  | 02.03.410.06 | Rede de Dutos Subterrânea Envelopada e Acessórios
Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas, nas seguintes caracteristicas:
|  | 02.03.410.06.01 | 02 dutos Ø=50 mm; | m | 180 |  |  | I1
|  | 02.03.410.06.02 | 02 dutos Ø=100 mm; | m | 680 |  |  | I1
|  | 02.03.410.06.03 | 04 dutos Ø=100 mm; | m | 25 |  |  | I1
|  | 02.03.410.07 | Caixas de Passagem Subterrânea em Alvenaria Armada
|  | 02.03.410.07.01 | Fornecimento dos materiais e construção de caixa subterrânea em alvenaria armada revestida, com tampa de concreto armado para tráfego leve, nas dimensões de 800x800x1200mm, para passagemn de cabos de eletrônica | un | 10 |  |  | I1
|  | 02.03.410.07.02 | Fornecimento dos materiais e construção de caixa subterrânea em alvenaria armada revestida, com tampa de concreto armado para tráfego leve, nas dimensões de 1200x1200x1500mm, para passagemn de cabos de eletrônica | un | 28 |  |  | I1
|  | 02.04.000 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS
S | 02.04.100 | 02.04.100 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS | cj | 2 |  |  | I4
|  | 02.05.000 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
S | 02.05.100 | 02.05.100 | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | mês | 24 |  |  | I4
TOTAL ITEM 02.00.000
|  | 03.00.000 | ARQUITETURA E URBANISMO
|  | 03.01.000 | ARQUITETURA
S | 0
|  | 03.01.100 | Paredes e Divisórias
|  | 03.01.110 | Alvenaria de blocos de Concreto (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.110.01 | Alvenaria em bloco de concreto 14cm x 19cm x 39cm, ref Glasser ou similar. | m² | 14221.9 |  |  | I1
|  | 03.01.110.02 | Alvenaria em bloco de concreto 19cm x 19cm x 39cm, ref Glasser ou similar. | m² | 2915.1 |  |  | I1
|  | 03.01.120 | Divisórias (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.120.01 | Paredes divisórias tipo dry wall, em placas duplas de gesso de 12,5mm, miolo em lã mineral, espessura final de 9,5 ou 11,5 cm, referencia kanuf ou similar. | m² | 6209 |  |  | I1
|  | 03.01.120.02 | R12a - Divisória em laminado de baixa pressão, acabamento padrão nogueira ref. Solidor Premier ou similar. | m² | 114.76 |  |  | I1
|  | 03.01.120.03 | R12b - Divisória em laminado de baixa pressão, acabamento padrão nogueira ref. Solidor Premier ou similar, com painel de vidro h=1,36 | m² | 171.89 |  |  | I1
|  | 03.01.120.04 | Portas e divisórias nos banheiros em laminado estrutural, cor preta, com ferragens em latão, painel TS10mm, Neocon Sistem ou equivalente técnico (h=2,00) | m | 366.28 |  |  | I1
|  | 03.01.120.05 | R15a - Divisória em laminado de baixa pressão, padrão liso na cor branco ártico, ref. Solidor Premier ou similar. | m² | 793.46 |  |  | I1
|  | 03.01.120.06 | R15b - Divisória em laminado de baixa pressão, padrão liso na cor branco ártico, ref. Solidor Premier ou similar com painel de vidro h=1,36 | m² | 329.49 |  |  | I1
|  | 03.01.200 | ESQUADRIAS
|  | 03.01.201 | Esquadrias de Ferro
|  | 03.01.201.01 | PA08 - Portão de tela metálica - Porta em estrutura de ferro galvanizado, nas dimensões 3,00 x 2,15m, tubular de 2¨, de abrir em duas folhas, fechamento em tela galvanizada de 2¨x 2¨, conforme detalhamento específico, inclusive ferragens. | un | 5 |  |  | I1
|  | 03.01.210 | Porta Corta-Fogo com Estrutura de Aço Revestida c/chapa de aço galvanizado, miolo refratária por isolante térmico de fibras minerais, classe P-90, inclusive barra antipânico, referencia Dormetal ou equivalente técnico. Batente e portal fabricado em perfil dobrado em aço galvanizado MSG número 18 (1,2mm de espessura). Acabamento em pintura em esmalte sintético I, conforme especificado em projeto (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.210.01 | PCF.1- 0,92x2,10m inclusive barra antipânico | un | 15 |  |  | I1
|  | 03.01.210.02 | PCF.2- 2fl. 2,00mx2,10m inclusive barra antipânico | un | 7 |  |  | I1
|  | 03.01.220 | Porta de Alumínio (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.220.01 | PA01 - Porta de correr em folha única, em chapa de aluminio, nas dimensões 1,50m x 2,15m. Trilhos superior tipo stanley e inferior com tipo guia, com fechadura, conforme detalhamento específico,inclusive ferragens. Porta de correr (150 x 215) | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.220.02 | PA03 - Porta de correr folha dupla,em aluminio nas dimensões 3,00 x 2,15. Trilhos superior e inferior com fechadura, conforme detalhamento específico, inclusive ferragens. | un | 12 |  |  | I1
|  | 03.01.220.03 | PA04 - Porta dupla tipo veneziana de abrir, em aluminio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, linha 30, nas dimensões 1,70x2,10m, batentes de 15cm em aluminio na mesma cor conforme detalhamento específico. Ferragens em aluminio anodizado natural. conforme detalhamento específico. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.220.04 | PA05 / PA6 - Porta tipo veneziana de abrir, em aluminio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, linha 30, nas dimensões 0,92 x 2,10m, batentes em aluminio na mesma cor conforme detalhamento específico. Ferragens em aluminio anodizado natural. conforme detalhamento específico. | un | 54 |  |  | I1
|  | 03.01.220.05 | PA07A - Porta de correr em aluminio nas dimensões 270 x 250. Trilhos superior tipo stanley e inferior tipo guia, com fechadura, conforme detalhamento especifico. | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.01.220.06 | PA07B - Porta de correr em aluminio nas dimensões 350 x 220. Trilhos superior tipo stanley e inferior tipo guia, com fechadura, conforme detalhamento especifico. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.220.07 | PA08 - Porta e fechamento de proteção em tela galvanizada malha de 2¨e requadro em aço galvanizado 3,00mx2,15m com acabamento em pintura esmalte na cor branca, conforme detalhamento especifico. | un | 5 |  |  | I1
|  | 03.01.220.08 | PA09 - Porta dupla tipo veneziana de abrir, em aluminio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, linha 30, nas dimensões 1,52x2,10m, batentes de 15cm em aluminio na mesma cor conforme detalhamento específico. Ferragens em aluminio anodizado natural. conforme detalhamento específico. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.220.09 | PA10 - Porta dupla tipo veneziana de abrir, em aluminio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, linha 30, nas dimensões 1,94x2,10m, batentes de 25cm em aluminio na mesma cor conforme detalhamento específico. Ferragens em aluminio anodizado natural. conforme detalhamento específico. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.220.10 | PA11 - Porta dupla tipo veneziana de abrir, em aluminio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, linha 30, nas dimensões 1,45x2,10m, batentes de 20cm em aluminio na mesma cor conforme detalhamento específico. Ferragens em aluminio anodizado natural. conforme detalhamento específico. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.220.11 | PA12 - Porta dupla tipo veneziana de abrir, em aluminio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca, linha 30, nas dimensões 2,50x2,10m, batentes de 15cm em aluminio na mesma cor conforme detalhamento específico. Ferragens em aluminio anodizado natural. conforme detalhamento específico. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.250 | Caixilhos Fixos e Móveis (Fornecimento e Instalação)
Caixilhos fixos ou móveis de alumínio anodizado natural fosco, linha CITTÁ da ALCOA, inclusive montantes com preenchimento de flocos de fibra cerâmica, densidade 80Kg/m³
|  | 03.01.250.01 | CP 01 – Pórtico de embarque remoto – 1,17m x 2,50m x 1,17m, com 2,93m de altura - 2 módulos, tipo vidro laminado transparente 12mm, com montantes verticais em alumínio anodizado fosco natural. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.250.02 | CP 02 – Pórtico de acesso ao conector – 1,17m x 2,50m x 1,17m, com 2,63m de altura - tipo fixo para vidro laminado transparente 12mm, com montantes verticais em alumínio anodizado fosco natural. | un | 7 |  |  | I1
|  | 03.01.250.03 | CA01 – 12,10m X 0,40m – 10 módulos tipo fixo em veneziana de alumínio anodizado fosco natural. | un | 5 |  |  | I1
|  | 03.01.250.04 | CA02 – 12,10m X 2,25m – 10 módulos tipo fixo para vidro laminado transparente 12mm, com duas portas duplas automáticas com montantes verticais em alumínio anodizado fosco natural | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.01.250.05 | CA03 – 12,10m X 2,25m – 10 módulos tipo fixo para vidro laminado transparente 12mm, requadro em alumínio anodizado fosco natural. | un | 8 |  |  | I1
|  | 03.01.250.06 | CA04 – 1,10m x 0,90m – módulo único tipo vidro laminado verde 18mm, fixo, com bandeira, com montantes verticais em alumínio anodizado fosco natural. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.07 | CA05 – 12,92m X 3,75m – 20 módulos tipo fixo para vidro laminado opaco 18mm, com bandeira, com montantes verticais em alumínio anodizado fosco natural. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.08 | CA06 – 8,25m X 3,75m – 14 módulos tipo vidro laminado opaco 18mm, fixo, com bandeira, com montantes verticais em alumínio anodizado fosco natural. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.09 | CA07 – 12,25m X 0,90m – 9 módulos tipo vidro verde laminado 18mm, fixo, com bandeira, com montantes verticais em alumínio anodizado fosco natural. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.10 | CA08 – 4,13m x 0,90m – 4 módulos tipo fixo para vidro laminado verde 18mm, com bandeira, com montantes verticais em alumínio anodizado fosco natural. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.11 | CA09 – 11,44m X 3,75m – 20 módulos tipo fixo para vidro laminado transparente 18mm, com bandeira, duas portas de abrir, com montantes verticais em alumínio anodizado fosco natural. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.12 | CA10 – 11,44m X 3,75m – 18 módulos tipo fixo para vidro laminado transparente 18mm, com bandeira, uma porta de correr, com montantes verticais em alumínio anodizado fosco natural. ( associado ao CP 01) | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.13 | CA11 – 11,44m X 0,90m – 10 módulos tipo fixo para vidro laminado transparente 18mm, requadros em alumínio anodizado fosco natural. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.14 | CA12A – 11,44m X 3,75m – 20 módulos tipo fixo com bandeira para vidro laminado transparente 18mm, duas portas de abrir, requadros em alumínio anodizado fosco natural. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.15 | CA12B – 11,44m X 3,75m – 20 módulos tipo fixo com bandeira em vidro laminado transparente 18mm, requadros em alumínio anodizado fosco natural, e vazio de 1,60m x 1,08m para passagem de esteira de bagagem. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.16 | CA13 – 11,44m X 3,75m – 20 módulos tipo fixo com bandeira para vidro laminado transparente 18mm, requadros em alumínio anodizado fosco natural, e vazio de 1,60m x 1,08m para passagem de esteira de bagagem. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.17 | CA14 - 11,44m X 3,75m – 20 módulos tipo fixo com bandeira para vidro laminado transparente 18mm, requadros em alumínio anodizado fosco natural, e vazio de 1,60m x 1,08m para passagem de esteira de bagagem. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.18 | CA15 – 11,44m X 3,75m – 20 módulos tipo fixo com bandeira, e porta única de correr para vidro laminado transparente 18mm, requadros em alumínio anodizado fosco natural. ( associado ao CP 01) | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.19 | CA15A – 11,44m X 3,75m – 18 módulos tipo fixo com bandeira, e porta única de correr para vidro laminado transparente 18mm, requadros em alumínio anodizado fosco natural. ( associado ao CP 01) | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.20 | CA15B – 7,01m X 3,75m – 12 módulos tipo fixo com bandeira, e porta única de correr para vidro laminado opaco 18mm, requadros em alumínio anodizado fosco natural. ( associado ao CP 01) | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.21 | CA16 – 11,44m X 3,75m – 20 módulos tipo fixo com bandeira, e porta dupla de abrir para vidro laminado transparente 18mm, requadros em alumínio anodizado fosco natural, inclusive isolamento acústico. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.22 | CA17 – 10,13m X 3,75m – 8 módulos sem peitoril / 4 módulos com peitoril de 2,85m, tipo fixo, para vidro laminado transparente 18mm, requadros em alumínio anodizado fosco natural, inclusive isolamento acústico. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.23 | CA18 – 3,75m X 3,80m – 4 módulos, tipo spider , com montantes complementares, portas automáticas de correr para vidro laminado opaco de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.24 | CA19 – 8,68m X 3,80m – 8 módulos, tipo spider com montantes complementares, 2 portas automáticas de correr para vidro laminado opaco de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.25 | CA20 – 3,75m X 3,80m – 4 módulos tipo spider , com montantes complementares, portas automáticas de correr para vidro laminado opaco de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.26 | CA21A – 12,85m x 3,80m – 12 módulos, tipo articulada, pivotante sanfonada, requadros em alumínio anodizado natural, fechamento para vidro laminado opaco de 12mm | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.27 | CA21B – 11,10m x 3,80m – 12 módulos, tipo articulada, pivotante sanfonada, requadros em alumínio anodizado natural, para vidro laminado opaco de 12mm | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.28 | CA22 – 9,97m X 3,80m – 9 módulos fixos, tipo spider com montantes complementares, para vidro laminado opaco de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.29 | CA23 – 12,40 x 3,80m – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, portas de correr automáticas para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.30 | CA24 – 3,77 x 3,80m – 3 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.31 | CA25 – 12,94 x 3,80m – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.32 | CA26 – 3,94 x 2,60m – 4 módulos, tipo pivotante sanfonada, requadros em alumínio anodizado natural, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.33 | CA27 - conjunto para portaria em maximar, em alumínio fosco natural, linha 30 ( gold ) para dimensões e módulos verificar desenho, em vidro laminado, transparente de 12mm:• Vista 1, 3,09m x 1,50m / peitoril h=1,05m • Vista 2, 4,18m x 1,50m, inclusive porta / peitoril h=1,05m • Vista 3, 4,18m x 1,50m / peitoril h=1,05m • Vista 4, 3,09m x 1,50m, inclusive porta / peitoril h=1,05m | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.34 | CA28 - 13,38 x 2,60m, 11 módulos, tipo sistema spider em aço inox ref SGG SPIDER GLASS, com montantes complementares , em vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.35 | CA29 - 105,58 x 2,60m, 86 módulos, tipo sistema spider em aço inox ref SGG SPIDER GLASS, com montantes complementares , portas de correr automáticas, em vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.36 | CA30 – 9,46 x 2,60m – 8 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.37 | CA31 – 7,09 x 2,60m – 6 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.38 | CA32 – 7,03 x 2,60m – 6 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.39 | CA33 – 6,19 x 2,60m – 6 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.40 | CA34 – 11,10 x 2,60m – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado opaco de 12mm. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.250.41 | CA35 – 10,94 x 2,60m – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, porta de correr automática, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.42 | CA36 – 11,11 x 2,60 – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, porta de correr automática, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.43 | CA37 – 11,68 x 2,60m – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, porta de correr automática, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.44 | CA38 – 11,26 x 3,50m – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, portas de abrir, para vidro laminado opaco de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.45 | CA39 – 11,26 x 3,50m – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado opaco de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.46 | CA40 – 13,28 x 2,60m – 12 módulos, tipo pivotante sanfonada, requadros em alumínio anodizado fosco natural, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.47 | CA41 – 11,26 x 3,50m – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, portas de correr automáticas, para vidro laminado opaco de12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.48 | CA42 – 11,26 x 3,50m – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, portas de abrir, para vidro laminado opaco de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.49 | CA43 – 4,22 x 3,50m – 4 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado opaco de 12mm de espessura. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.50 | CA44, 3,50 x 3,50m, 4 módulos, tipo sistema spider em aço inox ref SGG SPIDER GLASS, com montantes complementares com portas de correr automáticas, em vidro laminado opaco de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.51 | CA46 – 36,46 x 3,63m – Structural glazing - 58 módulos, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, para vidro verde laminado fixo de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.52 | CA47 – 13,07 x 3,90m – Structural glazing - 24 módulos, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, para vidro verde laminado fixo de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.53 | CA48 – 16,75 x 3,90m – Structural glazing - 26 módulos, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, para vidro verde laminado fixo de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.54 | CA50 - para dimensões e módulos verificar desenho específico – tipo sistema spider em aço inox ref SGG SPIDER GLASS, com montantes complementares , vidro laminado opaco de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.55 | CA51 – 11,44 x 2,10m – 10 módulos, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, para vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.250.56 | CA51A – 10,00 x 2,10m – 8 módulos, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, para vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.57 | CA51B – 5,52 x 2,10m – 5 módulos, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, para vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.58 | CA52 – 5,72 x 2,10m – 5 módulos, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, para vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.59 | CA53 – 2,79 x 2,10m – 3 módulos, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, para vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.60 | CA54 – 2,17m x 2,10m – 2 módulos, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, para vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.61 | CA55 – 0,72m x 2,10m – 1 módulos, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, para vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.62 | CA56 - 10,85 x 3,75m, 11 módulos, tipo sistema spider em aço inox ref SGG SPIDER GLASS, com montantes complementares , em vidro laminado opaco de 12mm. | un | 6 |  |  | I1
|  | 03.01.250.63 | CA57 – 2,21 x 1,80m – 2 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.64 | CA57A – 0,57 x 1,80m – 1 módulo, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.65 | CA57B –0,79 x 1,80m – 1 módulo, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.66 | CA58 – 2,60 x 1,80m – 4 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.67 | CA58A – 2,65 x 1,80m – 4 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.68 | CA58B – 1,32 x 1,80m – 2 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.69 | CA59 – 2,56 x 1,80m – 4 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 13 |  |  | I1
|  | 03.01.250.70 | CA59A – 3,26 x 1,80m – 5 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.71 | CA60 – 2,63 x 1,80m – 4 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 10 |  |  | I1
|  | 03.01.250.72 | CA60A – 2,20 x 1,80m – 3 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.73 | CA60B – 1,23 x1,80m – 2 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.74 | CA61 – 1,93 x 1,80m – 3 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.75 | CA62 – 2,15 x 1,80m – 3 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.76 | CA63 – 3,00 x 1,80m – 4 módulos, perfil ‘U’ metálico, vidro laminado transparente fixo de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.77 | CA64 – 11,18 x 1,80m – 9 módulos, montante quadrado de alumínio anodizado fosco natural, perfil ‘U’ metálico, vidro verde laminado fixo de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.78 | CA65 – 4,48 x 2,43m – 2 módulos, montante quadrado de alumínio anodizado fosco natural, vidro verde laminado fixo de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.79 | CA66 – 6,97 x 1,80m– 7 módulos, montante quadrado de alumínio anodizado fosco natural, vidro verde laminado fixo de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.80 | CA67 – 1,50 x 2,40m – 1 módulo, em perfis de alumínio fosco natural, linha 30 ( gold ), vidro verde laminado, de abrir, de 18mm. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.81 | CA68 - 4,90 x 2,40m, 4 módulos, em perfis de alumínio fosco natural, linha 30 ( gold ) , vidro laminado verde, de abrir, de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.82 | CA69 – 252,50 x 7,90m – 609 módulos, tipo spider, com estrutura metálica auxiliar, para vidro laminado transparente, de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.83 | CA70 – Para dimensões e módulos verificar desenho – conector – 22 módulos irregulares, tipo fixo, montante quadrado em alumínio anodizado fosco natural, em vidro verde laminado de 18mm. | un | 5 |  |  | I1
|  | 03.01.250.84 | CA72 – 213,55 x 3,00m – 154 módulos, para vidro verde laminado de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.85 | CA73 – 3,98 x 3,00m – 3 módulos, para vidro verde laminado de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.86 | CA74 – 37,59 x 3,00m – 14 módulos, para vidro verde laminado de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.87 | CA75 – 45,12 x 3,00m – 17 módulos, para vidro verde laminado de 18mm. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.250.88 | CA76 – 12,33 x 3,00m – 4 módulos, para vidro verde laminado de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.89 | CA77 – Para dimensões e módulos verificar desenho - para vidro verde laminado curvo de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.90 | CA78 – Para dimensões e módulos verificar desenho - para vidro verde laminado curvo de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.91 | CA79 – Para dimensões e módulos verificar desenho - para vidro verde laminado curvo de 18mm. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.250.92 | CA80 – Para dimensões e módulos verificar desenho - para vidro verde laminado curvo de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.93 | CA77A - 3,98 x 0,83 m - 3 módulos, para vidro verde laminado 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.94 | CA78A - 37,00 x 0,83 m - 14 módulos, para vidro verde laminado 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.95 | CA79A - 44,50 x 0,83 m - 17 módulos, para vidro verde laminado 18mm. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.250.96 | CA80A - 11,50 x 0,83 m - 4 módulos, para vidro verde laminado 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.97 | CA81 – 2,47 x 2,06m – 1 módulo, para vidro laminado fosco de 18mm. | un | 36 |  |  | I1
|  | 03.01.250.98 | CA82 – Para dimensões e módulos verificar desenho - para vidro laminado fosco curvo de 18mm. | un | 9 |  |  | I1
|  | 03.01.250.99 | CA83 – 79,67 x altura variável – 233 módulos, com estrutura metálica auxiliar, para vidro verde laminado de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.100 | CA87 – 79,67 x altura variável – 187 módulos, tipo spider em aço inox ref. SGG SPIDER GLASS, fabricação SAINT-GOBAIN GLASS ou equivalente técnico, com estrutura metálica auxiliar, em vidro verde laminado de 18mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.101 | CA88A – 1,80 x 0,70m – 1 módulo basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.102 | CA88B – 2,83 x 0,70m – 2 módulos basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.250.103 | CA88C – 2,795 x 0,70m – 2 módulos basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 12 |  |  | I1
|  | 03.01.250.104 | CA88D – 2,875 x 0,70m – 2 módulos basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 12 |  |  | I1
|  | 03.01.250.105 | CA88E – 3,00 x 0,70m – 2 módulos basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.01.250.106 | CA88F – 2,90 x 0,70m – 2 módulos basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.107 | CA88G – 2,875 x 0,70m – 2 módulos basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.108 | CA88H – 2,95 x 0,70m – 2 módulos basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.109 | CA88I – 3,12 x 0,70m – 2 módulo basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.110 | CA88J – 2,83 x 1,45m – 2 módulos basculante, montante quadrado, em veneziana de alumínio fixa | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.111 | CA88K – 5,74 x 1,45m – 4 módulos basculante, montante quadrado, em veneziana de alumínio fixa | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.112 | CA88L – 5,90 x 1,45m – 4 módulos basculante, montante quadrado, em veneziana de alumínio fixa | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.113 | CA88M – 6,18 x 1,45m – 4 módulos basculante, montante quadrado, em veneziana de alumínio fixa | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.114 | CA88N – Ø 2,00m para vidro fixo laminado transparente 12mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.115 | CA88O – 6,18 x 0,70m – 4 módulos basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.116 | CA89A – 6,70 x 0,90m – 6 módulos, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 6 |  |  | I1
|  | 03.01.250.117 | CA89B – 6,54 x 0,90m – 6 módulos, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.118 | CA90A – 7,75m x 0,90m – 6 módulos, basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm | un | 11 |  |  | I1
|  | 03.01.250.119 | CA90B –1,20m x 0,90m – 1 módulo, basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.120 | CA90C – 3,75m x 0,90m – 3 módulos, basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.121 | CA90D – 2,365m x 0,90m – 2 módulos, montante quadrado, para vidro FIXO laminado transparente de 12mm | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.122 | CA90E – 1,07m x 0,90m – 1 módulo, montante quadrado, para vidro FIXO laminado transparente de 12mm | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.123 | CA90F – 6,40m x 0,90m – 5 módulos, montante quadrado, para vidro FIXO laminado transparente de 12mm | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.124 | CA90H – 2,525m x 0,90m – 2 módulos, montante quadrado, para vidro FIXO laminado transparente de 12mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.125 | CA90I – 2,48m x 0,90m – 2 módulos, basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm | un | 5 |  |  | I1
|  | 03.01.250.126 | CA90J – 5,075m x 0,90m – 4 módulos, basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.01.250.127 | CA90K – 7,615m x 0,90m – 6 módulos, basculante, montante quadrado, para vidro laminado transparente de 12mm | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.01.250.128 | CA90L – 3,75m x 0,90m – 3 módulos, montante quadrado, para vidro FIXO laminado transparente de 12mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.129 | CA90M – 7,75 m x 0,90m – 6 módulos, montante quadrado, para vidro FIXO laminado transparente de 12mm | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.01.250.130 | CA91 – 1,95 x 65,52m – 70 módulos, perfil metálico, chapas para policarbonato leitoso de 6mm. | un | 11 |  |  | I1
|  | 03.01.250.131 | CA92 –6,54 x 20,00m – 2 módulos, estrutura metálica, para vidro verde laminado de 18mm. | un | 10 |  |  | I1
|  | 03.01.250.132 | CA93 – Diâmetro de 1,60m – domus tipo tubo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca para fechamento em vidro verde laminado de 12mm. | un | 40 |  |  | I1
|  | 03.01.250.133 | CA94 – 12,04 x 2,60m – 10 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.134 | CA95 – 46,30 x 2,60m – 38 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.250.135 | CA96 – 38,80 x 2,60m – 31 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.136 | CA97 – 4,07 x 2,60m – 4 módulos, tipo spider, com montantes complementares, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.137 | CA98A – 1,00 x 0,60m – 1 módulo basculante, linha 30 ( gold ) ref ALCOA, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.138 | CA98B – 3,61x 0,60m – 4 módulos basculantes, linha 30 ( gold ) ref ALCOA, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.139 | CA98C – 4,20 x 0,60m – 5 módulos basculantes, linha 30 ( gold ) ref ALCOA, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.140 | CA98D – 3,11 x 1,20m – 4 módulos basculantes, linha 30 ( gold ) ref ALCOA, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.250.141 | CA98E – 2,00 x 1,20m – 1 módulo fixo, linha 30 ( gold ) ref ALCOA, para vidro laminado transparente de 12mm. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.142 | CA99 - 3,45m x 1,65m - painel tipo veneziana de aluminio fosco natural, ref. ALCOA em 3 módulos | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.250.143 | CA100 - 7,50m X 1,12m - painel tipo veneziana fixa de aluminio fosco natural, ref. ALCOA, linha 30, em 6 módulos para fechamento de shed da cobertura do TPS | un | 20 |  |  | I1
|  | 03.01.260 | Portas de Madeira (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.260.01 | Portas de Madeira revestida em Chapa melamínica "Pertech", ou similar, inclusive batentes, guarnições e ferragens
|  | 03.01.260.01.01 | PMD1 / PME1 Porta de abrir (72 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 0,72 x 2,10m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, sem bandeira, conforme detalhamento específico. | un | 19 |  |  | I1
|  | 0301.260.01.02 | PMD4 / PME4 Porta de abrir (72 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 0,72 x 2,10m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, com bandeira, conforme detalhamento específico. | un | 10 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.03 | PMD2 / PME2 Porta de abrir (82 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 0,82 x 2,10m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, sem bandeira, conforme detalhamento específico. | un | 81 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.04 | PMD5 / PME5 Porta de abrir (82 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 0,82 x 2,10m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, com bandeira, conforme detalhamento específico. | un | 19 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.05 | PMD3 / PME3 Porta de abrir (92 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 0,92 x 2,10m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, sem bandeira, conforme detalhamento específico. | un | 14 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.06 | PMD7 / PME7 Porta de abrir com veneziana (92 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 0,92 x 2,10m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, com bandeira, com venezianas conforme detalhamento específico. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.07 | PMD8 / PME8 Porta de abrir com veneziana (102 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 1,02 x 2,10m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, com bandeira, com venezianas conforme detalhamento específico. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.08 | PMD6 / PME6 Porta de abrir com veneziana (102 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 1,02 x 2,10m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, sem bandeira, com venezianas conforme detalhamento específico. | un | 42 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.09 | PMD9 / PME9 Porta de abrir sanitários PNE (82 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 0,82 x 2,10m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, sem bandeira, conforme detalhamento específico. | un | 47 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.10 | PMD10 / PME10 Porta de abrir sanitários PNE (82 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 0,82 x 2,10m, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, com bandeira, conforme detalhamento específico. | un | 10 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.11 | PM11 / Porta de abrir dupla (142 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 1,42 x 2,10m, duas folhas de abrir, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, sem bandeira superior, conforme detalhamento específico. | un | 18 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.12 | PM13 / Porta de abrir dupla (142 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 1,42 x 2,10m, duas folhas de abrir, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, com bandeira superior, conforme detalhamento específico. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.13 | PM12 / Porta de abrir dupla (162 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 1,62 x 2,10m, duas folhas de abrir, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, sem bandeira superior, conforme detalhamento específico. | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.14 | PM14 / Porta de abrir dupla (162 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 1,62 x 2,10m, duas folhas de abrir, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, com bandeira superior, conforme detalhamento específico. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.15 | PM15 / Porta de abrir com visor (72 x 210) - Porta de abrir em madeira com núcleo sarrafeado reforço no local da fechadura. Resvestimento em laminado melaminico, cor a definir com faixa de aço inox escovado junto a maçaneta. Com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido natural. Visor de vidro laminado transparente 4+4mm. Dimensões 0,72 x 2,10m, conforme detalhamento específico. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.16 | PM16 - Porta de abrir dupla (250 x 210) - Portas em madeira semi-oca, nas dimensões 2,50 x 2,10m, duas folhas de abrir, miolo com enchimento em sarrafos espaçados e reforço no local da fechadura, revestidas com laminado melamínico cor a definir, com faixa de aço inox escovado junto à maçaneta, com batentes reguláveis em aço inox escovado,com espuma de poliuretano expandido, sem bandeira superior, conforme detalhamento específico. | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.17 | PM17 / Porta pivotante (200 x 276) - Porta pivotante em madeira com núcleo maciço e resvestimento em laminado de madeira natural, dimensões 2,00 x 2,76m, conforme detalhamento específico, inclusive ferragens. | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.18 | PT - Porta de abrir com tela mosquiteiro ( 92 x 210 ) - Porta de abrir em madeira com núcleo sarrafeado revestido em laminado melamínico na cor branca com faixa de aço inox escovado junto a maçaneta com batentes reguláveis em aço inox escovado fixados na alvenaria, ou paredes dry-wall com espuma de poliuretano expandido. Fechadura externa com roseta e maçaneta em aluminio, dobradiça em latão com acabamento cromado fosco, inclusive mola hidráulica, conforme detalhamento específico. | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.01.260.01.19 | PH - Porta Acústica ( 92 x 210 ) - Porta de abrir em chapa galvanizada #18 com pintura esmalte na cor branca com miolo acústico em placas de gesso de 12,50mm e lã de não tecido sintético termobonder 25Kg/m3. Batentes em chapa galvanizada #16 na mesma cor, e gaxetas pneumáticas de vedação fixadas no batente nas laterais e lado superior, conforme detalhamento específico. | un | 12 |  |  | I1
|  | 03.01.300 | VIDROS E PLÁSTICOS
|  | 03.01.310 | Vidros Laminados/temperados (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.310.01 | Portas em vidro laminado deslizantes ou pivotantes com ferragens auto-portantes (sem caixilho)
|  | 03.01.310.01.01 | PV1 -Portas com duas folhas de correr e duas folhas fixas, dimensões 5,00x2,60m, em vidro laminado transparente de 8mm ( 4x4) sem caixilho, com trilhos superior e inferior, acionamento por controle de acesso, conforme detalhamento específico. Localizadas ao longo do conector; | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.01.310.01.02 | PV2 - Portas de folha dupla pivotante, dimensões 2,20 x 2,30m, em vidro laminado transparente 8mm (4+4), com perfis superiores e inferiores TP/TA, puxadores duplos em aço inox, acionamento por controle de acesso, conforme detalhamento específico. Localizadas no acesso ao conector; | un | 5 |  |  | I1
|  | 03.01.310.01.03 | PV3 – Porta de folha dupla de abrir, dimensões 2,20 x 2,20m, em vidro laminado transparente 8mm ( 4+4), encaixilhado em perfis de alumínio cor natural, prevendo acionamento por controle de acesso, conforme detalhamento específico. Localizadas em diversos locais do TPS; | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.01.310.01.04 | PV4 – Porta de folha dupla de abrir, dimensões 2,45 x 2,20m, em vidro laminado transparente 18mm encaixilhado em perfis de alumínio cor natural, prevendo acionamento por controle de acesso, conforme detalhamento específico. Localizadas em diversos locais do TPS; | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.310.02 | Vidro laminado e = 12mm
|  | 03.01.310.02.01 | Vidro laminado Transparente de 12mm ( Float 8mm + Float 4mm) com PVB incolor, inclusive acessórios de fixação. | m² | 4216.34 |  |  | I1
|  | 03.01.310.02.02 | Vidro verde laminado de 12mm ( Float 8mm + Float 4mm) com PVB incolor, inclusive acessórios de fixação. | m² | 80 |  |  | I1
|  | 03.01.310.02.03 | Vidro laminado opaco de 12mm ( Float 8mm + Float 4mm) com PVB incolor, inclusive acessórios de fixação. | m² | 993.44 |  |  | I1
|  | 03.01.310.03 | Vidro laminado e = 18mm
|  | 03.01.310.03.01 | Vidro verde laminado Float de 18mm ( 12mm + 4PVBs com 0,015" + Float 6mm ) inclusive fixação e acessórios, na estrutura metálica das Passarelas de Embarque/Desembarque. | m² | 4277.77 |  |  | I1
|  | 03.01.310.03.02 | Vidro laminado opaco Float de 18mm ( 12mm + 4 PVBs com 0,015" + Float 6mm) inclusive acessórios de fixação. | m² | 105.68 |  |  | I1
|  | 03.01.310.03.03 | Vidro laminado transparente Float de 18mm ( 12mm + 4 PVBs com 0,015" + Float 6mm) inclusive acessórios de fixação. | m² | 432.63 |  |  | I1
|  | 03.01.310.04 | Vidro Curvo e = 18mm
|  | 03.01.310.04.01 | Vidro verde laminado Curvo de 18mm ( Float 12mm + 4 PVBs com 0,015" + Float 6mm), inclusive acessórios de fixação com 62 módulos de 2,50cm x 3,11cm em curva com R=2,51 e 62 módulos de 2,50cm x 2,58cm em curva com R=2,51 | m² | 930 |  |  | I1
|  | 03.01.310.04.02 | Vidro laminado Fosco Curvo de 18mm ( Float 12mm + 4 PVBs com 0,015" + Float 6mm), inclusive acessórios de fixação com 9 módulos de 2,50 x 4,04cm em curva com R=1,83 | m² | 85.5 |  |  | I1
|  | 03.01.320 | Vidros fixos - Elevadores e Guarda-Corpos (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.320.01 | Elevadores
|  | 03.01.320.01.01 | EL03 - Caixilho de Alumínio do fechamento da Estrutura Metálica do Elevador com Vidro laminado transparente (12mm), conforme especificado, incluso fixação em sistema spider em aço e inox ref. SGG SPIDER GLASS, fabricação SAINT-GOBAIN GLASS ou equivalente técnico. | m² | 87.65 |  |  | I1
|  | 03.01.320.01.02 | EL04/05/06 - Caixilho de Alumínio do fechamento da Estrutura Metálica do Elevador com Vidro laminado transparente (12mm), conforme especificado, incluso fixação em sistema spider em aço e inox ref. SGG SPIDER GLASS, fabricação SAINT-GOBAIN GLASS ou equivalente técnico. | m² | 149.68 |  |  | I1
|  | 03.01.320.01.03 | EL09/10 - Caixilho de Alumínio do fechamento da Estrutura Metálica do Elevador com Vidro laminado transparente (12mm), conforme especificado, incluso fixação em sistema spider em aço e inox ref. SGG SPIDER GLASS, fabricação SAINT-GOBAIN GLASS ou equivalente técnico. | m² | 193.51 |  |  | I1
|  | 03.01.320.02 | Guarda-Corpo
|  | 03.01.320.02.01 | GC01 ao GC13 C- Vidro laminado transparente (12mm), conforme especificado, inclusive acessórios e fixação. | m² | 569.35 |  |  | I1
|  | 03.01.320.02.02 | Escada 01 a 04 e 08 a 11 - Vidro laminado transparente (12mm), conforme especificado, inclusive acessórios e fixação. | m² | 401.22 |  |  | I1
|  | 03.01.320.02.03 | GC08 / GC09 / GC 10 - Vidro laminado transparente curvo(12mm), conforme especificado, inclusive acessórios e fixação. | m² | 17.13 |  |  | I1
|  | 03.01.340 | Policarbonato (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.340.01 | Policarbonato compacto em chapas com 1,00x1,50m,Tipo Lexan XL10 ou equivalente técnico, com 6mm de espessura, leitoso, inclusive acessórios de fixação e ferragens. | m² | 1044.86 |  |  | I1
|  | 03.01.340.02 | Policarbonato compacto em chapas com 1,00x1,50m, Lexan ou equivalente técnico, com 6mm de espessura, cristal, inclusive acessórios de fixação e ferragens. | m² | 764.13 |  |  | I1
|  | 03.01.400 | COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
|  | 03.01.410 | Telhas Metálicas (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.410.01 | Telha metálica trapezoidal simples, referência Perfilor Perkrom Haironville ref.: LR-33 ou equivalente técnico, pré pintada na cor branca , esp = 0,65mm, inclusive calhas, rufos e acessórios de fixação. ( CUT, APOIO, EPAR E ABAS/BEIRAIS LATERIAS DO TPS ) | m² | 3604.7 |  |  | I1
|  | 03.01.410.02 | R10 - Fechamento lateral com telha metálica calandrada em chapa trapezoidal de aço zincada tipo Perfilor Perkrom Haironville REF. LR-33/LR-33 DOB ou equivalente técnico ( COA ) | m² | 238.03 |  |  | I1
|  | 03.01.420 | Telhas Compostas Termo-Acústico (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.420.01 | Cobertura em painel duplo composto ColorDeck , referência CD460 , inferior e superior, pré-pintada na cor branca , espessura = 0,6mm, miolo com lã de rocha com esp=50mm, densidade 32Kg/m³. Incluso espaçadores, clipes, calhas, rufos, fixação e acessórios, fabricação Hunter Douglas ou equivalente técnico.(TPS) | m² | 18260 |  |  | I1
|  | 03.01.420.02 | Cobertura em telha composta termo-acustica, para passarelas, de acordo com especificações técnicas. Incluso espaçadores, clipes, calhas, rufos, fixação e acessórios. ( PONTES DE EMBARQUE) | m² | 343 |  |  | I1
|  | 03.01.420.03 | Cobertura sob estrutura tubular em telha metálica em chapa trapezoidal calandrada em aço zincada tipo Perfilor Perkron Haironville ref. LR33/LR33DOB esp. 0,65mm, ou equivalente técnico, miolo em poliuretano de acordo com especificações técnicas. Incluso espaçadores, clipes, calhas, rufos, fixação e acessórios.( PASSARELAS ESTAIADA ) | m² | 851 |  |  | I1
|  | 03.01.500 | REVESTIMENTOS
|  | 03.01.510 | Revestimentos de Pisos
|  | 03.01.510.01 | Pisos Cerâmicos (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.510.01.01 | P6 - Piso em Cerâmica de alto tráfego PEI 5, dimensão 45 x 45cm, linha essencial, cor Granilite palha, fabricação Portobello, ou equivalente técnico, inclusive reularização e rejuntamento. | m² | 1527.77 |  |  | I1
|  | 03.01.510.02 | De Granito (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.510.02.01 | P1 - Piso em granito branco marfim, dimensão 62,5 x 62,5 cm, e=2 cm, acabamento polido natural com detalhes em peças pretas conforme paginação de piso constante no projeto arquitetônico, inclusive regularização e soleiras. | m² | 17540.95 |  |  | I1
|  | 03.01.510.02.02 | P2 - Piso em granito branco marfim, dimensão 62,5 x 62,5 cm, e= 2 cm, acabamento polido natural, inclusive regularização e soleiras. | m² | 4323.51 |  |  | I1
|  | 03.01.510.02.03 | P3 - Piso em lajotas de granito preto São Gabriel, Dimensão 62.5X62.5cm, e=2cm, Acabamento Apicoado. | m² | 3614.93 |  |  | I1
|  | 03.01.510.02.04 | P2A - Piso em lajotas de granito branco marfim, e= 3 cm, acabamento polido natural, para escadas conforme especificação técnica, inclusive regularização. | m² | 334.04 |  |  | I1
|  | 03.01.510.02.05 | P2A - Piso em lajotas de granito branco marfim, e= 1cm, acabamento polido natural, para espelho das escadas conforme especificação técnica, inclusive regularização. | m² | 178.64 |  |  | I1
|  | 03.01.510.03 | De Alta Resistência (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.510.03.01 | P4 - Piso em concreto armado com juntas em mastique transparente, acabamento polido, inclusive regularização, soleiras e rodapés. | m² | 8164.73 |  |  | I1
|  | 03.01.510.03.02 | P9 - Piso em placas pré-moldadas de concreto armado, dimensão 60x60cm, espessura de 50mm, acabamento desempenado.(passarela) | m² | 583.12 |  |  | I1
|  | 03.01.510.03.03 | P8 - Piso em concreto desempenado, acabamento rústico. | m² | 6438.37 |  |  | I1
|  | 03.01.510.03.04 | P15 - Pavimento Intertravado de Concreto - Paver sobre colchão de areia compactado | m² | 1397 |  |  | I1
|  | 03.01.510.04 | De Borracha (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.510.04.01 | P10 - Piso em placas de borracha sintética de superfície frisada, dimensão 50x50 cm, esp. de 8,5 mm, tipo Plurigoma A.45 ou equivalente técnico, cor preta. | m² | 288.6 |  |  | I1
|  | 03.01.510.05 | Vinílicos (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.510.05.01 | P5 - Piso em manta vinílica flexível, e=3mm, composto de resina de PVC, manta de fibra de vidro, plastificante, pigmentos e cargas minerais, fabricação Tarkett Fademac, ref. Absolute Acoustic, cor 761 blue topaz, ou equivalente técnico, inclusive regularização. | m² | 2528.38 |  |  | I1
|  | 03.01.510.06 | Pisos Metálicos (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.510.06.01 | P13 - Grade SELMEC GS-A4-354 ou equivalente técnico (sobre lojas) | m² | 386.97 |  |  | I1
|  | 03.01.510.06.02 | P14 - piso em chapa metálica tipo xadrez 5/16¨ (8mm) referência Ferronor ou equivalente técnico. ( sobre lojas ) | m² | 374.92 |  |  | I1
|  | 03.01.510.07 | Contrapiso e regularização da Base (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.510.07.01 | Contrapiso em Argamassa de cimento e areia e = 3 cm | m² | 31642.96 |  |  | I1
|  | 03.01.510.08 | Elevado com Acabamento (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.510.08.01 | P11 - Piso elevado leve para escritórios, em placa de aço e concreto padrão 625 x 625 x 28mm, acabamento em manta vinilica flexível, e=3 mm, composto de resina de PVC, manta de fibra de vidro, plastificante, pigmentos e cargas minerais, fabricação Tarkett Fademac, tipo Absolute Acoustic ou similar, na cor 761 blue topaz, ou similar.(SALAS ELETRÔNICAS ) | m² | 1484.78 |  |  | I1
|  | 03.01.510.08.02 | P12 - Piso elevado leve para escritórios, em placa de aço e concreto padrão 625 x 625 x 28mm, acabamento em placas de carpete para alto trânsito, Fademac linha Blend Desire, cor Dark Anise, ou similar.(AREA ADMINISTRATIVA ) | m² | 290.32 |  |  | I1
|  | 03.01.510.09 | Piso Podotátil tipo ladrilho hidráulico
|  | 03.01.510.09.01 | Piso podotátil de alerta em ladrilho hidraulico, dimensão 25 x 25cm, e=20 mm, com textura conforme NBR 9050, cor vermelha | m | 22 |  |  | I1
|  | 03.01.510.09.02 | Piso podotátil direcional em ladrilho hidraulico, dimensão 25 x 25cm, e=20 mm, com textura conforme NBR 9050, cor vermelha | m | 35.25 |  |  | I1
|  | 03.01.510.10 | Piso Podotátil em borracha
|  | 03.01.510.10.01 | Piso podotátil direcional em borracha PVC, dimensão 25 x 25cm, e=5 mm, com textura conforme NBR 9050, cor grafite | m | 498 |  |  | I1
|  | 03.01.510.10.02 | Piso podotátil de alerta em borracha PVC, dimensão 25 x 25cm, e=5 mm, com textura conforme NBR 9050, cor grafite | m | 421.75 |  |  | I1
|  | 03.01.520 | Revestimentos de Paredes
|  | 03.01.520.01 | Revestimento de Mesclas : Chapisco/Emboço/Reboco (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.520.01.01 | Chapisco | m² | 34274 |  |  | I1
|  | 03.01.520.01.02 | Emboço com argamassa fina pré-fabricada | m² | 34274 |  |  | I1
|  | 03.01.520.01.03 | Reboco | m² | 17217.4 |  |  | I1
|  | 03.01.520.02 | Cerâmicas (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.520.02.01 | R5 - Pastilha Jatobá 5x5cm ou similar cor branca. | m² | 1722.56 |  |  | I1
|  | 03.01.520.03 | Granito (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.520.03.01 | R16 - Lambris de granito preto Tijuca dimensão 225x62,5cm, e=20mm, acabamento polido natural, até a altura de 4,45m. | m² | 111.25 |  |  | I1
|  | 03.01.520.04 | Materiais Vidrosos (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.520.04.01 | R9 - Pastilha de vidro tipo Vidrotil transparente ou similar 2 x 2 cm assentado sobre massa branca para pastilhas vidrotil ou similar, inclusive rejunte | m² | 2252.06 |  |  | I1
|  | 03.01.520.05 | Materiais Acústico de Revestimento
|  | 03.01.520.05.01 | R17 - Revestimento em placas acústicas modelo Sonex Skin natural com 40mm de espessura - fab. Ilbruck ou equivalente técnico. | m² | 562.57 |  |  | I1
|  | 03.01.520.06 | Chapas de Alumínio
|  | 03.01.520.06.01 | Chapa Perfurada de Aluminio 3.0mm - furos Ø 2mm - Perfuração 40% - (Fechamento laterla da Passarela Estaiada / Fechamento das A.P.s nas fachadas lado AR e revestimento dos pilares e estrutura metalica sob terraço panorâmico) | m² | 1196.48 |  |  | I1
|  | 03.01.530 | Revestimentos de Forros
|  | 03.01.530.01 | Gesso em Placas (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.530.01.01 | F3 - Forro de gesso acartonado em painéis de 1,20x2,40x 0,0125m, com miolo composto a base de gesso e faces revestidas com cartão de alta resistência à umidade para áreas molhadas. Estrutura de sustentação em perfis metálicos tipo canaletas em chapas de aço galvanizado. | m² | 2806.75 |  |  | I1
|  | 03.01.530.01.02 | F12 - Forro de Gesso revestido com película de PVC lavável tipo GYPREX ou equivalente tecnico | m² | 414.32 |  |  | I1
|  | 03.01.530.02 | Forros Metálicos (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.530.02.01 | F1 - Forro metálico em chapa dobrada perfurada de alumínio de 450mm de largura- espessura 0,8mm, transparência 16%, pintura eletrostática em pó, cor branco fosco, tipo Hunter Douglas Luxalon painel 300c ou equivalente técnico, com mantas de lã de vidro de 13mm de espessura 35Kg/m³ ensacada em TNT preto, inclusive estrutura de sustentação e fixações. | m² | 12935.74 |  |  | I1
|  | 03.01.530.02.02 | F1A - Forro metálico em chapa lisa de alumínio de 450mm de largura - espessura 0,8mm, pintura eletrostática em pó, cor branco fosco, tipo Hunter Douglas Luxalon painel 300c ou equivalente técnico, com mantas de lã de vidro de 13mm de espessura 35Kg/m³ ensacada em TNT preto, inclusive estrutura de sustentação e fixações. | m² | 2742.22 |  |  | I1
|  | 03.01.530.02.03 | F1B - Chapa Lisa de Alumínio Pré-pintada (fechamento da parte inferios dos Guarda-Corpo do Mezanino e forro sobre o alinhamento do check-in) | m² | 633.4 |  |  | I1
|  | 03.01.530.02.04 | F4 - Forro metálico em chapa dobrada, tipo Luxalon Plank Hook-on, ou equivalente técnico, em Aluzinc perfuração padrão # 106 16% de abertura, diâmetro do furo 2,5mm. Pintura à base de poliester processo Coil Coating, cor a definir em projeto executivo. Dimensões 125,0x62,5cm, com mantas de lã de vidro de 13mm de espessura 35Kg/m³ ensacadas em TNT preto, inclusive estrutura de sustentação e fixações. | m² | 8260.61 |  |  | I1
|  | 03.01.530.02.05 | F6 - Painel metálico softwave 25 Hunter Douglas em aluzinc perfuração padrão #110-M3 12% de abertuta, diametro do furo 4mm, cor aluminio natural, inclusive estrutura de sustentação e fixações | m² | 3897.71 |  |  | I1
|  | 03.01.530.02.06 | F8 - Forro metálico em forma de colméia em chapa dobrada, dimensão da célula de 125x125mm, modulada em painéis de 62,5x62,5cm h =38mm, pintura a base de poliéster processo "coil coating", tipo Hunter Douglas Luxalon Cell T-15 ,ou equivalente técnico, com manta de lã de vidro de 13mm de espessura 35Kg/m³ ensacadas em TNT preto, inclusive estrutura de sustentação e fixações. | m² | 930.63 |  |  | I1
|  | 03.01.530.02.07 | F9 - Forro metálico em chapas de aço inox, tipo bandeja, ref. Arcelor Mital ou equivalente ( fornecimento e instalação) | m² | 111.12 |  |  | I1
|  | 03.01.530.03 | Placas ou Lâminas de Vidro (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.530.03.01 | F2 - Forro em placas de vidro laminado opaco, espessura de 8mm ( 4+4mm) conforme paginação indicada em projeto, inclusive estrutura de sustentação e fixações ( Fornecimento e Instalação ) | m² | 60 |  |  | I1
|  | 03.01.530.04 | Forros de PVC
|  | 03.01.530.04.01 | F11 - Forro em Réguas de PVC revestido com placa acústica ILLBRUCK modelo Sonex Skin Natural com 400MM de espessura ou equivalente tecnico | m² | 2265.46 |  |  | I1
|  | 03.01.600 | PINTURAS (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.600.01 | Massa corrida acrilica | m² | 29727.02 |  |  | I1
|  | 03.01.600.02 | R7 - Pintura 100% acrílica semibrilho Suvinil ou equivalente técnico, lavável, sobre drywall e massa acrílica. | m² | 12418 |  |  | I1
|  | 03.01.600.03 | R8 - Pintura 100% acrílica semibrilho Suvinil ou equivalente técnico, lavável, sobre reboco e massa acrílica. | m² | 16677 |  |  | I1
|  | 03.01.600.04 | R6 - Pintura 100% acrílico semibrilho sobre chapisco de cimento e areia, fabricação Suvinil - cor Azul Escuro, ref.: 076 ou equivalente técnico, inclusive fundo preparador. | m² | 383.31 |  |  | I1
|  | 03.01.600.05 | R4 - Pintura em parede destinada a painel artístico, 100% latex acrílica Coral Dulux, lavável - cor Azul Marinho Coral, ref.: 8216 ou equivalente técnico, inclusive selador. | m² | 157.09 |  |  | I1
|  | 03.01.600.06 | Pintura com Tinta Esmalte Sintético (para corrimãos em aço galvanizado) | m² | 472 |  |  | I1
|  | 03.01.700 | IMPERMEABILIZAÇÕES
|  | 03.01.710 | Elastômeros sintéticos em mantas e outras
|  | 03.01.710.01 | Elastômeros sintéticos em mantas (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.710.01.01 | Manta asfáltica pré-fabricada tipo III SBS, acabamento P/P, na espessura nominal de 4 mm, colada com maçarico sobre a camada de primer, incluindo regularização da superfície, primer, manta, camada separadora, proteção mecânica armada.' - TIPO B | m² | 3379.26 |  |  | I1
|  | 03.01.710.01.02 | Manta asfáltica pré-fabricada tipo III SBS, acabamento P/P, na espessura nominal de 5 mm, colada com maçarico sobre a camada de primer, incluindo regularização da superfície, primer, manta, camada separadora, proteção mecânica armada.' - TIPO C | m² | 670.78 |  |  | I1
|  | 03.01.710.01.03 | Manta Termoplástica reforçada com Fibra de Vidro. - TIPO E | m² | 1213.68 |  |  | I1
|  | 03.01.710.02 | Cimentos especiais (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.710.02.01 | Argamassa polimérica à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica VIAPLUS 1000 da "VIAPOL" ou equivalente, incluindo regularização. | m² | 4951.63 |  |  | I1
|  | 03.01.710.02.02 | Revestimento Impermeabilizante e Anti-Corrosivo em Fibra de vidro - espessura média de 3,5mm - TIPO D | m² | 45.9 |  |  | I1
|  | 03.01.710.03 | Tinta asfáltica (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.710.03.01 | Tinta asfáltica NEUTROLIN da "OTTO BAUMGART" ou equivalente, aplicada em três demãos, incluindo argamassa de cimento e areia (traço 1:3) preparada com vedacit da "OTTO BAUNGART" ou equivalente, dissolvido na água de amassamento. | m² | 340.75 |  |  | I1
|  | 03.01.800 | ACABAMENTOS E ARREMATES
|  | 03.01.810 | Rodapés (Fornecimento e Execução)
|  | 03.01.810.01 | Tipo 3 - Rodapé de borracha, h = 7,5 cm, cor conforme cada ambiente da DAUD ou equivalente | m | 192.4 |  |  | I1
|  | 03.01.810.02 | Tipo 1 - Rodapé de granito, h=10cm, conforme especificado. | m | 548.91 |  |  | I1
|  | 03.01.810.03 | Tipo 2 - Rodapé de cerâmica PEI 5, dimensão 10 x 45cm - Laser Bone ou equivalente técnico | m | 1048.42 |  |  | I1
|  | 03.01.900 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
|  | 03.01.910 | Brises (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.910.01 | Brise Flat Aeroscreen Hunter Douglas, ou equivalente técnico, em aluzinc, espessura de 0,8mm, com 1000mm de largura e 2500mm de comprimento, sistema móvel, chapa perfurada, padrão#106, 16% de abertura, diâmetro dos furos de 2,5mm, pintura a base de poliester, processo "coil coating", conforme especificado(lado ar): | m2 | 2465.8 |  |  | I1
|  | 03.01.910.02 | Brise Termobrise 335 Hunter Douglas, ou equivalente técnico, em aluzinc, com poliuretano expandido injetado no interior, com 58mm de espessura e 335 de largura, sendo a chapa com espessura de 0,4mm, conforme especificado(cobertura): | m2 | 5012.5 |  |  | I1
|  | 03.01.920 | Corrimão (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.920.01 | Corrimão das escadas do saguão e áreas de embarque e desembarque executadas em perfis tubulares de aço inox ¢ = 60mm, fixados por montantes de aço inox com secção tubular de ¢ = 50mm, conforme detalhamento específico. | m | 142.86 |  |  | I1
|  | 03.01.920.02 | Corrimão das Escadas de Serviço em Perfis Metálicos de aço inoxidável ∅60mm, serviço acabado, inclusive pintura esmalte,conforme detalhamento específico. | m | 424.28 |  |  | I1
|  | 03.01.930 | Guarda-corpo (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.930.01 | Guarda corpo executado em perfis tubulares de aço inox ¢=60mm, fixados em montantes de aço inox com secção tubular de ¢=50mm, espaçamento de 1,25cm , conforme detalhamento específico. | m | 503.24 |  |  | I1
|  | 03.01.930.02 | Guarda-Corpo em fibra de Vidro, apoiado a cada 1,20m em tubo estrutural quadrado, passa-mao em viga est. "U" e barras de proteção horizontal em 2 alturas. H=1,10m - ref. GC S02 - Stratus ou equivalente tecnico. (Reservatórios) | m | 41.7 |  |  | I1
|  | 03.01.940 | Alçapões (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.940.01 | Alçapão em alumínio natural nas dimensões 80x80cm. | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.01.950 | Escadas de Ferro (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.950.01 | Escada metálica tipo Marinheiro, em perfis metálicos 2x3/8", com degraus em barra redonda Schedule 40, ¢ 3/4" , incluso fixação. H=3,00m | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.960 | Defesas de Pilares (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.960.01 | Defesas de pilares (batente de carrinhos de bagagem) em tubos de aço inox escovado Ø5cm - D = 1,30m , inclusive fixações, conforme especificado em projeto. Arc. 180º | un | 108 |  |  | I1
|  | 03.01.960.02 | Defesas de pilares (batente de carrinhos de bagagem) em tubos de aço inox escovado Ø5cm - D = 1,30m , inclusive fixações, conforme especificado em projeto. Arc. 90º | un | 40 |  |  | I1
|  | 03.01.960.03 | Proteção dos pilares em chapa de aço inox, 3mm, fixada ao pilar através de estrutura auxiliar de perfis metálicos. D=1,10m. Conforme detalhe específico. | m² | 1149.45 |  |  | I1
|  | 03.01.960.04 | Defesas de pilares (batente de carrinhos de bagagem) em tubos de aço inox escovado Ø5cm - D = 1,62m , inclusive fixações, conforme especificado em projeto. Arc. 180º | un | 8 |  |  | I1
|  | 03.01.960.05 | Proteção dos pilares em chapa de aço inox, 3mm, fixada ao pilar através de estrutura auxiliar de perfis metálicos. D=1,42m. Conforme detalhe específico. | m² | 63.36 |  |  | I1
|  | 03.01.960.06 | Defesas de pilares (batente de carrinhos de bagagem) em tubos de aço inox escovado Ø5cm | m | 88.36 |  |  | I1
|  | 03.01.960.07 | Defesas de pilares em tubos de aço galvanizado Ø5cm - D = 1,20m , inclusive fixações, conforme especificado em projeto. Arc. 360º (pátio das aeronaves) | un | 17 |  |  | I1
|  | 03.01.960.08 | Defesas de pilares em tubos de aço galvanizado Ø5cm - com 18,35 metros lineares contendo R=0,95m , inclusive fixações, conforme especificado em projeto. (bagagem embarcada) | m | 211.84 |  |  | I1
|  | 03.01.970 | Metais (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.970.01 | TP - Torneira de mesa com acionamento elétrico ZENIT - acab. inox - ref.: 00464806 - Docol ou equivalente técnico. | un | 126 |  |  | I1
|  | 03.01.970.02 | TA - Torneira para lavatório de mesa pressmatic alfa - ref.: 00446106 - Docol ou equivalente técnico. | un | 54 |  |  | I1
|  | 03.01.970.03 | MP - Valvula para mictório Pressmatic - ACAB. INOX - ref. 00168304 - DOCOL | un | 9 |  |  | I1
|  | 03.01.970.04 | ME - Válvula Automática para mictório ZENIT DOCOL ELETRIC - ref.00391226 - DOCOL | un | 30 |  |  | I1
|  | 03.01.970.05 | CH - Chuveiro elétrico com chuveirinho, mangueira, suporte, relax jato multidirecional da Lorenzetti ou equivalente técnico, acabamento cromado | un | 52 |  |  | I1
|  | 03.01.970.06 | AR - Acabamento de Registro para chuveiros - ref. Linha Polaris 00341206 - DOCOL | un | 52 |  |  | I1
|  | 03.01.970.07 | TL - Torneira simples para limpeza - ref.: 20060506 - Docol ou equivalente técnico. | un | 137 |  |  | I1
|  | 03.01.970.08 | TM - Torneira de mesa - ref.: 00164060 - Docol ou equivalente técnico. | un | 25 |  |  | I1
|  | 03.01.970.09 | CI - Cuba em inox - ref.: 312 da Strake | un | 25 |  |  | I1
|  | 03.01.970.10 | TI - Cuba em Inox para Higiene Infantil 80x60cm - MEKAL | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.970.11 | VD - Acabamento Para Válvula de Descarga Linha Benefit - ref.00184906 - DOCOL | un | 57 |  |  | I1
|  | 03.01.970.12 | TPA - Torneira para Lavatório de Mesa Pressmatic Benefit - Acab. INOX - ref. 00490706 - DOCOL | un | 57 |  |  | I1
|  | 03.01.970.13 | BB - Bebedouro com Gabinete em Chapa Eletrozincada pintada na cor prata com Estrutura propria para fixação na parede - Ref. IBBC BDF300 | un | 17 |  |  | I1
|  | 03.01.980 | Equipamentos e Acessórios de sanitários (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.980.01 | PG - Prateleiras em Granito Preto São Gabriel, l=0,20m e= 3cm, para sanitários, serviço acabado | m | 103.77 |  |  | I1
|  | 03.01.980.02 | BL - Bancadas em Granito Preto São Gabriel, esp. 3cm, considerando frontão e saia, acabamento boleado, serviço acabado. | m | 148.66 |  |  | I1
|  | 03.01.980.03 | BL 2 - Bancadas para copa em Granito Preto São Gabriel, esp. 3cm, considerando frontão e saia, acabamento boleado, serviço acabado. | m | 43.39 |  |  | I1
|  | 03.01.980.04 | BG - Bancada em Granito 0,25x0,50m / esp=3cm | un | 37 |  |  | I1
|  | 03.01.980.05 | E1/E3 - Espelho de Cristal incolor e=6mm sobre compensado de e=10mm, fixado na parede sem requadro, serviço acabado h= 1,00 | m2 | 139.93 |  |  | I1
|  | 03.01.980.06 | E2 - Espelho de Cristal incolor e=6mm sobre compensado de e=10mm, fixado na parede sem requadro, serviço acabado h= 2,15 | m2 | 29.35 |  |  | I1
|  | 03.01.980.07 | E4/E5 - Espelho de Cristal plano incolor e=6mm sobre compensado de e=10mm, fixado na parede sem requadro, serviço acabado h= 1,35 | m2 | 51.18 |  |  | I1
|  | 03.01.980.08 | Assento Sanitário em poliéster, cor branco , ref.: AP5117 da DECA ou equivalente técnico. | un | 135 |  |  | I1
|  | 03.01.980.09 | Assento Sanitário com abertura frontal para bacia de portadores de deficiência, cor branco, ref.: AP5217 da DECA ou equivalente técnico | un | 57 |  |  | I1
|  | 03.01.980.10 | SB - Saboneteira de parede, ref.: 00340306 - Docol ou equivalente técnico. | un | 52 |  |  | I1
|  | 03.01.980.11 | SA - Saboneteira acrílica para sabonete líquido, ref.: 30180249 - Lalekla ou equivalente técnico. | un | 109 |  |  | I1
|  | 03.01.980.12 | Barra de apoio para Porta - 60cm. ref.: 2305 e - Deca ou equivalente técnico. | un | 57 |  |  | I1
|  | 03.01.980.13 | PI - Porta papel toalha interfolhada, acabamento cromado; | un | 174 |  |  | I1
|  | 03.01.980.14 | DP -Dispenser para papel higiênico interfolhado, referência 30180241 da Lalekla ou equivalente técnico; | un | 135 |  |  | I1
|  | 03.01.980.15 | DPE- Dispenser para papel higiênico tipo rolão. - ref. 30175768 - Lalekla | un | 57 |  |  | I1
|  | 03.01.980.16 | CB - Cabide acabamento cromado, referência 5080-UN da Fabrimar ou equivalente técnico; | un | 132 |  |  | I1
|  | 03.01.980.17 | CBA - Cadeira para banho articulada, referência 2355E-BR da Deca ou equivalente técnico ; | un | 15 |  |  | I1
|  | 03.01.980.18 | LX1 - Lixeira em aço inox, diâmetro 0,40m e altura 0,75m; | un | 75 |  |  | I1
|  | 03.01.980.19 | LX 2 - Lixeira em aço inox, diâmetro 0,25m e altura 0,40m; | un | 286 |  |  | I1
|  | 03.01.980.20 | DS - Dosador de Sabão Liquido de Mesa - acab. inox - ref. 17200006 - DOCOL | un | 94 |  |  | I1
|  | 03.01.980.21 | BA - Barras de Apoio Horizontal em aço inox, D= 3cm, C= 80cm, da Deca ou equivalente técnico. | un | 114 |  |  | I1
|  | 03.01.980.22 | BA 2 - Barras de Apoio Horizontal em aço inox, D= 3cm, C= 60cm, da Deca ou equivalente técnico. | un | 15 |  |  | I1
|  | 03.01.980.23 | BA 3 - Barras de Apoio Horizontal em aço inox, D= 3cm, C= 70cm, da Deca ou equivalente técnico. | un | 40 |  |  | I1
|  | 03.01.980.24 | BA 4- Barra de Apoio Tubular para Lavatórios - ø33mm | un | 57 |  |  | I1
|  | 03.01.980.25 | DA - Ducha Íntima Aquecida - Cor Branca - LORENZETTI | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.01.990 | Equipamentos em Louças (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.990.01 | BC - Bacia - cor branca - ref.: p 517 - Deca - inclusive acessorios | un | 135 |  |  | I1
|  | 03.01.990.02 | LV - Lavatório semi encaixe - cor branca - ref.: 10165 - Celite - inclusive acessórios | un | 158 |  |  | I1
|  | 03.01.990.03 | MC - Mictório com sifão integrado - cor branco - ref.: m 712 17 - Deca - inclusive acessórios | un | 39 |  |  | I1
|  | 03.01.990.04 | BD - Bacia para Portadores de deficiência - cor branca - ref.: p 51 17 - Deca - inclusive acessórios | un | 57 |  |  | I1
|  | 03.01.990.05 | LC - Lavatório com coluna suspensa - cor branca - ref.: l 510 17 - Deca - inclusive acessórios | un | 78 |  |  | I1
|  | 03.01.990.06 | LD 1 - Lavatório de canto - cor branca - ref.: L76C17 - Linha Master - Deca - inclusive acessórios | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.01.990.07 | TQ - Tanque de louça - cor branca - ref.: tq 11 17 - Deca - inclusive acessórios | un | 9 |  |  | I1
|  | 03.01.991 | Luminárias (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.01.991.01 | Luminária de embutir sem aba em alumínio repuxado e pintado na cor branca, refletor de alumínio anodizado em alto brilho, difusor em vidro temperado fosco. Total 2 x FC 26 W/D, Omega REF.: E-079/G ou equivalente técnico. | un | 572 |  |  | I1
|  | 03.01.991.02 | Luminária de embutir em chapa de aço tratado e pintado na cor branca, com refletores e aletas em aluminio equipada com porta lampada em policarbonato, 625mmx625mm, 2 x FC 36W/L, ITAIM - REF 2056-236100 ou equivalente técnico. | un | 614 |  |  | I1
|  | 03.01.991.03 | Luminária de sobrepor em alumínio pintado com difusor em vidro fosco 2xFC 26W Omega REF. T-592 ou equivalente tecnico | un | 47 |  |  | I1
|  | 03.01.991.04 | Luminária de sobrepor em chapa de aço tratada e pintada, difusor em acrílico leitoso ou transparente - 2xFC 36W - Omega ref. F-417 ou equivalente tecnico | un | 84 |  |  | I1
|  | 03.01.991.05 | Luminária de embutir, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, refletor parabólico e aletas convexas em alumínio anodizado de alto brilho, equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, 1250mmx230mm, 2 x FT 54W, ITAIM REF.: 2725 ou equivalente técnico. | un | 1687 |  |  | I1
|  | 03.01.991.06 | Projetor com corpo em alumínio injetado pintado na cor branca, refletor assimétrico em alumínio anodizado alto brilho, difusor em vidro transparente temperado termorresistente, foco orientável, 1 x vapor metálico 400W/T. Omega REF.: P-840/S/A ou equivalente técnico. | un | 586 |  |  | I1
|  | 03.01.991.07 | Arandela up light em alumínio tratado e pintado na cor branca, com refletor em alumínio texturizado, difusor em vidro transparente temperado alto brilho, facho assimétrico, 1 x valor metálico 70W/TS, REF.: A-798 ou equivalente técnico. | un | 39 |  |  | I1
|  | 03.01.991.08 | Projetor externo, corpo em alumínio injetado pintado na cor preta, com refletor em alumínio anodizado alto brilho com facho super concentrado simétrico abertura de 2 x 2,5º e aletas para controle luminoso para não afetar a arquitetura 1 x CDM-T 70W ( Grau de Proteção IP 62 ), Omega REF.: P-872 ou equivalente técnico. | un | 35 |  |  | I1
|  | 03.01.991.09 | Luminária de embutir sem aba, corpo em alumínio extrudado pintado de branco, com difusor em acrílico leitoso, 1 x Fluorescente tubular 28W, Omega REF.: E-121 ou equivalente técnico. | un | 1337 |  |  | I1
|  | 03.01.991.10 | Balizador de embutir em alumínio injetado pintado e difusor em vidro fosco temperado, 1 x LED 0,3W azul, Omega REF.: P-820 ou equivalente técnico. | un | 45 |  |  | I1
|  | 03.01.991.11 | Luminária de embutir branco para forro acartonado de gesso, com acabamento no próprio gesso, refletor superior em alumínio anodizado e inferior pintado de branco e difusor em vidro temperado fosco total, 1 x vapor metálico 150W/TS/Lente Âmbar ou ref. E-079/G ou equivalente técnico. | un | 433 |  |  | I1
|  | 03.01.991.12 | Luminária em chapa de aço tratada e pintada na cor branca, refletor e recuperador branco, difusor em acrílico leitoso, 4 x fluorescente tubular 16W, Omega REF.: F-415/ACR ou equivalente técnico. | un | 66 |  |  | I1
|  | 03.01.991.13 | Luminária tipo spot em alumínio injetado pintado na com branca, foco orientável, difusor em vidro transparente temperado, refletor em alumínio anodizado alto brilho, 1x vapor metálico 70W, Omega REF.: T-527 ou equivalente técnico. | un | 101 |  |  | I1
|  | 03.01.991.14 | Plafonier em alumínio repuxado pintado na cor branca, com difusor em vidro transparente temperado e refletor em alumínio anodizado alto brilho branco. 1 x V. Metálico 70 W, Omega REF.: T-535 ou equivalente técnico. | un | 53 |  |  | I1
|  | 03.01.991.15 | Luminária de embutir em alumínio repuxado pintado na cor branca, com difusor em vidro fosco temperado e refletor em alumínio anodizado alto brilho branco. 1 x FC 32W/T, Omega REF.: E-029 ou equivalente técnico. | un | 564 |  |  | I1
|  | 03.01.991.16 | Arandela em chapa de aço tratada e pintada, difusor em vidro transparente temperado, Refletor em alumínio anodizado alto brilho. 1 x V. metálico 70w - Omega REF.: A-735 ou equivalente técnico. | un | 57 |  |  | I1
|  | 03.01.991.17 | Luminária tipo industrial com chassis de aço na cor branca (RAL 9003), corpo em fibra de vidro reforçado (ABS), com partida tipo eletrônica 220V-60Hz, difusor em policarbonato (PC), 2 x TL-D32W/840, Philips REF.: TCW 060 ou equivalente técnico. | un | 105 |  |  | I1
|  | 03.01.991.18 | Luminária de embutir em perfil de alumínio extrudado na cor branca, quadrada, foco orbital direcionável, 1 x dicróica 50W, Omega REF.: E-076/1/P ou equivalente técnico. | un | 41 |  |  | I1
|  | 03.01.991.19 | Arandela a prova de explosão, blindada, corpo fabricado em alumínio copper free, globo em vidro borosilicato e soquete antivibratório, grade, parafusos, arruelas e chassi em aço inox, 2 x PL 25W/220V, com reator eletrônico 220V-60Hz, Blinda REF.: OBX-PL25 ou equivalente técnico | un | 35 |  |  | I1
|  | 03.01.991.20 | Arandela a prova de explosão, blindada, corpo fabricado em alumínio copper free, globo em vidro borosilicato e soquete antivibratório, grade, parafusos, arruelas e chassi em aço inox, 1 x incandescente 150W/220V, Blinda REF.: OBX-INC150 ou equivalente técnico. | un | 102 |  |  | I1
|  | 03.01.991.21 | Luminária pendente, corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Alojamento do reator no corpo e instalação em perfilado através de duas suspensões tipo gancho I-45 (não inclusos). Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, 2X FT 32W, ITAIM REF.: 4650 ou equivalente técnico. | un | 658 |  |  | I1
|  | 03.01.991.22 | Luminária tipo industrial, equipada com 1 lâmpada de vapor metálico de 70W e equipamento de partida de 220V-60Hz incorporado. PHILIPS REF.: MCF-230 ou equivalente técnico. | un | 96 |  |  | I1
|  | 03.01.1000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 03.01.1000.01 | Limpeza de Obra | m² | 51446.82 |  |  | I1
|  | 03.02.000 | INTERIORES
TERMINAL DE PASSAGEIROS
|  | 03.02.001 | Balcão Módulo A - balcão de check-in | un | 22 |  |  | I1
S | 03.02.002 | 03.02.002 | Balcão Módulo B - balcão de check-in | un | 22 |  |  | I1
|  | 03.02.003 | Balcão Módulo C - balcão de serviço, companhia aérea e órgão público | un | 26 |  |  | I1
|  | 03.02.004 | Balcão Módulo D - balcão de serviço, companhia aérea e órgão público | un | 27 |  |  | I1
|  | 03.02.005 | Balcão Módulo E - mesa lateral balcão órgão público | un | 11 |  |  | I1
|  | 03.02.006 | Balcão Módulo F - mesa lateral balcão companhia aérea e órgão público | un | 46 |  |  | I1
|  | 03.02.007 | Balcão Módulo G - mesa lateral balcão órgão público | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.02.008 | Balcão Módulo H - mesa lateral balcão de serviço e órgão público | un | 9 |  |  | I1
|  | 03.02.009 | Balcão Módulo I - mesa lateral de balcão de serviço | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.02.010 | Balcão Passaportes | un | 13 |  |  | I1
|  | 03.02.011 | Balcão Alfândega 1 | un | 3 |  |  | I1
|  | 03.02.012 | Balcão Alfândega 2 | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.02.013 | Balcão Portão de Embarque | un | 10 |  |  | I1
|  | 03.02.014 | Bancada para telefone público | un | 54 |  |  | I1
|  | 03.02.015 | Divisória para telefone público | un | 67 |  |  | I1
|  | 03.03.000 | PAISAGISMO
|  | 03.03.100 | Fechamentos
|  | 03.03.100.01 | Cerca Tipo I - Limite lado aéreo x lado terrestre - H=2,50 - Gradil Eletrofundid - Acabamento em pintura eletrostática em poliester Painéis de malha 65x132mm Ferragens: Barras Verticais 25x3mm / Barras Horizontais Ø4.80mm /Barras da Moldura 25x3mm | m | 538 |  |  | I1
S | 03.03.100.02 | 03.03.100.02 | Portão - 5,00m - cerca tipo I - 2 folhas de abrir | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.03.100.03 | Portão - 4,00m - cerca tipo I - 2 folhas de correr | un | 2 |  |  | I1
|  | 03.03.100.04 | Portão - 2,00m - cerca tipo I - 2 folhas de correr - 2,00m | un | 1 |  |  | I1
|  | 03.03.100.05 | Cerca Tipo II - Estacionamento - Cercas com mourão de concreto h=3.4m, tela de arame galvanizado # 10 BWG, com 3 fios esticadores e duas fiadas de alvenaria | m | 1198 |  |  | I1
|  | 03.03.200 | Preparo do Solo (Fornecimento e execução)
|  | 03.03.200.01 | Preparo do Solo | m² | 34074.41 |  |  | I1
|  | 03.03.300 | Vegetações
|  | 03.03.300.01 | Árvores e Arbustos
|  | 03.03.300.01.01 | Agave americana, Agave-azul, Porte 1,00m | un | 33 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.02 | Agave angustifolia var. marginata, Agave, Porte 1,00m | un | 35 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.03 | Alcantarea imperialis, Bromélia-imperial, Porte 1,00m | un | 9 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.04 | Allamanda cathartica, Alamanda-amarela, Porte 1,00m | un | 443 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.05 | Archontophoenix cunninghamii, Seafórtia, Porte 1,50m | un | 118 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.06 | Caesalpinia ferrea var. leiostachya | un | 147 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.07 | Caesalpinia peltophoroides, Sibipiruna, Porte 3,00m | un | 161 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.08 | Cocos nucifera, Coqueiro, Porte 1,50m | un | 15 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.09 | Cycas revoluta, Cica, Porte 1,00m | un | 22 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.10 | Galphimia brasiliensis, Resedá-amarelo, Porte 0,50m | un | 622 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.11 | Joannesia princeps, Andá-assu, Porte 2,00m | un | 16 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.12 | Mussaenda alicia, Mussaenda-rosa, Porte 1,00m | un | 146 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.13 | Mussaenda erythrophylla, Mussaenda-vermelha, Porte 1,00m | un | 608 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.14 | Phoenix canariensis, Tamareira-das-canárias, Porte 2,00m | un | 48 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.15 | Plumeria rubra var. acutifolia, Jasmim-manga, Porte 2,50m | un | 38 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.16 | Schizolobium parahyba, Guapuruvu, Porte 3,50m | un | 14 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.17 | Syagrus romanzoffiana, Jerivá, Porte 2,00m | un | 269 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.18 | Tibouchina granulosa, Quaresmeira, Porte 3,00m | un | 4 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.19 | Tibouchina moricandiana, Quaresmeira-arbustiva, Porte 0,50m | un | 173 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.20 | Tibouchina mutabilis, Manacá-da-serra, Porte 2,00m | un | 18 |  |  | I1
|  | 03.03.300.01.21 | Triplaris americana, Triplaris, Porte 2,50m | un | 12 |  |  | I1
|  | 03.03.300.02 | Espécies Ornamentais / Forrageiras e Semi Herbáceas
|  | 03.03.300.02.01 | Agapanthus africanus, Agapanto, Porte 0,30m, 20 mudas/m² | m² | 206.37 |  |  | I1
|  | 03.03.300.02.02 | Arachis repens, Amendoim-rasteiro, Porte 0,20m, 25 mudas/m² | m² | 2842.29 |  |  | I1
|  | 03.03.300.02.03 | Canna x generalis ´Dazzler´, Cana-índica, Porte 0,5m, 16 mudas/m² | m² | 133.21 |  |  | I1
|  | 03.03.300.02.04 | Heliconia psittacorum, heliconia-papagaio, Porte 0,5m, 16 mudas/m² | m² | 135.26 |  |  | I1
|  | 03.03.300.02.05 | Hemerocallis flava, Lírio-amarelo, Porte 0,30m, 20 mudas/m² | m² | 212.46 |  |  | I1
|  | 03.03.300.03 | Ervas e Gramas
|  | 03.03.300.03.01 | Paspalum notatum, Grama-comum (batatais) em placas, inclusive adubação e manutenção até a pega efetiva | m² | 14540.4 |  |  | I1
|  | 03.03.300.03.02 | Zoysia japonica, Grama-esmeralda, Placa ou rolo, inclusive adubação e manutenção até a pega efetiva | m² | 16479.26 |  |  | I1
|  | 03.04.000 | COMUNICAÇÃO VISUAL
|  | 03.04.100 | Aplicações e Equipamentos
S | 03.04.110 | 03.04.110 | Totens (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.04.110.01 | TIM - Totem Médio - Interno e Externo Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 10x10cm pintado conforme projeto.Placas em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral nas cores indicadas em projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões externas 340x60cm. Fixado em base de concreto conforme projeto. | cj | 18 |  |  | I1
|  | 03.04.110.02 | TIG - Totem Grande - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 10x10cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placas em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral nas cores indicadas em projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Lixeira em chapa de aço galvanizado dobrada e acabamento igual estrutura. Porta cartazes em chapa de acrílico cristal 2mm dobrada.Dimensões externas 340x60cm. Fixado em base de concreto. | cj | 6 |  |  | I1
|  | 03.04.110.03 | TTP - Totem Pequeno - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 10x10cm pintado com tinta epóxi semi-brilho preta, ref. Coralfen acabamento - Munsell Preto N-1. Placa em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, cores conforme projeto, aplicada sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões externas 230x60cm. Fixado em base de concreto . | cj | 13 |  |  | I1
|  | 03.04.110.04 | TDM - Totem Direcional Médio - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 10x10cm pintado com tinta epóxi semi-brilho preta, ref. Coralfen acabamento - Munsell Preto N-1. Placas em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral nas cores indicadas em projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões externas 735x100cm. Fixado em base de concreto. | cj | 5 |  |  | I1
|  | 03.04.110.05 | TDG - Totem de Estacionamento (modelo adaptado para poste) - Fixação no poste através de suporte do tipo braçadeiras em chapa galvanizada 1,25x50mm. . Pintado com tinta epóxi semi-brilho laranja Coralfen acabamento. ref. Coral RAL-2008. Dimensões externas 350x100cm | cj | 72 |  |  | I1
|  | 03.04.120 | Placas Sobrepostas
|  | 03.04.120.01 | Placas Sobrepostas quadradas (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.04.120.01.01 | PAM - Placa Aérea Retangular - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 10x10cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placas em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral nas cores indicadas em projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões variáveis conforme projeto. | cj | 36 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.02 | PIM - Placa de Identificação Média - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 10x10cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placa em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral cores conforme projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cor Dark Gray 7725-41. Dimensões externas 200x50cm. | cj | 36 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.03 | PIG - Placa de Identificação Grande - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 10x10cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placa em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral cores conforme projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cor Dark Gray 7725-41. Dimensões externas 290x77cm. | cj | 14 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.04 | PIQ - Placa de Identificação Quadrada - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 2,5x2,5cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placa em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral cores conforme projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cor Dark Gray 7725-41. Dimensões externas 31x26cm. | cj | 424 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.05 | PIP - Placa de Identificação de Porta - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 2,5x2,5cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placa em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral cores conforme projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cor Dark Gray 7725-41. Dimensões externas 38,5x16cm. | cj | 93 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.06 | BIT - Bandeira de identificação de Ponte - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 6x6cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placa em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral cores conforme projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cor Dark Gray 7725-41. Dimensões externas 56x56cm. | cj | 15 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.07 | BIP - Bandeira de Identificação de Portão. - Estrutura em tubo de Aço de seção quadrada L=6cm. Placa em chapa de aço galvanizada pintada com tinta epóxi semi-brilho Coralfen Acabamento, ref. Coral Amarelo Ouro 10YR8/14 | cj | 25 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.08 | PEL - Placas de Elevador - Placa em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral cores conforme projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cor Dark Gray 7725-41. Dimensões externas 30x38cm. | cj | 13 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.09 | PAH - Placa Aérea Horizontal - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 10x10cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placas em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral nas cores indicadas em projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões variáveis conforme projeto. | cj | 2 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.10 | BPQ - Bandeira Retangular Pequena - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 6x6cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placas em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral nas cores indicadas em projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões das réguas 116x30cm. | cj | 38 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.11 | APS- Placa de Parede com Slogan - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 10x10cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placas em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral nas cores indicadas em projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões externas 285x116cm. Fixado em base de concreto. | cj | 10 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.12 | ABL - Bandeira Quadrada Pequena - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 6x6cm pintado com tinta automotiva Prata Ártico Metálico. Placa em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral cores conforme projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões externas 56x56cm. | cj | 23 |  |  | I1
|  | 03.04.120.01.13 | APL - Placa com Slogan (modelo adaptado para poste) - Fixação no poste através de suporte do tipo braçadeiras em chapa galvanizada 1,25x50mm. . Pintada com tinta epóxi semi-brilho na cor azul Coralfen Acabamento, ref. Coral RAL-5005. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões externas 250x45cm. | cj | 15 |  |  | I1
|  | 03.04.120.02 | Placas Especiais (Fornecimento e Instalação)
|  | 03.04.120.02.01 | RMR - Régua Média Reduzida - Placas em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral nas cores indicadas em projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões 100x15cm. | cj | 6 |  |  | I1
|  | 03.04.120.02.02 | POR - Pórtico para 2 e 3 placas - Estrutura em tubo de aço galvanizado a fogo, seção quadrada 20x20cm pintado com tinta epóxi semi-brilho preta, ref. Coralfen acabamento - Munsell Preto N-1. Placas em chapa de aço galvanizado pintada com tinta epóxi semi-brilho, ref. Coralfen, Coral nas cores indicadas em projeto, aplicadas sobre primer. Textos e Pictogramas em adesivo opaco recortado eletronicamente, ref. 3M - cores conforme projeto. Dimensões conforme projeto. Fixado em base de concreto. | cj | 2 |  |  | I1
TOTAL ITEM 03.00.000
|  | 04.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
EDIFICAÇÕES DE APOIO
|  | 04.01.000 | FUNDAÇÕES
|  | 04.01.100 | Escavação de Valas - Itens 4.2 e 4.3 da FL.01/302.92/04538
|  | 04.01.100.02 | Escavação Mecanizada | m³ | 3820.9317 |  |  | I6
S | 04.01.100.03 | 04.01.100.03 | Reaterro Compactado | m³ | 3564.2691 |  |  | I1
|  | 04.01.100.04 | Regularização e Apiloamento de fundo de vala | m² | 405.758 |  |  | I1
|  | 04.02.000 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS
|  | 04.02.100 | Estacas Moldadas no Local - Itens 4.4 da ET: FL.01/302.92/04538
S | 04.02.120 | 04.02.120 | Preparo de cabeças de estaca, inclusive arrasamento - Itens 4.4 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.120.01 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 250 mm | un | 17 |  |  | I1
|  | 04.02.120.03 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 350 mm | un | 48 |  |  | I1
|  | 04.02.120.04 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 400 mm | un | 51 |  |  | I1
|  | 04.02.130 | Prova de carga estática - Anexo A da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.130.01 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 250 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.130.03 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 350 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.130.04 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 400 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.150 | Teste de Integridade da estaca (PIT) - Anexo B da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.150.04 | Teste de Integridade para Estaca Hélice Contínua (PIT) | un | 116 |  |  | I1
|  | 04.02.170 | Estaca Tipo "Hélice Contínua", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de materiais (concreto e aço) - Item 4.4 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.170.01 | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 250 mm | m | 204 |  |  | I1
|  | 04.02.170.03 | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 350 mm | m | 624 |  |  | I1
|  | 04.02.170.04 | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 400 mm | m | 714 |  |  | I1
|  | 04.02.210 | Lastro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04619
|  | 04.02.210.01 | Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - Lastro de Concreto (fck=10MPa) | m³ | 20.29 |  |  | I1
|  | 04.02.220 | Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.220.01 | Forma plana comum p/ fundações | m² | 1296.97 |  |  | I1
|  | 04.02.230 | Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.230.01 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 | kg | 13469 |  |  | I1
|  | 04.02.230.02 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-60 | kg | 39 |  |  | I1
|  | 04.02.230.03 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 (para estacas hélice contínua) | kg | 11378 |  |  | I1
|  | 04.02.240 | Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.240.01 | Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=30MPa) | m³ | 250.69 |  |  | I1
|  | 04.03.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
|  | 04.03.110 | Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.110.01 | Forma plana para estruturas de concreto, fornecimento e aplicação | m² | 4275.11 |  |  | I1
S | 04.03.110.02 | 04.03.110.02 | Escoramento das formas | m³ | 6106 |  |  | I1
|  | 04.03.120 | Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.120.01 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 | kg | 56464.11 |  |  | I1
|  | 04.03.120.02 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-60 | kg | 3243.73 |  |  | I1
|  | 04.03.130 | Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.130.01 | Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=30MPa) | m³ | 550.07 |  |  | I1
|  | 04.03.300 | Diversos
|  | 04.03.310 | Juntas de Dilatação (Fornecimento e Execução) - Item 3.12 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.310.02 | Fornecimento e Aplicação de Junta de Encontro | m | 579.2 |  |  | I1
|  | 04.03.310.04 | Fornecimento e Aplicação de Junta Serrada | m | 28.85 |  |  | I1
|  | 04.03.330 | Concreto Magro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.330.01 | Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - lastro de concreto Fck >= 10 Mpa | m³ | 31.25 |  |  | I1
|  | 04.04.000 | ESTRUTURAS METÁLICAS
|  | 04.04.100 | Estrutura Metálica - EDIFICIO DE APOIO (Fornecimento e Instalação)
|  | 04.04.100.01 | Estrutura Metálica Completa (Perfis tubulares, Perfis, Laminados, Chapas) em Aço conforme especificado, incluindo pintura conforme especificação técnica, fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, fixação dos vidros, policarbonato e esquadrias em alumínio, incluindo pintura conforme especificação técnica. | kg | 5404.3 |  |  | I1
S | 0
CENTRAL DE UTILIDADES
|  | 04.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
|  | 04.01.000 | FUNDAÇÕES
|  | 04.01.100 | Escavação de Valas - Itens 4.2 e 4.3 da FL.01/302.92/04538
|  | 04.01.100.02 | Escavação Mecanizada | m³ | 3090 |  |  | I6
|  | 04.01.100.03 | Reaterro Compactado | m³ | 2547 |  |  | I1
|  | 04.01.100.04 | Regularização e Apiloamento de Fundo de Vala | m² | 950 |  |  | I1
|  | 04.02.000 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS
|  | 04.02.100 | Estacas Moldadas no Local - Itens 4.4 e 4.5 da ET: FL.01/304.92/04582
|  | 04.02.120 | Preparo de cabeças de estaca, inclusive arrasamento - Itens 4.4 e 4.5 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.120.01 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 250 mm | un | 196 |  |  | I1
|  | 04.02.120.02 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 300 mm | un | 74 |  |  | I1
|  | 04.02.120.03 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 350 mm | un | 32 |  |  | I1
|  | 04.02.120.04 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 400 mm | un | 4 |  |  | I1
|  | 04.02.120.05 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 600 mm | un | 24 |  |  | I1
|  | 04.02.130 | Prova de carga estática - Anexo A da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.130.01 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 250 mm | un | 2 |  |  | I1
|  | 04.02.130.02 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 300 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.130.03 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 350 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.130.04 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 400 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.130.05 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 600 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.150 | Teste de Integridade da estaca (PIT) - Anexo B da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.150.04 | Teste de Integridade para Estaca Hélice Contínua (PIT) | un | 330 |  |  | I1
|  | 04.02.170 | Estaca Tipo "Hélice Contínua", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de materiais (concreto e aço) - Item 4 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.170.01 | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 250 mm | m | 2456 |  |  | I1
|  | 04.02.170.02A | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 300 mm | m | 618 |  |  | I1
|  | 04.02.170.03 | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 350 mm | m | 448 |  |  | I1
|  | 04.02.170.04 | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 400 mm | m | 68 |  |  | I1
|  | 04.02.170.05 | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 600 mm | m | 600 |  |  | I1
|  | 04.02.210 | Lastro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.210.01 | Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - Lastro de Concreto (fck=10MPa) | m³ | 91 |  |  | I1
|  | 04.02.220 | Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.220.01 | Forma plana comum p/ fundações | m² | 2067 |  |  | I1
|  | 04.02.230 | Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.230.01 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 | kg | 65134 |  |  | I1
|  | 04.02.230.02 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-60 | kg | 54 |  |  | I1
|  | 04.02.230.03 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 (para estacas hélice contínua) | kg | 27161 |  |  | I1
|  | 04.02.240 | Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.240.01 | Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=30MPa) | m³ | 669 |  |  | I1
|  | 04.03.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
|  | 04.03.110 | Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.110.01 | Forma plana para estruturas de concreto, fornecimento e aplicação | m² | 7125.87 |  |  | I1
|  | 04.03.110.02 | Escoramento das formas | m² | 8397 |  |  | I1
|  | 04.03.120 | Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.120.01 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 | kg | 106750 |  |  | I1
|  | 04.03.120.02 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-60 | kg | 9363.8 |  |  | I1
|  | 04.03.130 | Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.130.01 | Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=30MPa) | m³ | 830.63 |  |  | I1
|  | 04.03.300 | Diversos
|  | 04.03.310 | Juntas (Fornecimento e Execução) - Item 3.12 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.310.02 | Fornecimento e Aplicação de Junta de Encontro | m | 1278.24 |  |  | I1
|  | 04.03.310.04 | Fornecimento e Aplicação de Junta Serrada | m | 286.22 |  |  | I1
|  | 04.03.330 | Concreto Magro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.330.01 | Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - lastro de concreto Fck = 10 Mpa | m³ | 114.73 |  |  | I1
|  | 04.04.000 | ESTRUTURAS METÁLICAS
|  | 04.04.100 | Estrutura Metálica - CENTRAL DE UTILIDADES TÉCNICAS (Fornecimento e Instalação)
|  | 04.04.100.01 | Estrutura Metálica Completa (Perfis tubulares, Perfis, Laminados, Chapas) em Aço conforme especificado, incluindo pintura conforme especificação técnica, fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, fixação dos vidros, policarbonato e esquadrias em alumínio, incluindo pintura conforme especificação técnica. | kg | 58023.003 |  |  | I1
TERMINAL DE PASSAGEIROS
|  | 04.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
|  | 04.01.000 | FUNDAÇÕES
|  | 04.01.100 | Escavação de Valas - Itens 4.2 e 4.3 da FL.01/304.92/04582
|  | 04.01.100.02 | Escavação Mecanizada | m³ | 20580.0913 |  |  | I6
|  | 04.01.100.03 | Reaterro Compactado | m³ | 15068.901 |  |  | I1
|  | 04.01.100.04 | Regularização e Apiloamento de fundo de vala | m² | 3155.311 |  |  | I1
|  | 04.02.000 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS
|  | 04.02.100 | Estacas Moldadas no Local - Itens 4.4 da ET: FL.01/304.92/04582
|  | 04.02.120 | Preparo de cabeças de estaca, inclusive arrasamento - Item 4.4 da ET: FL.01/304.92/04582
|  | 04.02.120.03 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 350 mm | un | 159 |  |  | I1
|  | 04.02.120.04 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 400 mm | un | 172 |  |  | I1
|  | 04.02.120.05 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 600 mm | un | 118 |  |  | I1
|  | 04.02.120.06 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 700 mm | un | 274 |  |  | I1
|  | 04.02.130 | Prova de carga estática - Anexo A da ET: FL.01/304.92/04582
|  | 04.02.130.03 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 350 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.130.04 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 400 mm | un | 2 |  |  | I1
|  | 04.02.130.05 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 600 mm | un | 2 |  |  | I1
|  | 04.02.130.06 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 700 mm | un | 3 |  |  | I1
|  | 04.02.150 | Teste de Integridade da estaca (PIT) - Anexo B da ET: FL.01/304.92/04582
|  | 04.02.150.04 | Teste de Integridade para Estaca Hélice Contínua (PIT) | un | 723 |  |  | I1
|  | 04.02.170 | Estaca Tipo "Hélice Contínua", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de materiais (concreto e aço) - Item 4.4 da ET: FL.01/304.92/04582
|  | 04.02.170.03 | Estaca tipo Hélice Contínua c/ diâmetro de 350 mm | m | 4611 |  |  | I1
|  | 04.02.170.04 | Estaca tipo Hélice Contínua c/ diâmetro de 400 mm | m | 4988 |  |  | I1
|  | 04.02.170.05 | Estaca tipo Hélice Contínua c/ diâmetro de 600 mm | m | 3658 |  |  | I1
|  | 04.02.170.06 | Estaca tipo Hélice Contínua c/ diâmetro de 700 mm | m | 8768 |  |  | I1
|  | 04.02.210 | Lastro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04619
|  | 04.02.210.01 | Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - Lastro de Concreto (fck=10MPa) | m³ | 1058.9802 |  |  | I1
|  | 04.02.220 | Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FL.01/302.92/04619
|  | 04.02.220.01 | Forma plana comum p/ fundações | m² | 8358.1353 |  |  | I1
|  | 04.02.230 | Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FL.01/302.92/04619
|  | 04.02.230.01 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 | kg | 284567 |  |  | I1
|  | 04.02.230.02 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-60 | kg | 59394 |  |  | I1
|  | 04.02.230.03 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 (para estacas hélice contínua) | kg | 218392 |  |  | I1
|  | 04.02.240 | Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04619
|  | 04.02.240.01 | Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=30MPa) | m³ | 5881.8643 |  |  | I1
|  | 04.03.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
|  | 04.03.110 | Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.110.01 | Forma plana para estruturas de concreto, fornecimento e aplicação | m² | 39455.92 |  |  | I1
|  | 04.03.110.02 | Escoramento das formas | m² | 105569 |  |  | I1
|  | 04.03.120 | Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.120.01 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 | kg | 1522391 |  |  | I1
|  | 04.03.120.02 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-60 | kg | 29815 |  |  | I1
|  | 04.03.130 | Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.130.01 | Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=30MPa) | m³ | 8383.26 |  |  | I1
|  | 04.03.300 | Diversos
|  | 04.03.310 | Juntas de Dilatação (Fornecimento e Execução) - Item 3.12 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.310.01 | Fornecimento e Aplicação de Junta de Dilatação | m | 431.38 |  |  | I1
|  | 04.03.310.02 | Fornecimento e Aplicação de Junta de Encontro | m | 3653.7 |  |  | I1
|  | 04.03.310.03 | Fornecimento e Aplicação de Junta de Retração | m | 1096 |  |  | I1
|  | 04.03.310.04 | Fornecimento e Aplicação de Junta Serrada | m | 3356.1 |  |  | I1
|  | 04.03.320 | Formas ATEX 900 (32,5) - Item 3.14 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.320.01 | Fornecimento e Aplicação de Formas ATEX 900 (32,5) | m² | 10561.49 |  |  | I1
|  | 04.03.330 | Concreto Magro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.330.01 | Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - lastro de concreto Fck = 10 Mpa | m³ | 234.28 |  |  | I1
|  | 04.03.340 | Argila Expandida - Item 3.13 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.340.01 | Fornecimento e Aplicação de Argila Expandida | m³ | 56.03 |  |  | I1
|  | 04.03.350 | Graute (Fornecimento e Execução) - Item 3.15 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.350.01 | Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - Graute | m³ | 36.4 |  |  | I1
|  | 04.03.360 | Blocos Estruturais (Fornecimento e Execução) - Item 3.16 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.360.01 | Alvenaria com Bloco Estrutura | m² | 793 |  |  | I1
|  | 04.04.000 | ESTRUTURAS METÁLICAS
|  | 04.04.100 | Estrutura Metálica - TPS (Fornecimento e Instalação)
|  | 04.04.100.01 | Estrutura metálica da cobertura em perfis tubulares e estrutura do COA: Estrutura Metálica Completa em perfis metálicos tubulares - Schedule (inlcui elementos acessórios em perfis laminados, perfis em chapa dobrada, chapas e elementos de fixação) em Aço conforme especificado, incluindo pintura conforme especificação técnica, fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, fixação dos vidros, policarbonato e esquadrias em alumínio, incluindo pintura conforme especificação técnica. | kg | 1373756 |  |  | I1
|  | 04.04.100.02 | Estrutura metálica dos elevadores e talha: Estrutura metálica completa em perfis laminados (inclui elementos acessórios em perfis de chapa dobrada, perfis tubulares, chapas e elementos de fixação) em Aço conforme especificado, incluindo pintura conforme especificação técnica, fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, fixação dos vidros, policarbonato e esquadrias em alumínio, incluindo pintura conforme especificação técnica. | kg | 22962 |  |  | I1
|  | 04.04.100.03 | Estrutura metálica dos arcos do conector, mãos-francesas de sustentação do mirante e cobertura das lojas: Estrutura metálica completa em perfis soldados (inclui elementos acessórios em perfis laminados, perfis em chapa dobrada, chapas e elementos de fixação) em Aço conforme especificado, incluindo pintura conforme especificação técnica, fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, fixação dos vidros, policarbonato e esquadrias em alumínio, incluindo pintura conforme especificação técnica. | kg | 672910 |  |  | I1
|  | 04.04.100.04 | Estrutura metálica das passarelas e pontes de embarque: estrutura metálica completa em perfis metálicos tubulares - Schedule (inlcui elementos acessórios em perfis laminados, perfis em chapa dobrada, chapas e elementos de fixação) em Aço conforme especificado, incluindo pintura conforme especificação técnica, fabricação, armazenagem, montagem, inspeção e fiscalização e Estrutura auxiliar para fechamentos, fixação dos vidros, policarbonato e esquadrias em alumínio, incluindo pintura conforme especificação técnica. | kg | 289518 |  |  | I1
Perfis tubulares = 1.643.087 kg
Perfis W, HP e Wt = 66.636 kg
Perfis PSs e Caixões = 485.568 kg
Perfis U e Ue = 25.450 kg
Perfis cantoneiras L = 57.540 kg
Barras = 5.684 kg
Chapas e grades = 75.180 kg
EPAR
|  | 04.00.000 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
|  | 04.01.000 | FUNDAÇÕES
|  | 04.01.100 | Escavação de Valas - Itens 4.2 e 4.3 da FL.01/302.92/04538
|  | 04.01.100.02 | Escavação Mecanizada | m³ | 997.0644 |  |  | I6
|  | 04.01.100.03 | Reaterro Compactado | m³ | 619.252 |  |  | I1
|  | 04.01.100.04 | Regularização e Apiloamento de fundo de vala | m² | 524.298 |  |  | I1
|  | 04.02.000 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS
|  | 04.02.100 | Estacas Moldadas no Local - Itens 4.4 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.120 | Preparo de cabeças de estaca, inclusive arrasamento - Itens 4.4 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.120.01 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 250 mm | un | 14 |  |  | I1
|  | 04.02.120.02 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 300 mm | un | 7 |  |  | I1
|  | 04.02.120.03 | Preparo de Cabeças de Estacas com diâmetro de 350 mm | un | 65 |  |  | I1
|  | 04.02.130 | Prova de carga estática - Anexo A da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.130.01 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 250 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.130.02 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 300 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.130.03 | Prova de Carga Estática p/ Estaca Hélice Contínua c/ diâmetro de 350 mm | un | 1 |  |  | I1
|  | 04.02.150 | Teste de Integridade da estaca (PIT) - Anexo B da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.150.04 | Teste de Integridade para Estaca Hélice Contínua (PIT) | un | 86 |  |  | I1
|  | 04.02.170 | Estaca Tipo "Hélice Contínua", inclui mobilização de mão de obra e equipamentos, perfuração, fornecimento e aplicação de materiais (concreto e aço) - Item 4.4 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.170.01 | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 250 mm | m | 168 |  |  | I1
|  | 04.02.170.02 | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 300 mm | m | 91 |  |  | I1
|  | 04.02.170.03 | Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 350 mm | m | 1040 |  |  | I1
|  | 04.02.210 | Lastro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04619
|  | 04.02.210.01 | Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - Lastro de Concreto (fck=10MPa) | m³ | 2.1865 |  |  | I1
|  | 04.02.220 | Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.220.01 | Forma plana comum p/ fundações | m² | 136.97 |  |  | I1
|  | 04.02.230 | Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.230.01 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 | kg | 6868 |  |  | I1
|  | 04.02.240 | Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.02.240.01 | Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=30MPa) | m³ | 17.01 |  |  | I1
|  | 04.03.000 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
|  | 04.03.110 | Formas (Fornecimento e Execução) - Itens 3.3, 3.8 e 3.11 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.110.01 | Forma plana para estruturas de concreto, fornecimento e aplicação | m² | 3621.4799 |  |  | I1
|  | 04.03.110.02 | Escoramento das formas | m² | 1707 |  |  | I1
|  | 04.03.120 | Armadura (Fornecimento e Execução) - Itens 3.2 e 3.9 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.120.01 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-50 | kg | 81126 |  |  | I1
|  | 04.03.120.02 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-60 | kg | 489 |  |  | I1
|  | 04.03.120.03 | Fornecimento, Dobra e Montagem de Aço CA-25 | kg | 2 |  |  | I1
|  | 04.03.130 | Concreto (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.130.01 | Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=30MPa) | m³ | 724.3455 |  |  | I1
|  | 04.03.300 | Diversos
|  | 04.03.310 | Juntas (Fornecimento e Execução) - Item 3.12 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.310.02 | Fornecimento e Aplicação de Junta de Encontro | m | 60.6 |  |  | I1
|  | 04.03.330 | Concreto Magro (Fornecimento e Execução) - Item 3.10 da ET: FL.01/302.92/04538
|  | 04.03.330.01 | Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura - lastro de concreto Fck >= 10 Mpa | m³ | 54.4234 |  |  | I1
TOTAL ITEM 04.00.000
|  | 05.00.000 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
|  | 05.01.000 | ÁGUA FRIA
|  | 05.01.100 | Tubulações e Conexões de PVC Rígido, inclusive conexões (Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.01.110 | Tubulação em PVC rígido, soldável, na cor marrom, classe 15 - inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
S | 05.01.110.01 | 05.01.110.01 | Tubulações diâmetro 110mm | m | 723.4 |  |  | I3
|  | 05.01.110.02 | Tubulações diâmetro 85mm | m | 595.8 |  |  | I3
|  | 05.01.110.03 | Tubulações diâmetro 75mm | m | 743.4 |  |  | I3
|  | 05.01.110.04 | Tubulações diâmetro 60mm | m | 748.1 |  |  | I3
|  | 05.01.110.05 | Tubulações diâmetro 50mm | m | 1782.5 |  |  | I3
|  | 05.01.110.06 | Tubulações diâmetro 40mm | m | 276.6 |  |  | I3
|  | 05.01.110.07 | Tubulações diâmetro 32mm | m | 486.8 |  |  | I3
|  | 05.01.110.08 | Tubulações diâmetro 25mm | m | 1491.2 |  |  | I3
|  | 05.01.120 | Tubulações em PEAD, junta soldada por eletrofusão, classe PN8, inclusive conexões soldadas, instalação enterrada (Fornecimento e Instalação)
|  | 05.01.120.01 | Tubulações diâmetro 150mm | m | 365.7 |  |  | I3
|  | 05.01.120.02 | Tubulações diâmetro 125mm | m | 168 |  |  | I3
|  | 05.01.130 | Tubulações em PEAD, junta soldada por eletrofusão, classe PN8, inclusive conexões soldadas, instalação áerea (Fornecimento e Instalação)
|  | 05.01.130.01 | Tubulações diâmetro 125mm | m | 201.8 |  |  | I3
|  | 05.01.200 | Aparelhos e Acessórios Sanitários (Fornecimento e Instalação)
|  | 05.01.210 | Torneira - Referência DECA, DOCOL ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.210.01 | Fornecimento e instalação de torneira de jardim em bronze diâmetro 3/4" | pç | 18 |  |  | I3
|  | 05.01.210.02 | Torneira de pressão para uso geral - 3/4" - acabamento cromado,ref.1158-A, linha Aquarius, Fabrimar ou equivalente | pç | 117 |  |  | I3
|  | 05.01.220 | Registro de Pressão - Referência DECA, DOCOL ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.220.01 | Registro de Pressão em bronze com canopla, D=25 mm (3/4"), para água fria, conforme Especificação Técnica | pç | 51 |  |  | I3
|  | 05.01.230 | Válvula de Descarga - Referência HYDRA ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.230.01 | Válvula de descarga em latão ou bronze 1.1/2", acabamento cromado liso | pç | 199 |  |  | I3
|  | 05.01.240 | Registro de Gaveta, corpo em bronze, com canopla - Referência DECA, DOCOL ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.240.01 | Registro de Gaveta em bronze com canopla, D=25mm (3/4"), para água fria, volante tipo cruzeta, acabamento niquelado e cromado. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 167 |  |  | I3
|  | 05.01.240.02 | Registro de Gaveta em bronze com canopla, D=32mm (1"), para água fria, volante tipo cruzeta, acabamento niquelado e cromado. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 20 |  |  | I3
|  | 05.01.240.03 | Registro de Gaveta em bronze com canopla, D=40mm (1.1/4"), para água fria, volante tipo cruzeta, acabamento niquelado e cromado. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.240.04 | Registro de Gaveta em bronze com canopla, D=50mm (1.1/2"), para água fria, volante tipo cruzeta, acabamento niquelado e cromado. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 85 |  |  | I3
|  | 05.01.240.05 | Registro de Gaveta em bronze com canopla, D=60mm (2"), para água fria, volante tipo cruzeta, acabamento niquelado e cromado. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 44 |  |  | I3
|  | 05.01.250 | Registro de Gaveta, corpo em bronze, acabamento bruto - Referência DECA, DOCOL ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.250.01 | Registro de Gaveta em bronze, D=25mm (3/4"), para água fria, volante tipo cruzeta, sem acabamento. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 5 |  |  | I3
|  | 05.01.250.02 | Registro de Gaveta em bronze, D=40mm (1 1/4"), para água fria, volante tipo cruzeta, sem acabamento. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.250.03 | Registro de Gaveta em bronze, D=50mm (1 1/2"), para água fria, volante tipo cruzeta, sem acabamento. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 10 |  |  | I3
|  | 05.01.250.04 | Registro de Gaveta em bronze, D=60mm (2"), para água fria, volante tipo cruzeta, sem acabamento. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.250.05 | Registro de Gaveta em bronze, D=75mm (2 1/2"), para água fria, volante tipo cruzeta, sem acabamento. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 10 |  |  | I3
|  | 05.01.250.06 | Registro de Gaveta em bronze, D=85mm (3"), para água fria, volante tipo cruzeta, sem acabamento. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 3 |  |  | I3
|  | 05.01.250.07 | Registro de Gaveta em bronze, D=110mm (4"), para água fria, volante tipo cruzeta, sem acabamento. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 5 |  |  | I3
|  | 05.01.250.08 | Registro de Gaveta em bronze, D=125mm (5"), para água fria, volante tipo cruzeta, sem acabamento. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 3 |  |  | I3
|  | 05.01.250.09 | Registro de Gaveta em bronze, D=150mm (6"), para água fria, volante tipo cruzeta, sem acabamento. Referência DOCOL, DECA ou equivalente. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.260 | Conjunto com válvula redutora de pressão, conforme detalhe projeto (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.260.01 | Conjunto com válvula redutora de pressão, D=25mm (3/4"), para água fria, com registros, filtro Y, manômetro e conexões, conforme detalhe em projeto. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.260.02 | Conjunto com válvula redutora de pressão, D=40mm (1 1/4"), para água fria, com registros, filtro Y, manômetro e conexões, conforme detalhe em projeto. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.260.03 | Conjunto com válvula redutora de pressão, D=50mm (1 1/2"), para água fria, com registros, filtro Y, manômetro e conexões, conforme detalhe em projeto. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.260.04 | Conjunto com válvula redutora de pressão, D=60mm (2"), para água fria, com registros, filtro Y, manômetro e conexões, conforme detalhe em projeto. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.260.05 | Conjunto com válvula redutora de pressão, D=75mm (2 1/2"), para água fria, com registros, filtro Y, manômetro e conexões, conforme detalhe em projeto. | cj | 3 |  |  | I3
|  | 05.01.260.06 | Conjunto com válvula redutora de pressão, D=85mm (3"), para água fria, com registros, filtro Y, manômetro e conexões, conforme detalhe em projeto. | cj | 3 |  |  | I3
|  | 05.01.260.07 | Conjunto com válvula redutora de pressão, D=110mm (4"), para água fria, com registros, filtro Y, manômetro e conexões, conforme detalhe em projeto. | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.260.08 | Conjunto com válvula redutora de pressão, D=125mm (5"), para água fria, com registros, filtro Y, manômetro e conexões, conforme detalhe em projeto. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.270 | Caixa de Alvenaria para registro de gaveta/válvula redutora de pressão (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.270.01 | Caixa de alvenaria com tampa de ferro fundido para registro de gaveta, dimensões 0,40 x 0,40 x 0,70 m. | cj | 30 |  |  | I3
|  | 05.01.270.02 | Caixa de alvenaria com tampa de concreto para registro de gaveta, dimensões 0,80 x 0,80 x 1,10 m. | cj | 5 |  |  | I3
|  | 05.01.270.03 | Caixa de alvenaria com tampa de concreto para válvula redutora de pressão, dimensões 1,60 x 1,00 x 1,00 m. | cj | 8 |  |  | I3
|  | 05.01.280 | Medidor de vazão eletromagnético de carretel, vazão máxima de 100 m3/h, conexões flangeadas
|  | 05.01.280.01 | Medidor de vazão eletromagnético de carretel, conexões flangeadas, D=32mm (1") | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.280.02 | Medidor de vazão eletromagnético de carretel, conexões flangeadas, D=50mm (1 1/2") | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.280.03 | Medidor de vazão eletromagnético de carretel, conexões flangeadas, D=75mm (3") | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.280.04 | Medidor de vazão eletromagnético de carretel, conexões flangeadas, D=85mm (4") | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.280.05 | Medidor de vazão eletromagnético de carretel, conexões flangeadas, D=125mm (5") | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.280.06 | Medidor de vazão eletromagnético de carretel, conexões flangeadas, D=150mm (6") | pç | 3 |  |  | I3
|  | 05.01.300 | Tubulações e conexões de Ferro Fundido, linha predial - Referência SAINT GOBAIN ou equivalente (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica
|  | 05.01.310 | Tubulação de Ferro Fundido com Flange e Ponta, PN-10, inclusive acesssórios (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.310.01 | Tubulação de Ferro Fundido com Flange e Ponta, PN-10, diâmetro 80mm, L=250mm | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.310.02 | Tubulação de Ferro Fundido com Flange e Ponta, PN-10, diâmetro 80mm, L=3700mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.310.03 | Tubulação de Ferro Fundido com Flange e Ponta, PN-10, diâmetro 100mm, L=250mm | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.310.04 | Tubulação de Ferro Fundido com Flange e Ponta, PN-10, diâmetro 100mm, L=5300mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.310.05 | Tubulação de Ferro Fundido com Flange e Ponta, PN-10, diâmetro 100mm, L=5800mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.310.06 | Tubulação de Ferro Fundido com Flange e Ponta, PN-10, diâmetro 150mm, L=690mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.310.07 | Tubulação de Ferro Fundido com Flange e Ponta, PN-10, diâmetro 150mm, L=800mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.310.08 | Tubulação de Ferro Fundido com Flange e Ponta, PN-10, diâmetro 150mm, L=960mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, inclusive acesssórios (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.320.01 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=335mm | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.320.02 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=500mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.03 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=600mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.04 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=1080mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.05 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=1115mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.06 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=1380mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.07 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=2570mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.08 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=3120mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.09 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=3375mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.10 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=4370mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.11 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 80mm, L=5800mm | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.320.12 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 100mm, L=415mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.13 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 100mm, L=485mm | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.320.14 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 100mm, L=870mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.15 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 100mm, L=890mm | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.320.16 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 100mm, L=1220mm | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.320.17 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 100mm, L=1750mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.18 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 100mm, L=2090mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.19 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 100mm, L=2250mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.20 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 100mm, L=3540mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.21 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=925mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.22 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=965mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.23 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=975mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.24 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=1260mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.25 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=1295mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.26 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=1400mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.27 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=2045mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.28 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=2340mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.29 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=2690mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.30 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=3050mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.320.31 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=3295mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.32 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=3470mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.320.33 | Tubulação de Ferro Fundido com Flanges, PN-10, diâmetro 150mm, L=5800mm | pç | 13 |  |  | I3
|  | 05.01.330 | Tubulação de Ferro Fundido com ponta e ponta (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.330.01 | Tubulação de Ferro Fundido com ponta e ponta, diâmetro 100mm, L=3000mm | pç | 3 |  |  | I3
|  | 05.01.340 | Tubulação de Ferro Fundido com ponta e bolsa (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.340.01 | Tubulação de Ferro Fundido com ponta e bolsa, diâmetro 100mm, L=3000mm | pç | 24 |  |  | I3
|  | 05.01.350 | Tubulação de Ferro Fundido com ponta e bolsa, classe K7, com Junta Elástica (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.350.01 | Tubulação de Ferro Fundido com ponta e bolsa, classe K7, com Junta Elástica, diâmetro 100mm, L=6000mm | pç | 10 |  |  | I3
|  | 05.01.350.02 | Tubulação de Ferro Fundido com ponta e bolsa, classe K7, com Junta Elástica, diâmetro 150mm, L=6000mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.400 | Conexões e Acessórios de Ferro Fundido (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.410 | Curva de 90° de Ferro Fundido com Extremos Flangeados, inclusive acesssórios (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.410.01 | Curva 90° de ferro fundido, Ø80mm, extremos flangeados conforme Norma NBR 7675, PN-10 | pç | 10 |  |  | I3
|  | 05.01.410.02 | Curva 90° de ferro fundido, Ø100mm, extremos flangeados conforme Norma NBR 7675, PN-10 | pç | 25 |  |  | I3
|  | 05.01.410.03 | Curva 90° de ferro fundido, Ø150mm, extremos flangeados conforme Norma NBR 7675, PN-10 | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.420 | Curva 45° de Ferro Fundido, Junta Elástica com bolsas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.420.01 | Curva 45° de ferro fundido, Ø100mm, junta elástica com bolsas | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.420.02 | Curva 45° de ferro fundido, Ø150mm, junta elástica com bolsas | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.430 | Curva 90° de Ferro Fundido com Junta Elástica e Bolsas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.430.01 | Curva 90° de ferro fundido, Ø100mm, junta elástica com bolsas | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.430.02 | Curva 90° de ferro fundido, Ø150mm, junta elástica com bolsas | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.440 | Tê 90° de Ferro Fundido com Extremos Flangeados, inclusive acesssórios (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.440.01 | Tê 90° de ferro fundido, Ø80mm, extremos flangeados conf. Norma ABNT-NBR-7675, PN-10 | pç | 5 |  |  | I3
|  | 05.01.440.02 | Tê 90° de ferro fundido, Ø100mm, extremos flangeados conf. Norma ABNT-NBR-7675, PN-10 | pç | 10 |  |  | I3
|  | 05.01.440.03 | Tê 90° de ferro fundido, Ø150mm, extremos flangeados conf. Norma ABNT-NBR-7675, PN-10 | pç | 8 |  |  | I3
|  | 05.01.450 | Tê 90° de Ferro Fundido, Extremos com Bolsas para Junta Elástica (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.450.01 | Tê 90° de ferro fundido, Ø100mm, extremos com bolsas para junta elástica | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.460 | Tê de Redução de Ferro Fundido com Extremos Flangeados, inclusive acesssórios (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.460.01 | Tê de redução de ferro fundido, Ø150mmx100mm, extremos flangeados conf. Norma ABNT-NBR-7675, PN-10 | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.470 | Tê Sanitário de Ferro Fundido com Bolsas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.470.01 | Tê sanitário 87º 30' com bolsas, de ferro fundido Ø100mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.480 | Joelho de Ferro Fundido com Bolsas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.480.01 | Joelho 87º 30' com bolsas, de ferro fundido Ø100mm | pç | 10 |  |  | I3
|  | 05.01.490 | Toco com flanges e aba de vedação de Ferro Fundido, PN-10, inclusive acesssórios (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.490.01 | Toco com flanges, com aba de vedação, Ø150mm (6"), PN-10, de ferro fundido, L=700mm, o extremo deverá ser fornecido com gabarito de furação conforme Norma ANSI B16.5 | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.500 | Conexões e Acessórios de Ferro Fundido (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - continuação
|  | 05.01.510 | Redução Concêntrica de Ferro Fundido com Extremos Flangeados, inclusive acesssórios (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.510.01 | Redução concêntrica de ferro fundido, Ø300x150mm, extremos flangeados conf. Norma ABNT-NBR-7675, PN-10. | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.520 | Luva Bolsa e Bolsa de Ferro Fundido (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.520.01 | Luva bolsa e bolsa, de ferro fundido Ø100mm, L=3000mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.530 | Flange Cego de Ferro Fundido, PN-10, inclusive acesssórios (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.530.01 | Flange cego, Ø80mm, de ferro fundido, PN-10 | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.530.02 | Flange cego, Ø100mm, de ferro fundido, PN-10 | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.530.03 | Flange cego, Ø150mm, de ferro fundido, PN-10 | pç | 5 |  |  | I3
|  | 05.01.540 | Extremidade Flange e Ponta com Aba de Vedação de Ferro Fundido, PN-10, inclusive acesssórios (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.540.01 | Extremidade flange e ponta com aba de vedação, Ø80mm, de ferro fundido, PN-10, L=700mm | pç | 6 |  |  | I3
|  | 05.01.540.02 | Extremidade flange e ponta com aba de vedação, Ø100mm, de ferro fundido, PN-10, L=700mm | pç | 14 |  |  | I3
|  | 05.01.540.03 | Extremidade flange e ponta com aba de vedação, Ø150mm, de ferro fundido, PN-10, L=700mm | pç | 6 |  |  | I3
|  | 05.01.560 | Junta Gibault, Inclui Acessórios de Montagem (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.560.01 | Junta Gibault, Ø80mm, inclui acessórios de montagem | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.560.02 | Junta Gibault, Ø100mm, inclui acessórios de montagem | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.570 | Junta Ultralink, Inclui Acessórios de Montagem e Proteção para Acessórios Enterrados (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.570.01 | Junta Ultralinkt, Ø150mm, inclui acessórios de montagem, de ferro fundido, PN-10 | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.600 | Tubulações e Conexões de Aço Inoxidável (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.610 | Tubulação de Aço Inoxidável, extremos com pontas retas, com Anel de Vedação (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.610.01 | Tubulação Aço Inoxidável AISI 304, esp. 1/4", extremos com pontas retas, com anel de vedação em chapa de aço inox AISI 304, esp. 3/8", diametro 110mm, L=700mm | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.620 | Tubulação de Aço Inoxidável sem costura, extremos com roscas BSP, com Anel de Vedação (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.620.01 | Tubo de aço inoxidável AISI 304, SCH-40S sem costura, diametro de 50mm, conforme norma ANSI B36.1, extremos com roscas BSP, inclui anel de vedação soldado na tubulação, com espessura = 1/4", L=650mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.630 | Cotovelo com rosca fêmea, BSP, de Aço Inoxidável AISI 304 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.630.01 | Cotovelo com rosca fêmea, BSP, de aço inoxidável AISI 304. | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.640 | Luva com Rosca Fêmea, BSP, de Aço Inoxidável AISI 304 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.640.01 | Luva com rosca fêmea, BSP, de aço inoxidável AISI 304 | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.700 | Tubulações e Conexões de Aço Carbono (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.710 | Tubo de Aço Carbono Zincado, sem costura, extremos com rosca BSP, pressão de serviço = 10 kgf/cm² (150 lbf/pol²) - (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.710.01 | Tubo de aço carbono zincado, sem costura, conforme norma NBR-5580 (ABNT EB-182), extremos com rosca BSP, pressão de serviço = 10 kgf/cm² (150 lbf/pol²), diametro Ø1/2" | m | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.730 | Suportes de Aço Carbono (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.730.01 | Suporte de parede executado a partir de canaleta dupla de aço carbono para tubo Ø3/4", L = 100mm. Inclui chumbadores, parafusos, porcas, arruelas e fixador para tubo. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.730.02 | Suporte de parede para tubo Ø3", executado em chapa dobrada em "L" 50mm x 50mm de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", esp. = 5/16", incluindo braçadeira de grampo "U", chumbadores, parafusos, arruelas, L=500mm | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.730.03 | Suporte tubular de piso para tubo Ø3", executado em chapas dobrada em "U" de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", esp. = 3/8", incluindo braçadeira de grampo "U", chumbadores, parafusos, arruelas, h=2213mm | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.730.04 | Suporte de parede para tubo Ø3", executado em chapa dobrada em "L" 50mm x 50mm de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", esp. = 5/16", incluindo braçadeira de grampo "U", chumbadores, parafusos, arruelas, L=410mm | cj | 3 |  |  | I3
|  | 05.01.730.05 | Suporte para flange Ø150mm, executado em chapa de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", espessura = 3/8", incluindo acessórios para fixação, H=520mm. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.730.06 | Suporte de parede para tubo Ø4", executado em chapa dobrada em "L" 50mm x 50mm de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", esp. = 5/16", incluindo braçadeira de grampo "U", chumbadores, parafusos, arruelas, L=450mm | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.730.07 | Suporte para flange Ø100mm, executado em chapa de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", espessura = 3/8", incluindo acessórios para fixação. H=315mm. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.730.08 | Suporte de parede para tubo Ø3", Ø4" e Ø6", executado em chapa dobrada em "U" 75mm x 50mm de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", esp. = 5/16", incluindo braçadeiras de grampo "U", chumbadores, parafusos, arruelas, L=1825mm | cj | 11 |  |  | I3
|  | 05.01.730.09 | Suporte de parede para tubo Ø4" e Ø6", executado em chapa dobrada em "U" 75mm x 50mm de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", esp. = 5/16", incluindo braçadeiras de grampo "U", chumbadores, parafusos, arruelas, L=1825mm | cj | 7 |  |  | I3
|  | 05.01.730.10 | Suporte de piso, tipo berço, para tubo Ø6", com braçadeira executada a partir de chapa dobrada de aço carbono ASTM-A-283, grau "D", esp. = 5/16", incluindo chumbadores, parafusos, arruelas, L=200mm | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.730.11 | Suporte de piso, tipo berço, para tubo Ø4", com braçadeira executada a partir de chapa dobrada de aço carbono ASTM-A-283, grau "D", esp. = 5/16", incluindo chumbadores, parafusos, arruelas, L=200mm | cj | 8 |  |  | I3
|  | 05.01.730.12 | Suporte tubular de piso para tubo Ø6", executado em chapas dobrada em "U" de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", esp. = 3/8", incluindo braçadeira de grampo "U", chumbadores, parafusos, arruelas, h=2608mm | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.730.13 | Suporte especial de parede, para tubo Ø6", executado em chapa de aço carbono ASTM-A-283, grau "D", esp. = 3/8", incluindo chumbadores, parafusos, porcas e arruelas. | cj | 6 |  |  | I3
|  | 05.01.730.14 | Suporte de parede para tubo Ø4", executado em chapa dobrada de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", esp. = 3/8", incluindo parafusos, chumbadores, porcas e arruelas | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.01.730.15 | Suporte de parede para tubo Ø6", executado em chapa dobrada em "U" 75mm x 50mm de aço carbono ASTM-A-283, grau "C", esp. = 5/16", incluindo braçadeiras de grampo "U", chumbadores, parafusos, arruelas. L=600mm | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.800 | Válvulas, Registros, Bombas e Equipamentos (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.810 | Válvula de Retenção de Ferro Fundido (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.810.01 | Válvula de retenção de pé com crivo, Ø150mm, de ferro fundido, classe de pressão 125 lbf/pol2, faceamento padrão ANSI B16.1, e gabarito de furação conforme ANSI B 16.5, inclui acessórios de montagem, instalada em linha vertical em reservatório, para sucção de água potável. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.820 | Válvula de Retenção de Aço Carbono Fundido (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.820.01 | Válvula de retenção Ø3" de aço carbono fundido, flangeada conforme norma ISO-2531, com portinhola, pressão máx.serviço 150lbf/pol2, inclui acessórios de montagem. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.830 | Registro de Gaveta Flangeada em Ferro Fundido com Acionamento Manual (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.830.01 | Registro de gaveta Ø80mm (3") flangeada conforme Norma ABNT NBR-7675, Classe PN-10, corpo em ferro fundido série métrica chata, acionamento manual através de volante, pressão máxima de serviço 150 lbf/pol2, inclui acessórios de montagem | cj | 6 |  |  | I3
|  | 05.01.830.02 | Registro de gaveta Ø100mm (4") flangeada conforme Norma ABNT NBR-7675, Classe PN-10, corpo em ferro fundido série métrica chata, acionamento manual através de volante, pressão máxima de serviço 150 lbf/pol2, inclui acessórios de montagem | cj | 8 |  |  | I3
|  | 05.01.830.03 | Registro de gaveta Ø150mm (6") flangeada conforme Norma ABNT NBR-7675, Classe PN-10, corpo em ferro fundido série métrica chata, acionamento manual através de volante, pressão máxima de serviço 150 lbf/pol2, inclui acessórios de montagem | cj | 10 |  |  | I3
|  | 05.01.840 | Registro de Gaveta de Bronze com Haste não ascendente e Extremos com Rosca Inglesa BSP (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.840.01 | Registro de gaveta, Ø1/2", de bronze, haste não ascendente, pressão de serviço máxima 150 lbf/pol², extremos com rosca inglesa BSP | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.850 | Pressostato (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.850.01 | Pressostato Ø 1/2" com roscas NPT fêmea, faixa de trabalho = 0 a 10 kgf/cm², invólucro Nema 4, corpo em aço inox AISI 304, elemento em aço inox 316, com diafragma de vedação com conexão ao processo de 3/4" NPT, ponto de ajuste regulável, com proteção mecânica, para utilização em água potável, pressão de alarme = 5 kgf/cm², pressão máxima de entrada = 8 kgf/cm², referência da ASCO ou equivalente | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.860 | Conjunto Moto Bomba Centrífuga de Eixo Horizontal, Montada Completa (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.860.01 | Conjunto moto bomba centrífuga de eixo horizontal destinada ao recalque de água potável para reservatório elevado, completa, com base, motor, acoplamento e outros acessórios para fixação, montada completa, Q=48,5m³/h Hman=38mca Pot.12,5hp | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.870 | Torneira de Bóia de Bronze com Rosca Inglesa BSP (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.870.01 | Torneira de bóia, diâmetro 2", de bronze, com rosca inglesa BSP | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.900 | Conexões em Ferro Maleável (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.910 | Cotovelo 90º de Ferro Maleável Zincado a Fogo com Rosca Inglesa BSP (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.910.01 | Cotovelo 90º de ferro maleável, zincado a fogo, Ø1/2", classe 10 (150 lbf/pol²), com rosca inglesa BSP, referência 90 TUPY ou equivalente. | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.920 | Niple Duplo de Ferro Maleável, Zincado a Fogo, com rosca inglesa BSP (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.920.01 | Niple duplo de ferro maleável, zincado a fogo, Ø1/2", classe 10 (150 lbf/pol²), com rosca inglesa BSP | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.1000 | Conexões em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) - (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.1010 | Adaptador Rosca e Solda de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Conforme Norma DIN 8074 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.1010.01 | Adaptador rosca e solda, Ø63mm (2"), de polietileno de alta densidade (PEAD), conforme norma DIN 8074 | pç | 6 |  |  | I3
|  | 05.01.1020 | União de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), Conforme Norma DIN 8074 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.1020.01 | União, Ø63mm (2"), de polietileno de alta densidade (PEAD), conforme norma DIN 8074 | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.1100 | Escadas Marinheiro (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.1110 | Escada Marinheiro com Guarda-Corpo de Aço Inox Completa (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.1110.01 | Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, executada em módulos de 2 e 3 degraus em aço inox AISI 304, a ser montada em câmara interna de reservatório de água potável, em contato com água, inclui todos os acessórios para montagem e fixação em aço inox AISI 304, completa, H = 3600mm | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.1110.02 | Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, executada em módulos de 2 e 3 degraus em aço inox AISI 304, a ser montada em câmara interna de reservatório de água potável, em contato com água, inclui todos os acessórios para montagem e fixação em aço inox AISI 304, completa, H = 4150mm | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.1110.03 | Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, executada em módulos de 2 e 3 degraus em aço inox AISI 304, a ser montada em câmara interna de reservatório de água potável, em contato com água, inclui todos os acessórios para montagem e fixação em aço inox AISI 304, completa, H = 22600mm | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.01.1120 | Escada Marinheiro com Degrau Anti-Derrapante e Guarda-Corpo Completa (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.1120.01 | Escada tipo marinheiro com degrau anti-derrapante e guarda-corpo, executada a partir de perfis estruturais fabricados pelo processo de pultrusão em resina fenólica reforçada com fibra de vidro, a ser montada em área externa para acesso ao reservatório de água potável, incluindo todos os acessórios para fixação em aço inox AISI 304, H = 5370mm | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.1200 | Tampas e Grelhas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.1210 | Grelha Hemisférica Tipo Abacaxi em Ferro Fundido (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.1210.01 | Grelha hemisférica, tipo abacaxi, Ø100, em ferro fundido | pç | 6 |  |  | I3
|  | 05.01.1220 | Grelha de Aço Carbono Eletrofundida Montada Completa (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.1220.01 | Grelha de aço carbono eletrofundida, para abertura com dimensões = 5500 x 800mm, galvanizada à fogo por imersão, malha 35mm x 50mm, secão da barra auto portante = 1" x 1/4", inclui moldura de apoio e acessórios de fixação, montada completa. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.01.1230 | Tampa de Aço Carbono, Montada Completa (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.01.1230.01 | Tampa de inspeção executada a partir de chapa de aço carbono ASTM-A-283, grau "C" esp. 1/4", dimensões = 800 mm x 800 mm (abertura interna da laje de concreto armado), incluindo acessórios para fixação, montada completa. | cj | 6 |  |  | I3
|  | 05.01.1230.02 | Tampa executada a partir de chapas de aço carbono ASTM A-283, Grau D, esp = 1/4", dimensões 400mm x 400mm com alças, Incluindo moldura, chumbadores, parafusos, montada completa. | cj | 6 |  |  | I3
|  | 05.01.1300 | Abertura e fechamento de valas
|  | 05.01.1300.01 | Escavação de valas mecanizada. | m³ | 1238.32 |  |  | I3
|  | 05.01.1300.02 | Regularização e apiloamento de fundo de vala, com maço de 30 kg. | m² | 1120.65 |  |  | I3
|  | 05.01.1300.03 | Leito de assentamento executado com areia peneirada, com granulometria média (#0,042mm a #2,0mm). | m³ | 168.1 |  |  | I3
|  | 05.01.1300.04 | Compactação hidráulica com areia peneirada, com granulometria média a fina (#0,05mm a #2,0mm), executadas em camadas de no máximo 20 cm de espessura. | m³ | 435.22 |  |  | I3
|  | 05.01.1300.05 | Lastro de Concreto Armado fck ≥ 15MPa, com Armadura Mínima de 6mm, a cada 20cm. | m³ | 140.06 |  |  | I3
|  | 05.01.1300.06 | Reaterro compactado mecanizado com solo selecioando, proveniente da escavação das valas. | m³ | 328.6 |  |  | I3
|  | 05.01.1300.07 | Carga, transporte e descarga com espalhamento de solo mole ou de material de baixa capacidade de suporte com DMT = 1 km, dentro do sítio aeroportuário | m³ | 811.14 |  |  | I3
|  | 05.02.000 | ÁGUAS PLUVIAIS
|  | 05.02.100 | Tubulações em aço carbono sem costura, conforme ASTM A120, SCH 40 / ANSI B36.10 e conexões forjadas conforme ANSI B16.9 (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
|  | 05.02.110 | Tubulações em aço carbono
|  | 05.02.110.01 | Tubulações em aço carbono diâm.: 3" | m | 750 |  |  | I3
S | 05.02.110.02 | 05.02.110.02 | Tubulações em aço carbono diâm.: 4" | m | 915 |  |  | I3
|  | 05.02.110.03 | Tubulações em aço carbono diâm.: 5" | m | 519 |  |  | I3
|  | 05.02.110.04 | Tubulações em aço carbono diâm.: 6" | m | 25 |  |  | I3
|  | 05.02.110.05 | Tubulações em aço carbono diâm.: 8" | m | 192 |  |  | I3
|  | 05.02.110.06 | Tubulações em aço carbono diâm.: 10" | m | 38 |  |  | I3
|  | 05.02.200 | Tubulações e conexões de PVC Rígido Reforçado (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
|  | 05.02.210 | Tubulação em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha. Referência: Vinilfort TIGRE ou equivalente
|  | 05.02.210.01 | Tubulação em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha diâm.: Ø100 mm | m | 69.1 |  |  | I3
|  | 05.02.210.02 | Tubulação em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha diâm.: Ø150 mm | m | 39 |  |  | I3
|  | 05.02.210.03 | Tubulação em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha diâm.: Ø200 mm | m | 57.7 |  |  | I3
|  | 05.02.210.04 | Tubulação em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha diâm.: Ø250 mm | m | 66.6 |  |  | I3
|  | 05.02.210.05 | Tubulação em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha diâm.: Ø300 mm | m | 96.75 |  |  | I3
|  | 05.02.210.06 | Tubulação em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha diâm.: Ø350 mm | m | 23.65 |  |  | I3
|  | 05.02.210.07 | Tubulação em PVC rígido, junta elástica integrada, com ponta e bolsa com virola, de vedação em anel de borracha diâm.: Ø400 mm | m | 73.2 |  |  | I3
|  | 05.02.220 | Tubulação em PVC rígido reforçado. Referência: TIGRE ou equivalente
|  | 05.02.220.01 | Tubulação em PVC rígido reforçado, soldável, na cor marrom diâm.: Ø75 mm | m | 120 |  |  | I3
|  | 05.02.220.02 | Tubulação em PVC rígido reforçado, soldável, na cor marrom diâm.: Ø100 mm | m | 30 |  |  | I3
|  | 05.02.230 | Tubulações e conexões em ferro fundido. (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) Referência: Saint Gobain ou equivalente
|  | 05.02.230.01 | Tubulações e conexões em ferro fundido diâmetro: Ø75 mm | m | 669.6 |  |  | I3
|  | 05.02.230.02 | Tubulações e conexões em ferro fundido diâmetro: Ø100 mm | m | 298.3 |  |  | I3
|  | 05.02.230.03 | Tubulações e conexões em ferro fundido diâmetro: Ø150 mm | m | 318.5 |  |  | I3
|  | 05.02.230.05 | Tubulações e conexões em ferro fundido diâmetro: Ø250 mm | m | 67.6 |  |  | I3
|  | 05.02.300 | Tubulações e Conexões em Concreto Armado
|  | 05.02.310 | Tubulação em concreto armado, com ponta e bolsa (Fornecimento e Instalação)
|  | 05.02.310.01 | Tubulação em concreto armado, com ponta e bolsa diâm.: Ø500 mm | m | 96.5 |  |  | I3
|  | 05.02.310.02 | Tubulação em concreto armado, com ponta e bolsa diâm.: Ø600 mm | m | 179.2 |  |  | I3
|  | 05.02.310.03 | Tubulação em concreto armado, com ponta e bolsa diâm.: Ø800 mm | m | 163.2 |  |  | I3
|  | 05.02.310.04 | Tubulação em concreto armado, com ponta e bolsa diâm.: Ø1000 mm | m | 261.2 |  |  | I3
|  | 05.02.400 | Grelhas
|  | 05.02.410 | Grelha hemisférica tipo "abacaxi" em Ferro Fundido. Referência CAST IRON ou equivalente
|  | 05.02.410.01 | Grelha hemisférica tipo "abacaxi" em Ferro Fundido diâm.: 75mm | pç | 246 |  |  | I3
|  | 05.02.410.02 | Grelha hemisférica tipo "abacaxi" em Ferro Fundido diâm.: 100 mm | pç | 62 |  |  | I3
|  | 05.02.410.03 | Grelha hemisférica tipo "abacaxi" em Ferro Fundido diâm.: 125 mm | pç | 20 |  |  | I3
|  | 05.02.410.04 | Grelha hemisférica tipo "abacaxi" em Ferro Fundido diâm.: 150 mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.02.410.05 | Grelha hemisférica tipo "abacaxi" em Ferro Fundido diâm.: 200 mm | pç | 10 |  |  | I3
|  | 05.02.410.06 | Grelha hemisférica tipo "abacaxi" em Ferro Fundido diâm.: 250 mm | pç | 10 |  |  | I3
|  | 05.02.500 | Calhas
|  | 05.02.510 | Calha em chapa de aço galvanizado, incluindo rufos, sistemas de fixação e suportação, cortes, dobras, fechamentos laterais e todos os acessórios necessários para a perfeita caracterização da mesma (Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.02.510.01 | Calha em chapa de aço galvanizado, espessura mínima = 0,5mm (Nº 26), incluindo rufos, sistemas de fixação e suportação, cortes, dobras, fechamentos laterais e todos os acessórios necessários para a perfeita caracterização da mesma, montada completa. | m2 | 7207.01 |  |  | I3
|  | 05.02.600 | Poço de Visita (Fornecimento e Execução)
|  | 05.02.610 | Poço de visita executado em aneis circulares de concreto armado, com chaminé de acesso Ø interno 600mm e tampão de ferro dúctil articulado Ø600mm, classe D 400, para tráfego intenso. Referência tampão SAINT-GOBAIN ou equivalente
|  | 05.02.610.01 | Diâmetro interno = 900mm com profundidade até 2300 mm | cj | 22 |  |  | I3
|  | 05.02.610.02 | Diâmetro interno = 1200mm com profundidade acima de 2300 mm | cj | 6 |  |  | I3
|  | 05.02.610.03 | diâmetro interno = 1500mm com profundidade até 2300 mm | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.02.610.04 | diâmetro interno = 1500mm com profundidade acima de 2300 mm | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.02.700 | Caixa de Areia
|  | 05.02.710 | Caixa de Areia para Águas Pluviais (fornecimento e execução)
|  | 05.02.710.01 | Caixa de areia em alvenaria revestida, com dimensões 60 x 60 cm, com profundidade até 800 mm, incluindo tampa bi-partida removível de concreto armado 90 x 90 x 12cm | pç | 28 |  |  | I3
|  | 05.02.710.02 | Caixa de areia em alvenaria revestida, com dimensões 80 x 80 cm, com profundidade acima de 800 mm até 1100 mm, incluindo tampa bi-partida removível de concreto armado 110 x 110 x 12cm | pç | 11 |  |  | I3
|  | 05.02.710.03 | Caixa em alvenaria revestida, com dimensões 50 x 50 cm, com profundidade até 600 mm, incluindo tampa bi-partida removível metálica 80 x 80 x 12cm | pç | 3 |  |  | I3
|  | 05.02.710.04 | Caixa em alvenaria revestida, com dimensões 100 x 100 cm, com profundidade de 70cm, incluindo tampa bi-partida removível de concreto armado 1400 x 1400 x 12cm, com abertura de 50 x 50 cm em uma das tampas para instalação de grelha metálica 48 x 48 cm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.02.710.05 | Caixa em alvenaria revestida, com dimensões internas de 50 x 100 cm, com profundidade até 80 cm, incluindo tampa bi-partida removível de concreto armado com dimensões de 80 x 130 x 12cm, incluindo brita 2 no fundo da caixa para drenagem | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.02.800 | Abertura e fechamento de valas
|  | 05.02.800.01 | Escavação de valas mecanizada. | m³ | 5255.02 |  |  | I3
|  | 05.02.800.02 | Regularização e apiloamento de fundo de vala, com maço de 30 kg. | m² | 2274.43 |  |  | I3
|  | 05.02.800.03 | Leito de assentamento executado com areia peneirada, com granulometria média (#0,042mm a #2,0mm). | m³ | 336.1 |  |  | I3
|  | 05.02.800.04 | Compactação hidráulica com areia peneirada, com granulometria média a fina (#0,05mm a #2,0mm), executadas em camadas de no máximo 20 cm de espessura. | m³ | 621.83 |  |  | I3
|  | 05.02.800.05 | Lastro de Concreto Armado fck ≥ 15MPa, com Armadura Mínima de 6mm, a cada 20cm. | m³ | 5.2 |  |  | I3
|  | 05.02.800.06 | Reaterro compactado mecanizado com solo selecioando, proveniente da escavação das valas. | m³ | 1567.44 |  |  | I3
|  | 05.02.800.07 | Carga, transporte e descarga com espalhamento de solo mole ou de material de baixa capacidade de suporte com DMT = 1 km, dentro do sítio aeroportuário | m³ | 3687.58 |  |  | I3
|  | 05.03.000 | ESGOTO SANITÁRIO
|  | 05.03.100 | Tubulações e conexões de PVC Rígido (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.03.110 | Tubulações e Conexões de PVC Rígido Reforçado - Enterradas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica
|  | 05.03.110.01 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø40, inclusive conexões - Enterradas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 151.8 |  |  | I3
S | 05.03.110.02 | 05.03.110.02 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø50, inclusive conexões - Enterradas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 213.9 |  |  | I3
|  | 05.03.110.03 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø75, inclusive conexões - Enterradas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 468.6 |  |  | I3
|  | 05.03.110.04 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø100, inclusive conexões - Enterradas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 908.6 |  |  | I3
|  | 05.03.110.05 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø150, inclusive conexões - Enterradas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 284.8 |  |  | I3
|  | 05.03.120 | Tubulações e Conexões de PVC Rígido Reforçado - Embutidas em Parede (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica
|  | 05.03.120.01 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø40, inclusive conexões - Embutidas em parede (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 252.5 |  |  | I3
|  | 05.03.120.02 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø50, inclusive conexões - Embutidas em parede (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 145.5 |  |  | I3
|  | 05.03.120.03 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø75, inclusive conexões - Embutidas em parede (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 94.8 |  |  | I3
|  | 05.03.120.04 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø100, inclusive conexões - Embutidas em parede (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 267.7 |  |  | I3
|  | 05.03.120.05 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø150, inclusive conexões - Embutidas em parede (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 13.2 |  |  | I3
|  | 05.03.130 | Tubulações e Conexões de PVC Rígido Reforçado - Aéreas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica
|  | 05.03.130.01 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø40, inclusive conexões - Aéreas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 89.82 |  |  | I3
|  | 05.03.130.02 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø50, inclusive conexões - Aéreas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 156.46 |  |  | I3
|  | 05.03.130.03 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø75, inclusive conexões - Aéreas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 379.1 |  |  | I3
|  | 05.03.130.04 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø100, inclusive conexões - Aéreas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 428.8 |  |  | I3
|  | 05.03.130.05 | Tubulação de PVC Rígido Branco Ø150, inclusive conexões - Aéreas (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 136.4 |  |  | I3
|  | 05.03.140 | Tubulações e Conexões de PVC Rígido Reforçado com Junta Elástica Integrada. (Fornecimento e Instalação) - Conforme Especificação Técnica
|  | 05.03.140.01 | Tubulação de PVC Rígido Reforçado com Junta elástica Integrada Ø150, na cor ocre, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 1508.1 |  |  | I3
|  | 05.03.140.02 | Tubulação de PVC Rígido Reforçado com Junta elástica Integrada Ø200, na cor ocre, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 132.4 |  |  | I3
|  | 05.03.200 | Caixas e Ralos (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.03.210 | Caixa Seca (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica
|  | 05.03.210.01 | Caixa Seca 100 mm x 100 mm x 40 mm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 33 |  |  | I3
|  | 05.03.220 | Caixa Sifonada (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica
|  | 05.03.220.01 | Caixa Sifonada de Ø100 X Ø100 X Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 80 |  |  | I3
|  | 05.03.220.02 | Caixa Sifonada de Ø100 X Ø150 X Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 9 |  |  | I3
|  | 05.03.220.03 | Caixa Sifonada de Ø150 X Ø150 X Ø50 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 65 |  |  | I3
|  | 05.03.220.04 | Caixa Sifonada de Ø150 X Ø185 X Ø75 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 31 |  |  | I3
|  | 05.03.300 | Caixa de Gordura, Caixa/Poço de Inspeção e Caixa/Poço de Visita (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.03.310 | Caixa de Gordura (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica
|  | 05.03.310.01 | Caixa de Gordura Ø100 X Ø50 X Ø75 (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 15 |  |  | I3
|  | 05.03.310.02 | Caixa de Gordura Especial 0,60m X 0,60m X 0,80m (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 3 |  |  | I3
|  | 05.03.310.03 | Caixa de Gordura Especial 1,20m X 1,00m X 0,80m (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.03.320 | Caixa/Poço de Inspeção (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica
|  | 05.03.320.01 | Caixa de Inspeção 60 cm x 60 cm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 34 |  |  | I3
|  | 05.03.320.02 | Caixa de Inspeção 80cm x 80 cm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 21 |  |  | I3
|  | 05.03.330 | Caixa/Poço de Visita (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) - Conforme Especificação Técnica
|  | 05.03.330.01 | Poço de Visita com Ø1200mm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 14 |  |  | I3
|  | 05.03.330.02 | Poço de Visita com Ø900mm (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | pç | 41 |  |  | I3
|  | 05.03.340 | DRENOS DE AR CONDICIONADO
|  | 05.03.340.01 | Tubulações e conexões de PVC Rígido (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.03.340.01.01 | Tubulação de PVC Rígido Ø40, inclusive conexões (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 496.4 |  |  | I3
|  | 05.03.340.02 | Tubulações e conexões de PVC Rígido com isolante térmico (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)
|  | 05.03.340.02.01 | Tubulação de PVC Rígido Ø40, inclusive conexões e isolante térmico (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 1398.9 |  |  | I3
|  | 05.03.340.03 | Caixa Sifonada (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
|  | 05.03.340.03.01 | Corpo caixa sifonada 100x100x50 mm com grelha (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) | m | 15 |  |  | I3
|  | 05.03.400 | Abertura e Fechamento de Vala
|  | 05.03.400.01 | Escavação de Valas Mecanizada | m³ | 5605.41 |  |  | I3
|  | 05.03.400.02 | Regularização e apiloamento de fundo de vala, com maço de 30 kg. | m2 | 2136.67 |  |  | I3
|  | 05.03.400.03 | Leito de assentamento executado com areia peneirada, com granulometria média (#0,042mm a #2,0mm). | m³ | 310.22 |  |  | I3
|  | 05.03.400.04 | Compactação hidráulica com areia peneirada, com granulometria média a fina (#0,05mm a #2,0mm), executadas em camadas de no máximo 20 cm de espessura. | m³ | 794.41 |  |  | I3
|  | 05.03.400.05 | Lastro de Concreto Armado fck ≥ 15MPa, com Armadura Mínima de 6mm, a cada 20cm. | m³ | 5.01 |  |  | I3
|  | 05.03.400.06 | Reaterro compactado mecanizado com solo selecioando, proveniente da escavação das valas. | m³ | 2875.51 |  |  | I3
|  | 05.03.400.07 | Carga, transporte e descarga com espalhamento de solo mole ou de material de baixa capacidade de suporte com DMT = 1 km, dentro do sítio aeroportuário | m³ | 3562.38 |  |  | I3
|  | 05.03.400.08 | Ponteiras filtrantes para rebaixamento do lençol freático | m | 2915 |  |  | I3
|  | 05.03.400.09 | Estaca prancha com travamento em perfis metálicos | m² | 994 |  |  | I3
|  | 05.04.000 | ESTAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DE REUSO (EPAR)
|  | 05.04.100 | Tubulações e Conexões de Ferro Dúctil Aérea, inclusive conexões (Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.100.01 | Tubulações e Conexões de Ferro Dúctil, inclusive conexões diâmetro 50mm | m | 6.04 |  |  | I3
|  | 05.04.100.02 | Tubulações e Conexões de Ferro Dúctil, inclusive conexões diâmetro 80mm | m | 17.26 |  |  | I3
|  | 05.04.100.03 | Tubulações e Conexões de Ferro Dúctil, inclusive conexões diâmetro 100mm | m | 28.72 |  |  | I3
S | 05.04.100.04 | 05.04.100.04 | Tubulações e Conexões de Ferro Dúctil, inclusive conexões diâmetro 150mm | m | 175.86 |  |  | I3
|  | 05.04.100.05 | Tubulações e Conexões de Ferro Dúctil, inclusive conexões diâmetro 300mm | m | 12.34 |  |  | I3
|  | 05.04.100 | Tubulações e Conexões de Ferro Dúctil Enterrada, inclusive conexões (Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.100.06 | Tubulações e Conexões de Ferro Dúctil, inclusive conexões diâmetro 80mm | m | 32.6 |  |  | I3
|  | 05.04.100.08 | Tubulações e Conexões de Ferro Dúctil, inclusive conexões diâmetro 150mm | m | 35.1 |  |  | I3
|  | 05.04.110 | Tubulações e Conexões de Aço Inóx Aérea, inclusive conexões (Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.110.01 | Tubulações e Conexões de Aço Inóx, inclusive conexões diâmetro 150mm | m | 87.2 |  |  | I3
|  | 05.04.130 | Tubulações e Conexões de PVC Corrugado Enterrada, inclusive conexões (Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.130.01 | Tubulações e Conexões de PVC Corrugado, inclusive conexões diâmetro 150mm | m | 90 |  |  | I3
|  | 05.04.130.02 | Tubulações e Conexões de PVC Corrugado, inclusive conexões diâmetro 300mm | m | 57 |  |  | I3
|  | 05.04.130.03 | Tubulações e Conexões de PVC Corrugado, inclusive conexões diâmetro 200mm | m | 18 |  |  | I3
|  | 05.04.140 | Tubulações e Conexões de PVC Aérea, inclusive conexões (Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.140.01 | Tubulações e Conexões de PVC, inclusive conexões diâmetro 25mm | m | 150 |  |  | I3
|  | 05.04.140.03 | Tubulações e Conexões de PVC, inclusive conexões diâmetro 32mm | m | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.140 | Tubulações e Conexões de PVC Enterrada, inclusive conexões (Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.140.02 | Tubulações e Conexões de PVC, inclusive conexões diâmetro 32mm | m | 174 |  |  | I3
|  | 05.04.200 | Válvula de Retenção(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.200.01 | Válvula de retenção portinhola única com flanges,Ø80mm - Ferro Dúctil | pç | 6 |  |  | I3
|  | 05.04.200.02 | Válvula de retenção portinhola única para esgotos com flange - PN-10 Ø150mm - Ferro Dúctil | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.200.03 | Válvula de retenção dupla portinhola wafer com componentes internos em aço inox,Ø150mm - Aço Inox | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.200.04 | Válvula de retenção portinhola única para esgotos com flange - PN-10 Ø80mm - Ferro Dúctil | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.210 | Válvula de Gaveta(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.210.01 | Válvula de gaveta com flanges acionamento manual haste ascendente Ø150mm - Ferro Dúctil | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.210.02 | Válvula de gaveta com flanges acionamento elétrico haste ascendente Ø150mm - Ferro Dúctil | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.210.03 | Válvula de gaveta com flanges e volante para acionamento manual haste ascedente, Ø80mm - Ferro Dúctil | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.210.04 | Válvula de gaveta com flanges e volante para acionamento manual haste ascedente,Ø100mm - Ferro Dúctil | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.210.05 | Válvula de gaveta com flanges haste fixa e volante para acionamento manual PN-10,Ø80mm - Ferro Dúctil | pç | 5 |  |  | I3
|  | 05.04.210.06 | Válvula de gaveta com flanges corpo curto haste fixa com acionamento manual c/ volante,Ø150mm - Ferro Dúctil | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.210.07 | Válvula de gaveta com flanges, cabeçote e haste fixa, flange PN10,Ø100mm - Ferro Dúctil | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.220 | Válvula Tipo Borboleta(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.220.01 | Válvula borboleta wafer com acionamento elétrico, Ø80mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.220.02 | Válvulas tipo borboleta wafer com acionamento elétrico PN - 10, Ø150mm - Ferro Dúctil | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.230 | Registro de Gaveta(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.230.01 | Registro de gaveta com flanges e volante haste ascendente - PN-10 Ø150mm - Ferro Dúctil | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.230.02 | Registro de gaveta com flanges e volante haste ascendente - PN-10 Ø80mm - Ferro Dúctil | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.240 | Registro de Esfera(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.240.01 | Registro de esfera compacta soldável,Ø25mm - PVC | pç | 24 |  |  | I3
|  | 05.04.240.02 | Registro de esfera compacta soldável,Ø32mm - PVC | pç | 8 |  |  | I3
|  | 05.04.250 | Bomba Centrífuga(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.250.01 | Bomba centrifuga radial de rotor fechado c/ eixo vertical e base em chapa metálica Q=30.0m3/h AMT=6.00m 4.0 CV | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.250.02 | Bomba centrifuga radial de rotor fechado c/ eixo vertical e base em chapa metálica Q=30.0/h AMT=37.00m 15CV | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.250.03 | Bomba centrífuga tipo subrmersível fixa com base e guias Q=15 l/s AMT=17,00m 6.5HP | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.250.04 | Bomba centrifuga tipo submersível fixa com base e guias Q=150.0 l/s AMT=6.00m 25.0 HP | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.250.05 | Bomba centrifuga tipo submersível fixa com base e guias Q=3.0 l/s AMT=13.00m 2.7 HP | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.260 | Grade em Fibra(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.260.01 | Grade em fibra de vidro pultrudadas 1000x1000mm malha 100x50mm - Fibra de Vidro | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.260.02 | Grade em fibra de vidro pultrudas 2000x1300mm malha 100x50mm - Fibra de Vidro | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.260.03 | Grade em fibra de vidro pultrudas 2000x1500mm malha 100x50mm - Fibra de Vidro | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.260.04 | Grade em fibra de vidro pultrudadas 3000x1300mm malha 100x50mm - Fibra de Vidro | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.260.05 | Grade em fibra de vidro pultrudadas 2100x1000mm malha 100x50mm - Fibra de Vidro | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.270 | Junta de Montagem(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.270.01 | Junta de montagem tipo Gibault,Ø300mm - Ferro Dúctil | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.270.02 | Junta de montagem tipo travada axialmente Ø150mm - Ferro Dúctil | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.270.03 | Junta de expansão tipo fole com flanges em aço inox,Ø150mm - Aço Inox | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.270.04 | Junta de montagem tipo Gibault,Ø150mm - Ferro Dúctil | pç | 3 |  |  | I3
|  | 05.04.270.05 | Junta de montagem tipo travada axialmente Ø80mm - Ferro Dúctil | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.280 | Comporta(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.280.01 | Comporta de parede deslizante quadrada com haste e pedestal com acionamento elétrico em aço inoxidável - haste tipo fixa Ø150x150mm - Aço Inox | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.280.02 | Comporta tipo vertedora L=300xH=500mm com haste e pedestal com acionamento elétrico em aço inoxidável - haste tipo fixa | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.280.03 | Comporta tipo vertedora L=800xH=2000mm com haste e pedestal com acionamento elétrico em aço inoxidável - haste tipo fixa - Aço Inox | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.280.04 | Comporta deslizante de parede quadrada 300x300mm, acionamento manual com com hastes de manobra L=2800mm e mancais intermediários - Aço Inox | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.290 | Módulo de Defletor(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.280.01 | Módulo de defletor de saída do clarificado em aço inoxidável | cj | 16 |  |  | I3
|  | 05.04.300 | Guarda-corpo(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.300.01 | Guarda corpo em fibra de vidro h=1,10m - Fibra de Vidro | m | 165 |  |  | I3
|  | 05.04.310 | Unidade Compacta(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.310.01 | Unidade compacta mecanizada para pré tratamento de efluentes para vazão 15 l/s - Aço Inox | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.320 | Agitador(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.320.01 | Agitador tipo submerso com haste para instalação - Aço Inox | pç | 12 |  |  | I3
|  | 05.04.330 | Manifold(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.330.01 | Manifold de distribuição de ar conforme detalhe em aço inox. Aisi - 304, Ø150mm - Aço Inox | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.340 | Conjunto de Difusores(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.340.01 | Conjunto de difusores de ar contendo 64 difusores e barrilete de distribuição,Ø150mm - PVC | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.350 | Sopradores
|  | 05.04.350.01 | Sopradores com caoacidade de 30m³/min e potência de 50HP | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.360 | Sistema de Desidratação de Lodo - Unidade Compacta
|  | 05.04.360.01 | Unidade Compacta estabelece os objetos e as condições técnicas ao desempenho do sistema para a desidratação do lodo com | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.370 | Misturador Turbina(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.370.01 | Misturador Turbina axial de paletas vertical Ø das pás 1000mm H=1900mm, Motor de 1.50 kw | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.380 | Tanque(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.380.01 | Tanque em fibra de vidro reforçado com inspeção superior bocal de saída Ø1" roscado tubulação de alimentação e respiro capacidade 5000lts. Fundo plano e tampa eliptica - Fibra de Vidro | cj | 8 |  |  | I3
|  | 05.04.390 | Conjunto de Bombeamento(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.390.01 | Conjunto de bombeamento com bombas para lodo tipo helicoidal Q=1.0l/s 2 bar | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.400 | Caçamba
|  | 05.04.400.01 | Caçambas estacionárias tipo Brooks, capacidade 5,0m³ com boca de cargas e tampa, aço carbono | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.401 | Estação Elevatória de Águas Pluviais
|  | 05.04.401.01 | Unidade Compacta Aberta, Tipo Estação de tratamento de Água | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.410 | Medidor de Vazão
|  | 05.04.410.01 | Medidor de Vazão tipo eletromagnético montado entre flanges (wafer) para vazão de 5,0 a 20,0 l/scom registrador totalizador, Ø150 | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.420 | Suportes
|  | 05.04.420.01 | Suporte tipo 2, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05535 | cj | 10 |  |  | I3
|  | 05.04.420.02 | Suporte tipo 2A, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05535 | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.420.03 | Suporte tipo 1, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05535 | cj | 35 |  |  | I3
|  | 05.04.420.04 | Suporte tipo 1A, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05535 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.420.05 | Suporte tipo 1B, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05535 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.420.06 | Suporte tipo 7, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05747 | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.420.07 | Suporte tipo 3, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05535 | cj | 6 |  |  | I3
|  | 05.04.420.08 | Suporte tipo 4, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05535 | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.420.09 | Suporte tipo 4A, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05535 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.420.10 | Suporte tipo 5, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05535 | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.420.11 | Suporte tipo 6, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx -Detalhes ver des.FL11/509.08/05535 | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.420.12 | Suporte tipo 8 para fixação de tubulação de produtos químicos com 4 braçadeiras, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx | cj | 7 |  |  | I3
|  | 05.04.420.13 | Suporte tipo 9 para fixação de tubulação de produtos químicos com 3 braçadeiras, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx | cj | 11 |  |  | I3
|  | 05.04.420.14 | Suporte tipo 10 para fixação de tubulação de produtos químicos com 2 braçadeiras, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx | cj | 5 |  |  | I3
|  | 05.04.420.15 | Suporte tipo 11 para fixação de tubulação de produtos químicos com 1 braçadeiras, chapa e acessórios necessários - Aço Inóx | cj | 5 |  |  | I3
|  | 05.04.430 | Enchimento
|  | 05.04.430.01 | Enchimento concreto magro | m³ | 1.65 |  |  | I3
|  | 05.04.440 | ANTEPARO
|  | 05.04.440.01 | Anteparo para entrada de esgotos | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.450 | ESCADA
|  | 05.04.450.01 | Escadas em módulos - Aço Inóx | cj | 16 |  |  | I3
|  | 05.04.470 | Válvula Solenóide(Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.04.470.01 | Válvula Solenóide de duas vias rosqueáveis Ø 3/4", aço | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.480 | TUBO FLEXÍVEL
|  | 05.04.480.01 | Tubo flexível em plástico transparente, Ø 3/4" | m | 14 |  |  | I3
|  | 05.04.490 | BOMBA DOSADORA
|  | 05.04.490.01 | Bomba dosadora tipo eletromagnética, vazão 02 a 2 l/h 2.0 BAR, para soda | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.490.02 | Bomba dosadora tipo eletromagnética, vazão 03 a 3 l/h 2.0 BAR, para coagulantes | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.490.03 | Bomba dosadora tipo eletromagnética, vazão 05 a 5 l/h 2.0 BAR, para hipoclorito | cj | 4 |  |  | I3
|  | 05.04.490.04 | Bomba dosadora tipo eletromagnética, vazão 20 a 100 l/h 2.0 BAR, para etanol | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.04.500 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS
|  | 05.04.500.01 | Impermeabilizante semiflexível, bi-componentes a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica, resistentes a ácidos bases e solventes | m² | 2558 |  |  | I3
|  | 05.04.510 | ALAMBRADO
|  | 05.04.510.01 | Alambrado com tela soldada (pintada ou com revestimento em PVC) e com mourões metálicos verticais e a 45° para contraventamento chumbados em base de concreto, já que o local terá pavimento flexível (revestimento asfáltico) com portão de acesso. | m² | 65.54 |  |  | I3
|  | 05.04.520 | TAMPÃO
|  | 05.04.520.01 | Tampão em ferro dúctil para saneamento, fazendo a interface entre o PV e a rede hidráulica, Resistente a solicitação de tráfego e de fácil acesso. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.04.560 | BLOCO DE ANCORAGEM DE TUBULAÇÃO
|  | 05.04.560.01 | Bloco de ancoragem para tubulação enterrada, em concreto, 0,12m³ - 10MPa | m³ | 1.44 |  |  | I3
|  | 05.04.570 | CAIXA DE PASSAGEM
|  | 05.04.570.01 | Caixa de passagem em alvenaria (1,00x1,00) | pç | 7 |  |  | I3
|  | 05.04.590 | ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS
|  | 05.04.590.01 | Escavação de valas mecanizada | m³ | 850.41 |  |  | I3
|  | 05.04.590.02 | Regularização e apiloamento de fundo de vala, com maço de 30 kg | m² | 915.77 |  |  | I3
|  | 05.04.590.03 | Leito de assentamento executado com areia peneirada, com granulometria média (#0,042mm a #2,0mm) | m³ | 127.5615 |  |  | I3
|  | 05.04.590.04 | Compactação hidráulica com areia peneirada, com granulometria média a fina (#0,05mm a #2,0mm), executadas em camadas de no máximo 20 cm de espessura. | m³ | 395.5095 |  |  | I3
|  | 05.04.590.05 | Lastro de Concreto Armado fck ≥ 15MPa, com Armadura Mínima de 6mm, a cada 20cm | m³ | 5.04 |  |  | I3
|  | 05.04.590.06 | Reaterro compactado mecanizado com solo selecioando, proveniente da escavação das valas. | m³ | 327.339 |  |  | I3
|  | 05.04.590.07 | Carga, transporte e descarga com espalhamento de solo mole ou de material de baixa capacidade de suporte com DMT = 1 km, dentro do sítio aeroportuário | m³ | 523.071 |  |  | I3
|  | 05.05.000 | CONTRA-INCÊNDIO
|  | 05.05.100 | Tubo de Aço-Carbono Aéreo, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
|  | 05.05.100.01 | Tubo de Ø25 de Aço-Carbono, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | m | 2759.8 |  |  | I3
|  | 05.05.100.02 | Tubo de Ø32 de Aço-Carbono, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | m | 732 |  |  | I3
|  | 05.05.100.03 | Tubo de Ø40 de Aço-Carbono, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | m | 988.4 |  |  | I3
|  | 05.05.100.04 | Tubo de Ø50 de Aço-Carbono, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | m | 724 |  |  | I3
|  | 05.05.100.05 | Tubo de Ø65 de Aço-Carbono, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | m | 370.9 |  |  | I3
S | 05.05.100.06 | 05.05.100.06 | Tubo de Ø80 de Aço-Carbono, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | m | 424 |  |  | I3
|  | 05.05.100.07 | Tubo de Ø100 de Aço-Carbono, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | m | 1199.4 |  |  | I3
|  | 05.05.100.08 | Tubo de Ø125 de Aço-Carbono, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | m | 156.5 |  |  | I3
|  | 05.05.100.09 | Tubo de Ø150 de Aço-Carbono, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | m | 2377.1 |  |  | I3
|  | 05.05.200 | Tubo de Ferro Fundido, Inclusive Conexões com juntas travadas internas (Fornecimento, Instalação e Testes)
|  | 05.05.200.01 | Tubo de Ø100 de Ferro Fundido, Inclusive Conexões com juntas travadas internas (Fornecimento e Instalação) | m | 161.6 |  |  | I3
|  | 05.05.200.02 | Tubo de Ø150 de Ferro Fundido, Inclusive Conexões com juntas travadas internas (Fornecimento e Instalação) | m | 2502.7 |  |  | I3
|  | 05.05.200.03 | Tubo de Ø200 de Ferro Fundido, Inclusive Conexões com juntas travadas internas (Fornecimento e Instalação) | m | 18.5 |  |  | I3
|  | 05.05.210 | Peças Especiais em Ferro Fundido Aéreo, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento)
|  | 05.05.210.01 | Tubo flange e ponta com aba de vedação, Ø200mm, de ferro fundido, PN-10, Ref. Saint Gobain ou equivalente L=700mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.210.02 | Tubo com flanges, Ø200mm, de ferro fundido, PN-10. L=500mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.210.03 | Tubo com flange e ponta, Ø200mm, de ferro fundido, PN-10. L=1440mm | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.05.210.04 | Tubo com flanges, Ø200mm, de ferro fundido, PN-10. L=2210mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.210.05 | Tubo com flange e ponta, Ø200mm, de ferro fundido, PN-10. L=400mm | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.05.210.06 | Tubo com flanges, Ø200mm, de ferro fundido, PN-10. L=1000mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.05.210.07 | Tubo com flange e ponta, Ø150mm, de ferro fundido, PN-10. L=380mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.210.08 | Tubo com flange e ponta, Ø150mm, de ferro fundido, PN-10. L=250mm | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.210.09 | Tubo com flanges, Ø150mm, de ferro fundido, PN-10. L=2120mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.05.210.10 | Tubo com flanges, Ø150mm, de ferro fundido, PN-10. L=1635mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.05.210.11 | Tubo com flanges, Ø150mm, de ferro fundido, PN-10. L=1070mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.05.210.12 | Tubo com flanges, Ø150mm, de ferro fundido, PN-10. L=660mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.05.210.13 | Tubo com flange e ponta, Ø150mm, de ferro fundido, PN-10. L=1910mm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.05.300 a 05.05.400 | Equipamentos e Acessórios (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.310 | Válvula de Gaveta (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.310.01 | Válvula de Ø12 de Gaveta | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.310.02 | Válvula de Ø50 de Gaveta | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.05.310.04 | Válvula de Ø100 de Gaveta | pç | 10 |  |  | I3
|  | 05.05.310.05 | Válvula de Ø125 de Gaveta | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.310.06 | Válvula de Ø150 de Gaveta | pç | 36 |  |  | I3
|  | 05.05.310.07 | Válvula de Ø200 de Gaveta | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.05.311 | Válvula de Governo e Alarme (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.311.01 | Válvula de Ø150 de Governo e Alarme | cj | 7 |  |  | I3
|  | 05.05.312 | Válvula de Retenção (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.312.01 | Válvula de Ø125 de Retenção | pç | 1 |  |  | I3
|  | 05.05.312.02 | Válvula de Ø150 de Retenção | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.313 | Válvula tipo globo (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.313.01 | Válvula tipo globo de Ø25 mm (Ø1") | cj | 11 |  |  | I3
|  | 05.05.314 | Válvula de Gaveta com dispositivo para lacre (Fornecimento e Instalação)
|  | 05.05.314.01 | Válvula de Ø150 de Gaveta (Fornecimento e Instalação) | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.320 | Bico de Chuveiro Automático (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.320.01 | Bico Pendente de Chuveiro Automático (Fornecimento e Instalação) | pç | 1583 |  |  | I3
|  | 05.05.320.02 | Bico para cima de Chuveiro Automático (Fornecimento e Instalação) | pç | 262 |  |  | I3
|  | 05.05.320.03 | Bico Pendente de Chuveiro Automático/Peças sobressalentes para manutenção (Fornecimento) | pç | 24 |  |  | I3
|  | 05.05.320.04 | Bico para cima de Chuveiro Automático/Peças sobressalentes para manutenção(Fornecimento) | pç | 24 |  |  | I3
|  | 05.05.330 | Extintor de Incêndio Portátil (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.331 | Extintor de Incêndio Portátil de Pó Químico Tipo ABC | pç | 244 |  |  | I3
|  | 05.05.332 | Extintor de Incêndio Portátil de Pó Químico (PQS) Tipo BC | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.333 | Extintor de Incêndio Portátil de Dióxido de Carbono (CO2) Tipo BC | pç | 33 |  |  | I3
|  | 05.05.340 | Extintor de Incêndio Sobre-Rodas (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.341 | Extintor de Incêndio Sobre-Rodas de Pó Químico (PQS) Tipo BC | pç | 3 |  |  | I3
|  | 05.05.342 | Extintor de Incêndio Sobre-Rodas de Dióxido de Carbono Tipo BC | pç | 3 |  |  | I3
|  | 05.05.350 | Hidrante de Incêndio (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.351 | Hidrante de Incêndio de Dupla Expedição | pç | 114 |  |  | I3
|  | 05.05.352 | Hidrante Externo de Incêndio de Dupla Expedição | pç | 18 |  |  | I3
|  | 05.05.353 | Hidrante de Recalque de Incêndio de Dupla Expedição com Válvula de Ø100 de Gaveta (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.05.3534 | Hidrante de Recalque de Incêndio de Dupla Expedição com Válvula de Ø100 de Retenção (Fornecimento, Instalação, Testes e Comissionamento) | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.360 | Abrigo de Incêndio (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.360.01 | Abrigo de Incêndio para Hidrantes Dupla Expedição | pç | 132 |  |  | I3
|  | 05.05.360.02 | Caixa Para Hidrante de Recalque, incluindo Escavação, Regularização e Apiloamento de Fundo, Reaterro Terroso Compactado | pç | 6 |  |  | I3
|  | 05.05.370 | Bombas de Pressurização (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.371 | Bomba de Incêndio Elétrica, Hman. 71,96mca, potência 50HP e Q=119,53m³/h (Fornecimento e Instalação) | cj | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.372 | Bomba Jockey de Incêndio Elétrica, Hman. 68 mca, potência 1HP e Q=1,2m³/h (Fornecimento e Instalação) | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.05.380 | Transmissor de Pressão (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.380.01 | Transmissor de Ø15 de Pressão | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.05.390 | Junta Gibault (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.390.01 | Junta Gibault de Ø150 | pç | 32 |  |  | I3
|  | 05.05.390.02 | Junta Gibault de Ø200 | pç | 4 |  |  | I3
|  | 05.05.400 | Cabeçote de Teste (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.400.01 | Cabeçote de Teste em Header | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.05.500 | Suportes (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.05.500.01 | Suporte para tubos até Ø2"(50 mm), completo | cj | 2614 |  |  | I3
|  | 05.05.500.02 | Suporte para tubos de Ø21/2"(65 mm) até Ø4"(100 mm), completo | cj | 637 |  |  | I3
|  | 05.05.500.03 | Suporte para tubos de Ø5"(125 mm) e Ø6"(150 mm), completo | cj | 221 |  |  | I3
|  | 05.05.500.04 | Suporte tipo berço para tubos de Ø6"(150 mm), completo | cj | 160 |  |  | I3
|  | 05.05.600 | Caixa de Alvenaria para registro de gaveta (Fornecimento e Instalação)
|  | 05.05.600.01 | Caixa de alvenaria com tampa de concreto para registro de gaveta, dimensões 0,80 x 0,80 x 1,10 m. | pç | 30 |  |  | I3
|  | 05.05.700 | Abertura e fechamento de valas
|  | 05.05.700.01 | Escavação de valas mecanizada. | m³ | 6170.45 |  |  | I3
|  | 05.05.700.02 | Regularização e apiloamento de fundo de vala, com maço de 30 kg. | m² | 3446.58 |  |  | I3
|  | 05.05.700.03 | Leito de assentamento executado com areia peneirada, com granulometria média (#0,042mm a #2,0mm). | m³ | 665.5 |  |  | I3
|  | 05.05.700.04 | Compactação hidráulica com areia peneirada, com granulometria média a fina (#0,05mm a #2,0mm), executadas em camadas de no máximo 20 cm de espessura. | m³ | 954.71 |  |  | I3
|  | 05.05.700.05 | Lastro de Concreto Armado fck ≥ 15MPa, com Armadura Mínima de 6mm, a cada 20cm. | m³ | 82.42 |  |  | I3
|  | 05.05.700.06 | Reaterro compactado mecanizado com solo selecioando, proveniente da escavação das valas. | m³ | 1264.4 |  |  | I3
|  | 05.05.700.07 | Carga, transporte e descarga com espalhamento de solo mole ou de material de baixa capacidade de suporte com DMT = 1 km, dentro do sítio aeroportuário | m³ | 4906.05 |  |  | I3
|  | 05.06.000 | GÁS COMBUSTÍVEL
|  | 05.06.101 | Tubulações de Aço-Carbono Enterradas, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.06.101.01 | Tubulações de Ø32 de Aço-Carbono Enterradas, Inclusive Conexões | m | 161 |  |  | I3
|  | 05.06.101.02 | Tubulações de Ø40 de Aço-Carbono Enterradas, Inclusive Conexões | m | 61 |  |  | I3
|  | 05.06.101.03 | Tubulações de Ø80 de Aço-Carbono Enterradas, Inclusive Conexões | m | 217 |  |  | I3
|  | 05.06.102 | Tubulações de Aço-Carbono Aéreas, Inclusive Conexões (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.06.102.01 | Tubulações de Ø32 de Aço-Carbono Aéreas, Inclusive Conexões | m | 438 |  |  | I3
|  | 05.06.102.02 | Tubulações de Ø40 de Aço-Carbono Aéreas, Inclusive Conexões | m | 119 |  |  | I3
|  | 05.06.102.03 | Tubulações de Ø80 de Aço-Carbono Aéreas, Inclusive Conexões | m | 3 |  |  | I3
S | 0
|  | 05.06.200 | Válvula de Bloqueio de Bronze Tipo Esfera (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.06.200.01 | Válvula de Bloqueio de Ø32 de Bronze Tipo Esfera | pç | 15 |  |  | I3
|  | 05.06.200.02 | Válvula de Bloqueio de Ø40 de Bronze Tipo Esfera | pç | 6 |  |  | I3
|  | 05.06.200.03 | Válvula de Bloqueio de Ø80 de Bronze Tipo Esfera | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.06.210 | Válvula Reguladora de Pressão (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.06.210.01 | Válvula Reguladora de Pressão de Segundo Estágio - Baixa Pressão | pç | 7 |  |  | I3
|  | 05.06.300 | Medidores de Gás (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.06.300.01 | Medidores de Gás para Vazão Máxima de 3,2 m3 GLP/hora | pç | 5 |  |  | I3
|  | 05.06.300.02 | Medidores de Gás para Vazão Máxima de 8,0 m3 GLP/hora | pç | 2 |  |  | I3
|  | 05.06.400 | Central de GLP (Fornecimento, Instalação)
|  | 05.06.400.01 | Central de GLP composta de 10 recipientes de 190kg cada, incluindo Regulador de Pressão e Válvulas | cj | 1 |  |  | I3
|  | 05.06.500 | Abertura e fechamento de valas
|  | 05.06.500.01 | Escavação de valas mecanizada. | m³ | 226.83 |  |  | I3
|  | 05.06.500.02 | Regularização e apiloamento de fundo de vala, com maço de 30 kg. | m² | 207.8 |  |  | I3
|  | 05.06.500.03 | Leito de assentamento executado com pedra britada número 2. | m³ | 10.39 |  |  | I3
|  | 05.06.500.04 | Reaterro compactado mecanizado com solo selecioando, proveniente da escavação das valas. | m³ | 103.9 |  |  | I3
|  | 05.06.500.05 | Envelope em concreto com fck ≥ 15 Mpa | m³ | 32.37 |  |  | I3
|  | 05.06.500.06 | Carga, transporte e descarga com espalhamento de solo mole ou de material de baixa capacidade de suporte com DMT = 1 km, dentro do sítio aeroportuário | m³ | 122.93 |  |  | I3
TOTAL ITEM 05.00.000
|  | 06.00.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 06.01.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
|  | 06.01.100 | Redes em Média e Baixa Tensão
|  | 06.01.110 | Quadros (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.01.110.01 | Quadros de Iluminação
|  | 06.01.110.01.01 | Quadro composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, dispositivos DR, supressor de surto trifásico, medidor digital de grandezas elétricas com saída RS-485, contatores, chaves seletora e comutadora para comando e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21.
|  | 06.01.110.01.01.01 | QLN-01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04951 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.02 | QLE-01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04951 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.03 | QLN-02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04952 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.04 | QLE-02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04952 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.05 | QLN-03 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04953 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.06 | QLE-03 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04953 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.07 | QLN-04 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04956 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.08 | QLE-04 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04956 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.09 | QLN-05 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04957 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.10 | QLE-05 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04957 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.11 | QLN-06 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04957 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.12 | QLE-06 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04957 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.13 | QLN-07 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04950 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.14 | QLE-07 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04950 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.15 | QLN-08 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04950 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.16 | QLE-08 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04950 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.17 | QLN-09 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04952 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.18 | QLE-09 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04952 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.19 | QLN-REI - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04982 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.20 | QLE-REI - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04983 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.21 | QLN-REC - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04982 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.22 | QLE-REC - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04983 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.23 | QLN-CUT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04982 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.24 | QLE-CUT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04983 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.25 | QLN-MNT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04982 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.26 | QLE-MNT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04983 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.27 | QLN-OFI - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04982 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.28 | QLE-OFI - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04983 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.29 | QGLPN-CUT - conforme diagrama no desenho FL.01/409.23/04987 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.30 | QGLPE-CUT - conforme diagrama no desenho FL.01/409.23/04987 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.31 | QLT/EST - conforme diagrama no desenho FL.01/409.23/04987 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.01.32 | QLT/GUA - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04983 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.02 | Quadro composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, dispositivos DR, supressor de surto trifásico, contatores, chaves seletora e comutadora para comando e bornes para ligações externas. Quadro para instalação ao tempo, grau de proteção IP-65.
|  | 06.01.110.01.02.01 | QLN-P1 ao QLN-P12 (diagrama típico) - conforme diagrama no desenho FL.01/409.23/04987 | cj | 12 |  |  | I3
|  | 06.01.110.01.02.02 | QLE-P1 ao QLE-P12 (diagrama típico) - conforme diagrama no desenho FL.01/409.23/04987 | cj | 12 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02 | Quadros de Tomadas
|  | 06.01.110.02.01 | Quadro composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, dispositivos DR, supressor de surto trifásico, medidor digital de grandezas elétricas com saída RS-485, contatores, chaves seletora e comutadora para comando e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21.
|  | 06.01.110.02.01.01 | QTN-01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04958 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.02 | QTE-01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04959 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.03 | QTN-02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04958 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.04 | QTE-02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04959 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.05 | QTN-03 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04958 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.06 | QTE-03 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04959 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.07 | QTN-04 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04954 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.08 | QTE-04 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04954 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.09 | QTN-05 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04954 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.10 | QTE-05 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04954 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.11 | QTN-06 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04954 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.12 | QTE-06 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04954 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.13 | QTN-07 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04955 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.14 | QTE-07 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04955 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.15 | QTN-10 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04955 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.16 | QTN-REI - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04984 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.17 | QTE-REI - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04985 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.18 | QTN-REC - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04984 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.19 | QTE-REC - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04985 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.20 | QTN-MNT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04986 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.21 | QTE-MNT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04986 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.22 | QTN-CUT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04984 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.23 | QTE-CUT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04985 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.24 | QTN-OFI - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04984 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.25 | QTE-OFI - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04985 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.26 | QD_AC_TE_01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05719 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.27 | QD_AC_TE_02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05719 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.28 | QD_AC_TE_03 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05719 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.29 | QD_AC_1P_01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05719 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.30 | QD_AC_2P_01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05719 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.31 | QD_AC_2P_02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05719 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.02.01.32 | QD_AC_PT_01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05719 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03 | Quadros de Força
|  | 06.01.110.03.01 | Quadro composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, supressor de surto trifásico, medidor digital de grandezas elétricas com saída RS-485, contatores, chaves seletora e comutadora para comando e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21.
|  | 06.01.110.03.01.01 | QFE-01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04946 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.02 | QFE-02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04946 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.03 | QFE-03 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04946 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.04 | QFE-04 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04947 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.05 | QFE-05 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04946 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.06 | QFE-06 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04947 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.07 | QFE-07 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04947 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.08 | QFE-08 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04947 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.09 | QFE-09 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04947 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.10 | QFE-10 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04947 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.11 | QFN-1 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04947 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.03.01.12 | QFN-2 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04947 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04 | Quadros de Luz e Tomadas para Órgãos Públicos e BVRI
|  | 06.01.110.04.01 | Quadro composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, supressor de surto trifásico, medidor digital de grandezas elétricas com saída RS-485, e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21.
|  | 06.01.110.04.01.01 | QL1-ANV - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04999 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.02 | QL2-ANV - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04999 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.03 | QL1-MA - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04999 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.04 | QL2-MA - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04999 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.05 | QL3-MA - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05000 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.06 | QL-DE - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05000 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.07 | QL-PF - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04999 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.08 | QL-RF - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05000 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.09 | QL-JU - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04999 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.10 | QL-SA - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05000 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.11 | QL-AN - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05000 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.12 | QL-IB - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05000 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.13 | QL-PC - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05000 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.14 | QL-SF - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05000 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.15 | QL-PM - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05000 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.04.01.16 | QLC-01 ao QLC-14 (diagrama típico) - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/05000 | cj | 14 |  |  | I3
|  | 06.01.110.05 | Quadros de Bombas
|  | 06.01.110.05.01 | Quadro composto por disjuntores, chaves seccionadoras, fusíveis, contatores, botão liga-desliga e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21.
|  | 06.01.110.05.01.01 | QBI - conforme diagrama no desenho FL.01/409.23/04987 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.05.02 | Quadro composto por disjuntores, chaves seccionadoras, fusíveis, contatores, botão liga-desliga, rele térmico e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21.
|  | 06.01.110.05.02.01 | QBAP - conforme diagrama no desenho FL.01/409.23/04987 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06 | Quadros de No-break
|  | 06.01.110.06.01 | Quadro composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, chave reversora trifásica de transferência, supressor de surto, medidor digital de grandezas elétricas com saída RS-485, e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21.
|  | 06.01.110.06.01.01 | QNB-01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04948 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.02 | QNB-02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04948 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.03 | QNB-03 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04948 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.04 | QNB-04 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04948 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.05 | QNB-05 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04948 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.06 | QNB-06 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04949 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.07 | QNB-06A - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04949 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.08 | QNB-06B - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04949 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.09 | QNB-07 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04949 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.10 | QNB-08 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04949 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.11 | QDNB-01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04949 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.12 | QNB/SE1 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04961 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.13 | QNB/SE2 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04964 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.14 | QNB/SE3 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04967 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.15 | QNBL-01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04951 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.16 | QNBL-02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04952 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.17 | QNBL-03 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04953 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.18 | QNBL-04 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04956 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.19 | QNBL-05 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04956 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.20 | QNBL-06 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04956 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.21 | QNBL-07 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04950 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.22 | QDNB/CUT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04985 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.23 | QNB1-CUT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04985 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.24 | QNB2-CUT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04985 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.25 | QNB3-CUT - conforme diagrama no desenho FL.26/409.23/04985 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.26 | QDNB-02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04949 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.27 | QNB-06C - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04949 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.06.01.28 | QNB-06D - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04949 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.07 | Quadros de Medição para Cargas da CELESC
|  | 06.01.110.07.01 | Quadro composto por visores de vidro transparente, espaços para instalações de medidores mono, bi ou trifásicos a serem fornecidos e instalados pela CELESC, e dispositivo para lacre na porta. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21.
|  | 06.01.110.07.01.01 | QM-01 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04924 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.07.01.02 | QM-02 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04924 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.07.01.03 | QM-03 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04924 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.07.01.04 | QM-04 - conforme diagrama no desenho FL.06/409.23/04924 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.110.08 | Quadros de Reguladores
|  | 06.01.110.08.01 | Quadro composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, supressor de surto trifásico, medidor digital de grandezas elétricas com saída RS-485, e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21. Conforme diagrama no desenho FL.26/403.23/04990
|  | 06.01.110.08.01.01 | QR1/CUT - conforme diagrama no desenho FL.26/403.23/04990 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.120 | Eletrodutos, Acessórios e Envelopes (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.120.01 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação, ref. APOLO ou equivalente técnico, nos seguintes diâmetros:
|  | 06.01.120.01.01 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação Ø 3/4". | m | 21667 |  |  | I3
|  | 06.01.120.01.02 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação Ø 1". | m | 353 |  |  | I3
|  | 06.01.120.01.03 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação Ø 1.1/4". | m | 266 |  |  | I3
|  | 06.01.120.01.04 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação Ø1.1/2". | m | 117 |  |  | I3
|  | 06.01.120.01.05 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação Ø 2". | m | 72 |  |  | I3
|  | 06.01.120.01.06 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação Ø 4". | m | 620 |  |  | I3
|  | 06.01.120.01.07 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação Ø 3". | m | 24 |  |  | I3
|  | 06.01.120.02 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação, ref. "TIGRE" ou equivalente técnico, nos seguintes diâmetros:
|  | 06.01.120.02.01 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø 3/4" | m | 4963 |  |  | I3
|  | 06.01.120.02.02 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø 1". | m | 106 |  |  | I3
|  | 06.01.120.02.03 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø1.1/4". | m | 115 |  |  | I3
|  | 06.01.120.02.04 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø1.1/2". | m | 84 |  |  | I3
|  | 06.01.120.03 | Eletroduto corrugado, flexível, impermeável, de seção circular, na cor preta, fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), tipo Kanalex, ref. "KANAFLEX" ou equivalente técnico, nos seguintes diâmetros:
|  | 06.01.120.03.01 | Eletroduto corrugado, flexível, impermeável, de seção circular, na cor preta, fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), tipo Kanalex Ø 4". | m | 360 |  |  | I3
|  | 06.01.120.03.02 | Eletroduto corrugado, flexível, impermeável, de seção circular, na cor preta, fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), tipo Kanalex Ø 6". | m | 40 |  |  | I3
|  | 06.01.120.04 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em areia, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularizaçãoda vala, fornecimento de areia, testemunho em concreto fck > 15MPa, na espessura de 5cm, colocação dos berços espaçadores a cada 3 metros, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixa e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm², nas formações discriminadas abaixo:
|  | 06.01.120.04.01 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em areia, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularizaçãoda vala, fornecimento de areia, testemunho em concreto fck > 15MPa, na espessura de 5cm, colocação dos berços espaçadores a cada 3 metros, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixa e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 01 duto no diâmetro de 50mm, seção de 0,20m x 0,20m. | m | 2126 |  |  | I3
|  | 06.01.120.04.02 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em areia, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularizaçãoda vala, fornecimento de areia, testemunho em concreto fck > 15MPa, na espessura de 5cm, colocação dos berços espaçadores a cada 3 metros, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixa e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 01 duto no diâmetro de 100mm, seção de 0,25m x 0,25m. | m | 2011 |  |  | I3
|  | 06.01.120.04.03 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em areia, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularizaçãoda vala, fornecimento de areia, testemunho em concreto fck > 15MPa, na espessura de 5cm, colocação dos berços espaçadores a cada 3 metros, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixa e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 03 dutos no diâmetro de 100mm, seção de 0,55m x 0,25m. | m | 75 |  |  | I3
|  | 06.01.120.04.04 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em areia, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularizaçãoda vala, fornecimento de areia, testemunho em concreto fck > 15MPa, na espessura de 5cm, colocação dos berços espaçadores a cada 3 metros, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixa e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 04 dutos no diâmetro de 100mm, seção de 0,40m x 0,40m. | m | 45 |  |  | I3
|  | 06.01.120.04.05 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em areia, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularizaçãoda vala, fornecimento de areia, testemunho em concreto fck > 15MPa, na espessura de 5cm, colocação dos berços espaçadores a cada 3 metros, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixa e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 09 dutos no diâmetro de 100mm, seção de 0,55m x 0,55m. | m | 55 |  |  | I3
|  | 06.01.120.04.06 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em areia, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularizaçãoda vala, fornecimento de areia, testemunho em concreto fck > 15MPa, na espessura de 5cm, colocação dos berços espaçadores a cada 3 metros, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixa e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 12 dutos no diâmetro de 100mm, seção de 0,70m x 0,55m. | m | 50 |  |  | I3
|  | 06.01.120.05 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm², nas formações discriminadas abaixo:
|  | 06.01.120.05.01 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 01 duto no diâmetro de 50mm, seção de 0,20m x 0,20m. | m | 25 |  |  | I3
|  | 06.01.120.05.02 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 01 duto no diâmetro de 100mm, seção de 0,25m x 0,25m. | m | 301 |  |  | I3
|  | 06.01.120.05.03 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 02 dutos no diâmetro de 100mm, seção de 0,40m x 0,25m. | m | 430 |  |  | I3
|  | 06.01.120.05.04 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 03 dutos no diâmetro de 100mm, seção de 0,55m x 0,25m. | m | 307 |  |  | I3
|  | 06.01.120.05.05 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 04 dutos no diâmetro de 100mm, seção de 0,40m x 0,40m. | m | 230 |  |  | I3
|  | 06.01.120.05.06 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 06 dutos no diâmetro de 100mm, seção de 0,55m x 0,40m. | m | 108 |  |  | I3
|  | 06.01.120.05.07 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #35mm² - 09 dutos no diâmetro de 100mm, seção de 0,55m x 0,55m. | m | 157 |  |  | I3
|  | 06.01.130 | Cabos (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.130.01 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.01.130.01.01 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 2,5mm² | m | 52482 |  |  | I3
|  | 06.01.130.01.02 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4mm² | m | 182164 |  |  | I3
|  | 06.01.130.01.03 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 6mm² | m | 8018 |  |  | I3
|  | 06.01.130.01.04 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 10mm² | m | 7114 |  |  | I3
|  | 06.01.130.01.05 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 16mm² | m | 597 |  |  | I3
|  | 06.01.130.01.06 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 25mm² | m | 30 |  |  | I3
|  | 06.01.130.01.07 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 35mm² | m | 210 |  |  | I3
|  | 06.01.130.01.08 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 95mm² | m | 280 |  |  | I3
|  | 06.01.130.01.09 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 150mm² | m | 180 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.01.130.02.01 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4mm² | m | 16350 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.02 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 6mm² | m | 3580 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.03 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 10mm² | m | 35050 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.04 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 16mm² | m | 32250 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.05 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 25mm² | m | 3140 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.06 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 35mm² | m | 510 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.07 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 50mm² | m | 330 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.08 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 70mm² | m | 1080 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.09 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 95mm² | m | 550 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.10 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 120mm² | m | 420 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.11 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 185mm² | m | 600 |  |  | I3
|  | 06.01.130.02.12 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 240mm² | m | 520 |  |  | I3
|  | 06.01.130.03 | Cabo de cobre, múltiplo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.01.130.03.01 | Cabo de cobre, múltiplo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 3x1,5mm² | m | 3681 |  |  | I3
|  | 06.01.130.04 | Cabo de cobre singelo, classe 8,7/15kV, 90ºC, isolamento em EPR, conforme NBR 7286, capa externa em PVC na cor preta, incluindo muflas de emenda e terminais do tipo contrátil a frio, incluindo os terminais metálicos, considerando as identificações dos circuitos em todas as caixas de passagem, ref. Eprotenax da PRYSMIAN ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.01.130.04.01 | Cabo de cobre singelo, classe 8,7/15kV, 90ºC, isolamento em EPR, conforme NBR 7286, capa externa em PVC na cor preta, incluindo muflas de emenda e terminais do tipo contrátil a frio, incluindo os terminais metálicos, considerando as identificações dos circuitos em todas as caixas de passagem - # 35mm² | m | 1240 |  |  | I3
|  | 06.01.130.04.02 | Cabo de cobre singelo, classe 8,7/15kV, 90ºC, isolamento em EPR, conforme NBR 7286, capa externa em PVC na cor preta, incluindo muflas de emenda e terminais do tipo contrátil a frio, incluindo os terminais metálicos, considerando as identificações dos circuitos em todas as caixas de passagem - # 50mm² | m | 2760 |  |  | I3
|  | 06.01.140 | Caixas de Passagem (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.140.01 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 742 |  |  | I3
|  | 06.01.140.02 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LR" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 739 |  |  | I3
|  | 06.01.140.03 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "X" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 193 |  |  | I3
|  | 06.01.140.04 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "T" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 1639 |  |  | I3
|  | 06.01.140.05 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 1", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 10 |  |  | I3
|  | 06.01.140.06 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LR" - Ø 1", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 10 |  |  | I3
|  | 06.01.140.07 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "X" - Ø 1", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 3 |  |  | I3
|  | 06.01.140.08 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "T" - Ø 1", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 11 |  |  | I3
|  | 06.01.140.09 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 1.1/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 13 |  |  | I3
|  | 06.01.140.10 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LR" - Ø 1.1/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 13 |  |  | I3
|  | 06.01.140.11 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "C" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 52 |  |  | I3
|  | 06.01.140.12 | Caixa de passagem fabricada em alumínio fundido, com tampa aparafusada do tipo antiderrapante, nas dimensões 0,35 x 0,35 x 0,26m, ref. "BLINDA", ou equivalente técnico. | pç | 308 |  |  | I3
|  | 06.01.140.13 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 1.1/2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 6 |  |  | I3
|  | 06.01.140.14 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LR" - Ø 1.1/2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 5 |  |  | I3
|  | 06.01.140.15 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 4 |  |  | I3
|  | 06.01.140.16 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LR" - Ø 2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.140.17 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 3", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 4 |  |  | I3
|  | 06.01.140.18 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LR" - Ø 3", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 3 |  |  | I3
|  | 06.01.140.19 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.141 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais sem trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck> 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo leve, classe 125kN, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico.
|  | 06.01.141.01 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais sem trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck> 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo leve, classe 125kN, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico. -0,60 x 0,60 x 0,60m | cj | 4 |  |  | I3
|  | 06.01.141.02 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais sem trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck> 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo leve, classe 125kN, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico. -0,80 x 0,80 x 1,00m | cj | 123 |  |  | I3
|  | 06.01.141.03 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais sem trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck> 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo leve, classe 125kN, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico. -1,00 x 1,00 x 1,20m | cj | 9 |  |  | I3
|  | 06.01.142 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais com trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck > 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo pesado, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico.
|  | 06.01.142.01 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais com trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck > 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo pesado, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico. -1,00 x 1,00 x 1,20m | cj | 16 |  |  | I3
|  | 06.01.150 | Rede subterrânea de alimentação, em 13,8kV, proveniente da CELESC (Fornecimento de material e construção)
|  | 06.01.150.01 | Fornecimento de materiais e construção de rede subterrânea para cabos classe 15kV, desde o último poste da Celesc em via pública até a Subestação de Entrada na CUT, percorrendo a área interna do Sítio do Aeroporto. Esta rede só será projetada na etapa dos projetos executivos, e após uma reunião entre a Infraero e a Celesc para definição da posição do poste na via pública. A rede será executada considerando, como estimativa, os seguintes serviços e materiais:
|  | 06.01.150.01.01 | Execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, do cabo de cobre nu de aterramento na #35mm², lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas, na formação 02 dutos no diâmetro de 150mm, seção de 0,50m x 0,30m. | m | 300 |  |  | I3
|  | 06.01.150.01.02 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, com tampão de ferro dúctil. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck > 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo pesado, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico. | cj | 15 |  |  | I3
|  | 06.01.150.01.03 | Cabo de cobre singelo, classe 8,7/15kV, 90ºC, isolamento em EPR, conforme NBR 7286, capa externa em PVC na cor preta, incluindo muflas de emenda e terminais do tipo contrátil a frio, incluindo os terminais metálicos, considerando as identificações dos circuitos em todas as caixas de passagem, ref. Eprotenax da PRYSMIAN ou equivalente técnico, nas bitolas 95mm². | m | 1200 |  |  | I3
|  | 06.01.200 | Leitos/Eletrocalhas/Perfilados
|  | 06.01.210 | Leitos (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.210.01 | Leito tipo pesado para cabos em chapa de aço galvanizada a fogo, construído com 2 longarinas em perfil "U" (19x100mm) e travessas em canaletas perfil "C" (38x38mm), inclusive peças de derivações, emendas e acessórios de fixação, ref. MG-2400 da "MEGA" ou equivalente técnico, nas seguintes dimensões:
|  | 06.01.210.01.01 | Leito tipo pesado para cabos em chapa de aço galvanizada a fogo, construído com 2 longarinas em perfil "U" (19x100mm) e travessas em canaletas perfil "C" (38x38mm), inclusive peças de derivações, emendas e acessórios de fixação, ref. MG-2400 da "MEGA" ou equivalente técnico, nas seguintes dimensões: largura de 200 x aba de 100mm. | m | 15 |  |  | I3
|  | 06.01.210.01.02 | Leito tipo pesado para cabos em chapa de aço galvanizada a fogo, construído com 2 longarinas em perfil "U" (19x100mm) e travessas em canaletas perfil "C" (38x38mm), inclusive peças de derivações, emendas e acessórios de fixação, ref. MG-2400 da "MEGA" ou equivalente técnico, nas seguintes dimensões: largura de 300 x aba de 100mm. | m | 45 |  |  | I3
|  | 06.01.210.01.03 | Leito tipo pesado para cabos em chapa de aço galvanizada a fogo, construído com 2 longarinas em perfil "U" (19x100mm) e travessas em canaletas perfil "C" (38x38mm), inclusive peças de derivações, emendas e acessórios de fixação, ref. MG-2400 da "MEGA" ou equivalente técnico, nas seguintes dimensões: largura de 400 x aba de 100mm. | m | 24 |  |  | I3
|  | 06.01.210.01.04 | Leito tipo pesado para cabos em chapa de aço galvanizada a fogo, construído com 2 longarinas em perfil "U" (19x100mm) e travessas em canaletas perfil "C" (38x38mm), inclusive peças de derivações, emendas e acessórios de fixação, ref. MG-2400 da "MEGA" ou equivalente técnico, nas seguintes dimensões: largura de 500 x aba de 100mm. | m | 9 |  |  | I3
|  | 06.01.210.01.05 | Leito tipo pesado para cabos em chapa de aço galvanizada a fogo, construído com 2 longarinas em perfil "U" (19x100mm) e travessas em canaletas perfil "C" (38x38mm), inclusive peças de derivações, emendas e acessórios de fixação, ref. MG-2400 da "MEGA" ou equivalente técnico, nas seguintes dimensões: largura de 800 x aba de 100mm. | m | 51 |  |  | I3
|  | 06.01.220 | Eletrocalhas (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.220.01 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões:
|  | 06.01.220.01.01 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 100 x aba de 50mm. | m | 468 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.02 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 150 x aba de 50mm. | m | 92 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.03 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 200 x aba de 50mm. | m | 208 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.04 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 300 x aba de 50mm. | m | 500 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.05 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 400 x aba de 50mm. | m | 1929 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.06 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 150 x aba de 75mm. | m | 1912 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.07 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 150 x aba de 100mm. | m | 7 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.08 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 100 x aba de 100mm. | m | 164 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.09 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 200 x aba de 100mm. | m | 774 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.10 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 300 x aba de 100mm. | m | 287 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.11 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 400 x aba de 100mm. | m | 1533 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.12 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 500 x aba de 100mm. | m | 135 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.13 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 300 x aba de 100mm com tampa | m | 87 |  |  | I3
|  | 06.01.220.01.14 | Eletrocalha de aço galvanizado a fogo, tipo perfurada, inclusive emendas, peças de derivação, derivações para eletrodutos e perfilados, e acessórios de fixação, fornecida com septo divisor central, ref. MG-2000 da "MEGA" ou equivalente, nas seguintes dimensões: largura de 500 x aba de 100mm com tampa | m | 340 |  |  | I3
|  | 06.01.230 | Perfilados (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.230.01 | Perfilado de aço tipo perfurado, galvanizado a fogo, dimensões 38x38mm, inclusive emendas, derivações e acessórios de fixação, ref. MG2650-P da "MEGA" ou equivalente técnico. | m | 7057 |  |  | I3
|  | 06.01.300 | Barramento Blindado (Bus Way/Bus duct) - (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.01.310 | Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para 600/750V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro + Terra; ref. "BEGHIM" ou "TELEMECANIQUE", ou equivalente técnico, nos seguintes graus de proteção e capacidades de correntes nominais:
|  | 06.01.310.01 | Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para 600/750V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro + Terra: Grau de Proteção = IP-31 / Capacidade = 1000 Amperes | m | 180 |  |  | I3
|  | 06.01.310.02 | Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para 600/750V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro + Terra: Grau de Proteção = IP=65 / Capacidade = 3000 Amperes | m | 19 |  |  | I3
|  | 06.01.310.03 | Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para 600/750V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro + Terra: Grau de Proteção = IP-31 / Capacidade = 3000 Amperes | m | 23 |  |  | I3
|  | 06.01.310.04 | Sistema de distribuição de energia elétrica tipo barramento blindado de cobre pré-fabricado, fornecido completo com trechos retos, curvas e derivações, e materiais de fixação em lajes e paredes, possuindo as seguintes características: Isolamento para 600/750V; Frequência 60Hz; 3 Fases + Neutro + Terra: Grau de Proteção = IP-65 / Capacidade = 1000 Amperes | m | 189 |  |  | I3
|  | 06.01.320 | Cofres de Derivação do Tipo Plug-in (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.01.320.01 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 / Capacidade 1000 Amperes, equipado com disjuntor tripolar conforme relação abaixo:
|  | 06.01.320.01.01 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 40 A | cj | 19 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.02 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 50 A | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.03 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 63 A | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.04 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 80 A | cj | 10 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.05 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 100 A | cj | 8 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.06 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 125 A | cj | 4 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.07 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 150 A | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.08 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 175 A | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.09 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 200 A | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.10 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 250 A | cj | 4 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.11 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 300 A | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.12 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 350 A | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.13 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 400 A | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.320.01.14 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-31 - 500 A | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.320.02 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-65 / Capacidade 1000 Amperes, equipado com disjuntor tripolar conforme relação abaixo:
|  | 06.01.320.02.01 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-65 - 400 A | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.320.02.02 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado a bus ways grau de proteção = IP-65 - 500 A | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.320.03 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado no bus ways grau de proteção = IP-31 / Capacidade 1000 Amperes, equipado com disjuntor monopolar conforme relação abaixo:
|  | 06.01.320.03.01 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado no bus ways grau de proteção = IP-31 - 32 A | cj | 3 |  |  | I3
|  | 06.01.320.03.02 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado no bus ways grau de proteção = IP-31 - 40 A | cj | 9 |  |  | I3
|  | 06.01.320.04 | Cofre de derivação do tipo plug-in, para acoplamento em bus way trifásico + neutro, conectado no bus ways grau de proteção = IP-65 / Capacidade 1000 Amperes, equipado com disjuntor monopolar 40 A. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.400 | Transformadores (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.01.400.01 | Transformador a seco, trifásico, 13,8-0,38/0,22kV - 60Hz, delta-estrela, com relés de sobretemperatura dos enrolamentos, abrigado em cubículo metálico tipo Metal-Clad, grau de proteção IP-31, com entradas nas buchas de AT e BT pela parte superior do invólucro, impedância de curto-circuito 5,5%, na potência nominal 1000kVA, referência: TUSA ou equivalente técnico. | cj | 6 |  |  | I3
|  | 06.01.400.02 | Transformador a seco, trifásico, 13,8-0,38/0,22kV - 60Hz, delta-estrela, com relés de sobretemperatura dos enrolamentos, abrigado em cubículo metálico tipo Metal-Clad, grau de proteção IP-31, com entradas nas buchas de AT e BT pela parte superior do invólucro, impedância de curto-circuito 5,0%, na potência nominal 500kVA, referência: TUSA ou equivalente técnico. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.400.03 | Transformador a seco, trifásico, 13,8-0,38/0,22kV - 60Hz, delta-estrela, com relés de sobretemperatura dos enrolamentos, abrigado em cubículo metálico tipo Metal-Clad, grau de proteção IP-31, com entradas nas buchas de AT e BT pela parte superior do invólucro, impedância de curto-circuito 7,0%, na potência nominal 2000kVA, referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico. | cj | 3 |  |  | I3
|  | 06.01.400.04 | Transformador a seco, trifásico, 13,8-0,38/0,22kV - 60Hz, delta-estrela, com relés de sobretemperatura dos enrolamentos, abrigado em cubículo metálico tipo Metal-Clad, grau de proteção IP-31, com entradas nas buchas de AT e BT pela parte superior do invólucro, impedância de curto-circuito 5,0%, na potência nominal 750kVA, referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.500 | Painéis de MT e BT das Subestações (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.01.510 | Painéis de MT em SF6 das Subestações (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.01.510.01 | Fornecimento, instalação, testes e start-up de Cubículo de Média tensão, classe 15kV, para alimentação e proteção primária do transformador, equipado com 2 seccionadoras tripolares com isolamento a gás SF6, do tipo selado à vida, grau de proteção IP-31, atendendo as especificações da norma IEC 56 - apendice EE, devendo atender à expectativa de 1.000 operações mecânicas ou 100 operações elétricas à corrente de 400A. O cubículo será equipado com 3 pára-raios de linha classe 12kV - 10kA. A seccionadora deverá ser para uso interno, montagem fixa. As secionadoras deverão ter posições ligado-desligado-aterrado sendo impossível passar diretamente da condição ligado para aterrado e vice-versa. - Tensão nominal: 17,5 kV - Corrente nominal: 400 A - Corrente dinâmica: 50 KA - Corrente de curta duração (1s): 20 KA - Tensão de impulso suportável (1,2/50us): 95 kV Referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico.
|  | 06.01.510.01.01 | Subestação SE-01/TPS (diagrama no desenho FL.06/403.23/04961) | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.510.01.02 | Subestação SE-02/TPS (diagrama no desenho FL.06/403.23/04964) | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.510.01.03 | Subestação SE-03/TPS (diagrama no desenho FL.06/403.23/04967) | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.510.02 | Fornecimento, instalação, testes e start-up de Cubículo de Média tensão, classe 15kV, para alimentação e proteção primária do transformador, equipado com 1 seccionadora tripolar com isolamento a gás SF6, do tipo selado à vida, grau de proteção IP-31, atendendo as especificações da norma IEC 56 - apendice EE, devendo atender à expectativa de 1.000 operações mecânicas ou 100 operações elétricas à corrente de 400A. Quando indicado no diagrama, o cubículo será equipado com 3 pára-raios de linha classe 12kV - 10kA. A seccionadora deverá ser para uso interno, montagem fixa e ser equipada com 3 bases para fusíveis e 3 fusíveis do tipo HH. A secionadora deverá ter posições ligado-desligado-aterrado sendo impossível passar diretamente da condição ligado para aterrado e vice-versa. - Tensão nominal: 17,5 kV - Corrente nominal: 400 A - Corrente dinâmica: 50 KA - Corrente de curta duração (1s): 20 KA - Tensão de impulso suportável (1,2/50us): 95 kV Referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico.
|  | 06.01.510.02.01 | Subestação SE-01/TPS (diagrama no desenho FL.06/403.23/04961) | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.510.02.02 | Subestação SE-02/TPS (diagrama no desenho FL.06/403.23/04964) | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.510.02.03 | Subestação SE-03/TPS (diagrama no desenho FL.06/403.23/04968) | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.510.02.04 | Subestação SE-01/CONC (diagrama no desenho FL.06/403.23/04970) | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.510.03 | Fornecimento, instalação, testes e start-up de Painel de Média Tensão, classe 15kV, denominada de PMT-01/CUT, conforme diagrama unifilar nº FL.26/403.23/04988, composto de:
|  | 06.01.510.03.01 | Cubículo de Média tensão, classe 15kV, para entrada da alimentação em 13,8kV, equipado com 2 seccionadoras tripolares com isolamento a gás SF6, do tipo selado à vida, grau de proteção IP-31, e 3 pára-raios de linha classe 12kV-10kA, atendendo as especificações da norma IEC 56 - apendice EE, devendo atender à expectativa de 1.000 operações mecânicas ou 100 operações elétricas à corrente de 400A. A seccionadora deverá ser para uso interno, montagem fixa. As secionadoras deverão ter posições ligado-desligado-aterrado sendo impossível passar diretamente da condição ligado para aterrado e vice-versa. - Tensão nominal: 17,5 kV - Corrente nominal: 400 A - Corrente dinâmica: 50 KA - Corrente de curta duração (1s): 20 KA - Tensão de impulso suportável (1,2/50us): 95 kV Referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.510.03.02 | Cubículo de Média tensão, classe 15kV, padrão CELESC, para medição de consumo e demais grandezas elétricas, equipado com 2 TP´s, 3TC´s de relação a serem definidas pela CELESC, e medidor digital multifunção, do tipo selado à vida, grau de proteção IP-31, atendendo as especificações da norma IEC 56 - apendice EE. Referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.510.03.03 | Cubículo de Média tensão, classe 15kV, para proteção do barramento de 13,8kV, equipado com 1 seccionadora tripolar com isolamento a gás SF6, 1 disjuntor tripolar com isolamento a gás SF6, 3 TC´s de relação 300-5A, 1 relé digital de proteção secundária de sobrecorrente de fases e de neutro e 1 chave de bloqueio função 86 (ANSI), do tipo selado à vida, grau de proteção IP-31, atendendo as especificações da norma IEC 56 - apendice EE, devendo atender à expectativa de 1.000 operações mecânicas ou 100 operações elétricas à corrente de 630A. Referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.510.03.04 | Cubículo de Média tensão, classe 15kV, de saída do barramento de 13,8kV, equipado com 1 seccionadora tripolar com isolamento a gás SF6, 3 pára-raios de linha classe 12kV-10kA onde indicado no diagrama, 1 disjuntor tripolar com isolamento a gás SF6, 3 TC´s, 1 relé digital de proteção secundária de sobrecorrente de fases e de neutro e 1 chave de bloqueio função 86 (ANSI), do tipo selado à vida, grau de proteção IP-31, atendendo as especificações da norma IEC 56 - apendice EE, devendo atender à expectativa de 1.000 operações mecânicas ou 100 operações elétricas à corrente de 630A. O disjuntor terá as seguintes características básicas: - Tensão nominal: 17,5 kV - Corrente nominal: 630 A - Corrente dinâmica: 50 KA - Corrente de curta duração (1s): 20 KA - Tensão de impulso suportável (1,2/50us): 95 kV Referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico. | cj | 5 |  |  | I3
|  | 06.01.510.04 | Fornecimento, instalação, testes e start-up de Painel de Média Tensão, classe 15kV, denominada de PMT-02/CUT, conforme diagrama unifilar nº FL.26/403.23/04988, composto de:
|  | 06.01.510.04.01 | Cubículo de Média tensão, classe 15kV, para proteção do barramento de 13,8kV, equipado com 1 seccionadora tripolar com isolamento a gás SF6, 1 disjuntor tripolar com isolamento a gás SF6, 3 TC´s de relação 200-5A, 1 relé digital de proteção secundária de sobrecorrente de fases e de neutro e 1 chave de bloqueio função 86 (ANSI), do tipo selado à vida, grau de proteção IP-31, atendendo as especificações da norma IEC 56 - apendice EE, devendo atender à expectativa de 1.000 operações mecânicas ou 100 operações elétricas à corrente de 630A. Referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.510.04.02 | Cubículo de Média tensão, classe 15kV, para proteção do barramento de 13,8kV, equipado com 1 seccionadora tripolar com isolamento a gás SF6, 1 disjuntor tripolar com isolamento a gás SF6, 3 TC´s de relação 250-5A, 1 relé digital de proteção secundária de sobrecorrente de fases e de neutro e 1 chave de bloqueio função 86 (ANSI), do tipo selado à vida, grau de proteção IP-31, atendendo as especificações da norma IEC 56 - apendice EE, devendo atender à expectativa de 1.000 operações mecânicas ou 100 operações elétricas à corrente de 630A. Referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.510.04.03 | Cubículo de Média tensão, classe 15kV, de saída do barramento de 13,8kV, equipado com 1 seccionadora tripolar com isolamento a gás SF6, 3 pára-raios de linha classe 12kV-10kA, 1 disjuntor tripolar com isolamento a gás SF6, 3 TC´s, 1 relé digital de proteção secundária de sobrecorrente de fases e de neutro e 1 chave de bloqueio função 86 (ANSI), do tipo selado à vida, grau de proteção IP-31, atendendo as especificações da norma IEC 56 - apendice EE, devendo atender à expectativa de 1.000 operações mecânicas ou 100 operações elétricas à corrente de 630A. O disjuntor terá as seguintes características básicas: - Tensão nominal: 17,5 kV - Corrente nominal: 630 A - Corrente dinâmica: 50 KA - Corrente de curta duração (1s): 20 KA - Tensão de impulso suportável (1,2/50us): 95 kV Referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico. | cj | 5 |  |  | I3
|  | 06.01.520 | Painéis de BT das Subestações (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.01.520.01 | Fornecimento, instalação, testes e start-up de Quadro Geral de Baixa Tensão tipo Cubículo Metal-Clad, para distribuição de energia em BT (380/220V-60Hz), incluindo testes de montagem e de operação, instalação aparente, fabricado em chapa de aço tratada, acabamento interno com tinta à base de epóxi na cor laranja, ref. 2,5YR-6/14 e externo na cor cinza claro, ref. N 6,5 MUNSELL. Construído de acordo com as normas NBR-IEC-60439-1 e 60439-3 da ABNT e contendo internamente, interligados eletricamente: barramento duplo trifásico (1 para cada entrada de 1 transformador), neutro e barra de terra em cobre eletrolitico; disjuntores gerais e interligação de barras com proteções de sobrecorrente tipo eletrônicas, com capacidade de interrupção mínima conforme diagramas, equipados ainda com disjuntores de saída conforme diagramas, e 2 medidores digitais multifunção ligados a TC's, referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico.
|  | 06.01.520.01.01 | Subestação SE-01/TPS (diagrama no desenho FL.06/403.23/04961) | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.520.01.02 | Subestação SE-02/TPS (diagrama no desenho FL.06/403.23/04964) | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.520.01.03 | Subestação SE-03/TPS (diagrama no desenho FL.06/403.23/04967) | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.520.01.04 | Subestação SE-01/CAG (diagrama no desenho FL.26/403.23/04992) | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.520.01.05 | Subestação SE-01/CUT (diagrama no desenho FL.26/403.23/04990) | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.520.02 | Fornecimento, instalação, testes e start-up de Quadro Geral de Baixa Tensão tipo Cubículo Metal-Clad, para distribuição de energia em BT (380/220V-60Hz), incluindo testes de montagem e de operação, instalação aparente, fabricado em chapa de aço tratada, acabamento interno com tinta à base de epóxi na cor laranja, ref. 2,5YR-6/14 e externo na cor cinza claro, ref. N 6,5 MUNSELL. Construído de acordo com as normas NBR-IEC-60439-1 e 60439-3 da ABNT e contendo internamente, interligados eletricamente: barramento trifásico, neutro e barra de terra em cobre eletrolitico; disjuntor geral com proteções de sobrecorrente tipo eletrônicas, com capacidade de interrupção mínima de 18kA, e disjuntores de saída conforme diagrama, referência: SCHNEIDER ou equivalente técnico.
|  | 06.01.520.02.01 | Subestação SE-01/CONC (diagrama no desenho FL.06/403.23/04970) | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.600 | Iluminação e Tomadas
|  | 06.01.610 | Luminárias (Fornecimento e Instalação)
OBS: As luminárias, projetores, lâmpadas e equipamentos auxiliares, internos aos prédios, estão especificados e quantificados no projeto específico de luminotécnica.
|  | 06.01.610.01 | Luminária para iluminação viária (a ser instalada em braço de poste metálico), com alojamento para equipamento auxiliar e base para instalação de foto-célula, própria para 1 lâmpada a vapor de sódio 250W. Corpo fabricado em poliester reforçado com fibra de vidro. Refletor em alumínio brilhante e vidro plano temperado. Grau de proteção do conjunto será IP-55. Deverá ser fornecida completa e montada com 1 lâmpada a vapor de sódio em alta pressão tubular 250W, ignitor e reator eletromagnético de alto fator de potência - 220V. Ref. da luminária H/SRC 612 da "PHILIPS" ou equivalente técnico. | cj | 100 |  |  | I3
|  | 06.01.610.02 | Luminária para iluminação do estacionamento (a ser instalada em suporte para luminária, tipo ZGP da PHILIPS), com alojamento para equipamento auxiliar, própria para 1 lâmpada a vapor de sódio 70W. Corpo fabricado em poliester reforçado com fibra de vidro. Refletor em alumínio brilhante e vidro plano temperado. Grau de proteção do conjunto será IP-55. Deverá ser fornecida completa e montada com 1 lâmpada a vapor de sódio em alta pressão tubular 70W, ignitor e reator eletromagnético de alto fator de potência - 220V. Ref. da luminária H/SRC 510 da "PHILIPS" ou equivalente técnico. | cj | 452 |  |  | I3
|  | 06.01.610.03 | Suporte central para 1 luminária tipo H/SRC 510 (PHILIPS ou equivalente técnico), para instalação em topo de poste reto, fabricado em aço galvanizado, com acabamento externo na cor cinza, ref. ZGP 510 da "PHILIPS" ou equivalente técnico. | cj | 28 |  |  | I3
|  | 06.01.610.04 | Suporte central para 2 luminárias tipo H/SRC 510 (PHILIPS ou equivalente técnico), para instalação em topo de poste reto, fabricado em aço galvanizado, com acabamento externo na cor cinza, ref. ZGP 511 da "PHILIPS" ou equivalente técnico. | cj | 212 |  |  | I3
|  | 06.01.610.05 | Relé fotoelétrico magnético, comando automático, 220V – 60Hz, corpo em polipropileno, próprio para instalação ao tempo, fornecido com base, com capacidade mínima para cargas até 1000W, grau de proteção IP-54, ref. RM-74/N da "ILUMATIC", ou equivalente técnico, fabricado de acordo com a Norma NBR 5123. | un | 100 |  |  | I3
|  | 06.01.610.06 | Projetor tipo SLS1000-24 (PHILIPS ou equivalente técnico) com refletor de facho aberto (REFL158) em alumínio e vidro protetor temperado, classe IP-55 fornecido montado, com 1 lâmpada a vapor de sódio de alta pressão tubular 1000W, e equipamento de partida 220V-60Hz. | cj | 48 |  |  | I3
|  | 06.01.610.07 | Projetor tipo SWF300-400L-SD (PHILIPS ou equivalente técnico) com refletor em alumínio de facho simétrico e vidro frontal temperado, classe IP-65, fornecido montado com 1 lâmpada a vapor de sódio de alta pressão tubular 400W, e equipamento de partida 220V-60Hz. | cj | 24 |  |  | I3
|  | 06.01.610.08 | Aparelho para sinalização noturna na cor vermelha, de média luminosidade fixa para luz de obstáculo, com tecnologia de leds e baixo consumo, com sensor de luminosidade e conversor AC/DC incorporados, para alimentação em 220Vca, ref. SR da "SUNLAB POWER" ou equivalente. | cj | 31 |  |  | I3
|  | 06.01.610.09 | Bloco autônomo para iluminação de emergência, equipado com 2 projetores com lâmpadas halógenas de 55W, com autonomia para 4 horas, alimentação em 220V, ref. BPF da "UNITRON" ou equivalente. | un | 64 |  |  | I3
|  | 06.01.620 | Sensores de Presença (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.620.01 | Sensor de presença tipo automático, com raio de ação de 10m, regulável de 10 seg. a 10 min., com regulagem de inclinação na face frontal, para fixação do tipo sobrepor, alimentação em 220V, ref. 64245 da "PIAL" ou equivalente técnico. | un | 46 |  |  | I3
|  | 06.01.630 | Interruptores (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.630.01 | 1 Interruptor tipo monopolar, tecla simples, 10A - 250V, fornecido montado com placa 4"x2" e caixa de ferro estampada 4"x2, ref. 1100 da "PIAL" ou equivalente técnico. | cj | 410 |  |  | I3
|  | 06.01.630.02 | 2 Interruptores tipo monopolares, tecla simples, 10A - 250V, fornecido com placa 4"x2" e caixa de ferro estampada 4"x2", ref. 2100 da "PIAL" ou equivalente técnico. | cj | 59 |  |  | I3
|  | 06.01.630.03 | 2 Interruptores tipo monopolares, tecla simples, 10A - 250V, ref. 1000 da "PIAL", montados em caixa de equipamentos tipo condulete, ref. "DAISA" ou equivalente técnico nos tipos abaixo:
|  | 06.01.630.04.01 | Interruptores tipo monopolares, tecla simples, 10A - 250V, ref. 1000 da "PIAL", montados em caixa de equipamentos tipo condulete - Ø 3/4" , tipo "E". | cj | 10 |  |  | I3
|  | 06.01.630.05 | 1 Interruptor tipo monopolar, paralelo, tecla simples, 10A - 250V, com placa 4"x2", ref. 1101 da "PIAL" ou equivalente técnico. | cj | 20 |  |  | I3
|  | 06.01.630.06 | 1 Interruptor tipo monopolar, tecla simples, 10A - 250V, ref. 1000 da "PIAL", montado em caixa de equipamentos tipo condulete, ref. "DAISA" ou equivalente técnico nos tipos abaixo:
|  | 06.01.630.06.01 | Interruptor tipo monopolar, tecla simples, 10A - 250V, ref. 1000 da "PIAL", montado em caixa de equipamentos tipo condulete - Ø 3/4" , tipo "E". | cj | 73 |  |  | I3
|  | 06.01.640 | Tomadas (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.640.01 | Espelho com Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, fornecida montada com caixa 4"x2". | cj | 359 |  |  | I3
|  | 06.01.640.02 | Espelho com 2 Tomadas 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, fornecidas montadas com placa 4"x4". | cj | 76 |  |  | I3
|  | 06.01.640.03 | Espelho com Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, instalada em caixa de engate rápido para perfilado. | cj | 2548 |  |  | I3
|  | 06.01.640.04 | 1 Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa 4"x2" em liga de alumínio para instalação em piso | cj | 80 |  |  | I3
|  | 06.01.640.05 | 2 Tomadas 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montadas em caixa 4"x4" em liga de alumínio para instalação em piso | cj | 69 |  |  | I3
|  | 06.01.640.06 | 2 Tomadas 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete duplo tipo "E", ref. "DAISA" ou equivalente técnico | cj | 41 |  |  | I3
|  | 06.01.640.07 | 1 Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete, ref. "DAISA" ou equivalente técnico nos tipos abaixo:
|  | 06.01.640.07.01 | Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete - Ø 3/4" , tipo "C". | cj | 4886 |  |  | I3
|  | 06.01.640.07.02 | Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete - Ø 3/4" , tipo "E". | cj | 466 |  |  | I3
|  | 06.01.640.08 | 1 Tomada 2 pólos + terra, em caixa de alumínio fundido, tipo blindada, 30A - 380V, ref. TPW/MAR-230+T da "BLINDA" ou equivalente técnico. | cj | 23 |  |  | I3
|  | 06.01.640.09 | 1 Tomada 3 pólos + terra, em caixa de alumínio fundido, tipo blindada, 30A - 380V, ref. TPW/MAR-330+T da "BLINDA" ou equivalente técnico. | cj | 18 |  |  | I3
|  | 06.01.640.10 | 1 Tomada 2P+T 30A - 250V, conforme IEC 60309-1 montada em caixa em liga de alumínio, com tampa, própria para instalação em piso. | cj | 8 |  |  | I3
|  | 06.01.640.11 | Plugue 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136. | cj | 6961 |  |  | I3
|  | 06.01.640.12 | Conjunto de 3 bornes de ligação (F+N+PE), tipo unipolares, para ligação de chuveiro, 40A/250V, fabricado em polipropileno, do tipo antichama, ref. 34213 da "PIAL" ou equivalente. | cj | 50 |  |  | I3
|  | 06.01.640.13 | 1 Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa para embutir em alvenaria tipo "dry-wall" | cj | 274 |  |  | I3
|  | 06.01.640.14 | 2 Tomadas 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montadas em caixa para embutir em alvenaria tipo "dry-wall". | cj | 227 |  |  | I3
|  | 06.01.640.15 | 2 Tomadas 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montadas em divisória. | cj | 140 |  |  | I3
|  | 06.01.640.16 | 1 Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montadas em divisória. | cj | 166 |  |  | I3
|  | 06.01.640.17 | 1 Tomada 2P+T, 10A - 250V instalada em caixa tipo condulete em móvel de balcão de chek-in. | cj | 44 |  |  | I3
|  | 06.01.640.18 | 2 Tomadas 2P+T, 10A - 250V instaladas em caixa tipo condulete em móvel de balcão de chek-in. | cj | 44 |  |  | I3
|  | 06.01.640.19 | 1 Tomada 2P+T, 30A - 250V conforme NBR-14136, montada caixa própria para piso elevado. | cj | 39 |  |  | I3
|  | 06.01.640.20 | 2 Tomadas 2P+T, 30A - 250V conforme NBR-14136, montadas caixa própria para piso elevado. | cj | 39 |  |  | I3
|  | 06.01.640.21 | 1 Tomada 2P+T, 30A - 250V conforme NBR-14136, montada caixa 4"x2" para instalação em duto de piso | cj | 11 |  |  | I3
|  | 06.01.640.22 | 2 Tomadas 2P+T, 30A - 250V conforme NBR-14136, montadas caixa 4"x4" para instalação em duto de piso | cj | 44 |  |  | I3
|  | 06.01.700 | Postes e braços (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.700.01 | Poste metálico, cônico contínuo, curvo simples, com base, fornecido com janela para fusível diazed, fabricado em chapa (mínima) de aço SAE 1010/1020 galvanizada a fogo, altura total 10,0m, fabricado de acordo com a norma NB-182 da ABNT, fornecido com fusíveis, chumbadores de aço e porcas de fixação, ref. Série 1600 - Classe 100 da "CONIPOST" ou equivalente técnico. | cj | 76 |  |  | I3
|  | 06.01.700.02 | Poste de aço, cônico contínuo reto monotubular auto-portante, dodecagonal, 25m de altura, com base, chumbadores, fornecido com plataforma retangular para projetores, e escada de marinheiro com guarda corpo. O poste será fabricado em chapa de aço carbono em 4 segmentos de 7.010mm para serem unidos por sistema telescópico de simples pressão (Slip-Joint). Cada segmento possuirá solda longitudinal, sem qualquer solda transversal no corpo do mesmo. O diâmetro na base será de aproximadamente 746mm e no topo 350mm. A escada de marinheiro com guarda-corpo será fabricada em perfis de aço e será fornecida em lances de 3 metros. A plataforma será em formato retangular, para instalação dos projetores, e será fabricada em chapa e perfis de aço e fornecida com piso anti-derrapante, alçapão de acesso e guarda-corpo. Posteriormente, o conjunto deverá receber, no mínimo, 1 demão de primer de aderência epóxi isocianato bicomponente (Adepoxi 53) e pintado com 1 demão de laca nitro-acrílica na cor cinza Munsell-N6,5. Ref. CONIPOST ou equivalente técnico. | cj | 12 |  |  | I3
|  | 06.01.700.03 | Poste metálico, cônico contínuo, curvo duplo, com base, fornecido com janela para fusível diazed, fabricado em chapa (mínima) de aço SAE 1010/1020 galvanizada a fogo, altura total 10,0m, fabricado de acordo com a norma NB-182 da ABNT, fornecido com fusíveis, chumbadores de aço e porcas de fixação, ref. Série 2600 - Classe 100 da "CONIPOST" ou equivalente técnico. | cj | 12 |  |  | I3
|  | 06.01.700.04 | Poste metálico, cônico contínuo, reto, com base, fornecido com janela para fusível diazed, fabricado em chapa (mínima) de aço SAE 1010/1020 galvanizada a fogo, altura total 5,0m, fabricado de acordo com a norma NB-182 da ABNT, fornecido com fusíveis, chumbadores de aço e porcas de fixação, ref. Série 0000 - Classe 60 da "CONIPOST" ou equivalente técnico. | cj | 240 |  |  | I3
|  | 06.01.800 | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.01.810 | Cabo de cobre nu, têmpera meio mole, ref. "Prysmian" ou equivalente técnico (Fornecimento e Instalação):
|  | 06.01.810.01 | Cabo de cobre nu, têmpera meio mole - # 10mm² | m | 5700 |  |  | I3
|  | 06.01.810.02 | Cabo de cobre nu, têmpera meio mole - # 16mm² | m | 20 |  |  | I3
|  | 06.01.810.03 | Cabo de cobre nu, têmpera meio mole - # 35mm² | m | 3571 |  |  | I3
|  | 06.01.810.04 | Cabo de cobre nu, têmpera meio mole - # 70mm² | m | 6701 |  |  | I3
|  | 06.01.810.05 | Cabo de cobre nu, têmpera meio mole - # 6mm² | m | 2139 |  |  | I3
|  | 06.01.820 | Solda exotérmicas (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.820.01 | Solda exotérmica entre haste de aterramento Ø3/4" e cabo de cobre nu #16mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 8 |  |  | I3
|  | 06.01.820.02 | Solda exotérmica entre haste de aterramento Ø3/4" e cabo de cobre nu #35mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 155 |  |  | I3
|  | 06.01.820.03 | Solda exotérmica entre haste de aterramento Ø3/4" e cabo de cobre nu #70mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 294 |  |  | I3
|  | 06.01.820.04 | Solda exotérmica tipo "X" entre cabos de cobre nu #70mm² x #35mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 10 |  |  | I3
|  | 06.01.820.05 | Solda exotérmica tipo "X" entre cabos de cobre nu #70mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 16 |  |  | I3
|  | 06.01.820.06 | Solda exotérmica tipo "T" entre cabos de cobre nu #70mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 21 |  |  | I3
|  | 06.01.820.07 | Solda exotérmica tipo "T" entre cabos de cobre nu #70mm² x #35mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 24 |  |  | I3
|  | 06.01.830 | Conectores (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.830.01 | Conector para cabo de cobre nu a haste de aterramento, ref. TEL-585 da "TERMOTÉCNICA" ou equivalente técnico.
|  | 06.01.830.01.01 | Conector para cabo de cobre nu a haste de aterramento -cabo # 35mm² x haste de aterramento Ø 3/4" | pç | 23 |  |  | I3
|  | 06.01.830.01.02 | Conector para cabo de cobre nu a haste de aterramento -cabo # 70mm² x haste de aterramento Ø 3/4" | pç | 23 |  |  | I3
|  | 07.01.830.02 | Conector tipo fixador universal, fabricado em bronze, estanhado, para cabos de bitola até 50mm², ref. TEL-5024 da "TERMOTÉCNICA" ou equivalente. | pç | 539 |  |  | I3
|  | 07.01.830.03 | Terminal para conexão de cabo de cobre a barra de aço, do tipo a compressão, estanhado, ref. TM da "INTELLI" ou equivalente, para cabos de cobre nas seguintes seções:
|  | 07.01.830.03.01 | Terminal para conexão de cabo de cobre a barra de aço, do tipo a compressão, estanhado - #35mm² | un | 179 |  |  | I3
|  | 06.01.840 | Hastes /Para-raios/ Acessórios (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.01.840.01 | Haste de Aterramento de aço cobreado com camada alta, no diâmetro 3/4”, comprimento 3,00m, ref. TEL-5820 da "TERMOTÉCNICA" ou equivalente técnico. | pç | 374 |  |  | I3
|  | 06.01.840.02 | Barra de cobre para aterramento, dim. 2" x 1/4" x 600mm, ref. "TERMOTÉCNICA" ou equivalente técnico. | pç | 41 |  |  | I3
|  | 06.01.840.03 | Fornecimento e Instalação de Placa para aterramento, com 4 furos, para conexão com cabo # 70mm² da malha de terra, ref. B.164.R5 da CADWELD ou equivalente técnico. | un | 5 |  |  | I3
|  | 06.01.840.04 | Caixa de Inspeção e medição de aterramento em PVC, Ø300mm x 300mm, com tampa de ferro fundido, ref. TERMOTÉCNICA ou equivalente técnico. | pç | 23 |  |  | I3
|  | 06.01.900 | Geração de Emergência
|  | 06.01.910 | No-break (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.01.910.01 | No-break estático, monofásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 220V - 60Hz e saída em 220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos, ref. "APC" ou equivalente técnico :
|  | 06.01.910.01.01 | No-break estático, monofásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 220V - 60Hz e saída em 220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos - 3 kVA | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.910.01.02 | No-break estático, monofásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 220V - 60Hz e saída em 220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos - 4 kVA | cj | 5 |  |  | I3
|  | 06.01.910.01.03 | No-break estático, monofásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 220V - 60Hz e saída em 220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos - 5 kVA | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.01.910.01.04 | No-break estático, monofásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 220V - 60Hz e saída em 220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos - 6 kVA | cj | 6 |  |  | I3
|  | 06.01.910.01.05 | No-break estático, monofásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 220V - 60Hz e saída em 220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos - 8 kVA | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.910.02 | No-break estático, trifásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 380/220V - 60Hz e saída em 380/220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos, ref. "APC" ou equivalente técnico:
|  | 06.01.910.02.01 | No-break estático, trifásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 380/220V - 60Hz e saída em 380/220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos - 12 kVA | cj | 3 |  |  | I3
|  | 06.01.910.02.02 | No-break estático, trifásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 380/220V - 60Hz e saída em 380/220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos - 20 KVA | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.910.02.03 | No-break estático, trifásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 380/220V - 60Hz e saída em 380/220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos -10 KVA | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.910.02.04 | No-break estático, trifásico, tipo True-on-Line com dupla conversão, entrada em 380/220V - 60Hz e saída em 380/220V-60Hz, com by-pass estático e de manutenção inerentes ao equipamento, acompanhado de gabinete metálico com baterias seladas para autonomia mínima de 30 minutos -30 KVA | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.920 | Gerador (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.01.920.01 | Fornecimento e Instalação grupo gerador a diesel, instalação abrigada, potência 569/625kVA, fornecido com tanque de 2000 litros, bateria para partida, coxins antivibratórios e abafador de ruídos, referência do fabricante "STEMAC" ou equivalente técnico. Conforme Especificação Técnica FL.01/400.92/004851 e diagrama no desenho FL.26/403.23/04988 | cj | 3 |  |  | I3
|  | 06.01.920.02 | Quadro de transferência Automática e Unidade de Supervisão e Comando incorporados, microprocessados, para grupo motor-gerador a diesel, potência nominal 569kVA, potência intermitente 625kVA, 380/220V - 60Hz. construído conforme Especificação Técnica FL.01/400.92/004851 e diagrama no desenho FL.26/403.23/04988 | cj | 3 |  |  | I3
|  | 06.01.990 | RESPONSABILIDADES ADICIONAIS DA CONTRATADA
|  | 06.01.990.02 | TESTES E INSPEÇOES
|  | 06.01.990.02.01 | • Testes de carga e funcionamento contínuo e de aceitação e perfomance | un | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.990.04 | CERTIFICAÇÕES OU DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE DE SERVIÇOS:
|  | 06.01.990.04.01 | Certificado de Conformidade das Instalações Elétricas de Baixa Tensão | un | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.990.04.02 | Declaração de Conformidade das Instalações Elétricas de Média Tensão | un | 1 |  |  | I3
|  | 06.01.990.04.03 | Declaração de Conformidade das Instalações do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas | un | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EPAR
|  | 06.02.100 | Redes em Baixa Tensão
|  | 06.02.110 | Quadros (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.02.110.01 | Quadros de Distribuição
|  | 06.02.110.01.01 | Quadro de distribuição cosntituido de 3 cubículos, composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, supressor de surto trifásico, medidor digital de grandezas elétricas com saída RS-485, dipositvos para partida direta, "soft-startes", conversores de frequencia, contatores, chaves seletora e comutadora para comando e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-41. Conforme desenhos FL.11/409.23/05754,FL.11/409.23/05755 e FL.11/409.23/05756
|  | 06.02.110.01.01.01 | QDG-380V - Quadro de distribuição constituido de 3 cubículos, composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, supressor de surto trifásico, medidor digital de grandezas elétricas com saída RS-485, dipositvos para partida direta, "soft-startes", conversores de frequencia, contatores, chaves seletora e comutadora para comando e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-41 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.110.02 | Painel de Comando da Estação EPAR
|  | 06.02.110.02.01 | Painel de Comando da Estação PCE composto de "No-Break" com autonomia mínima de 30 (trinta) minutos, conversor de tensão 220Vca-24Vcc, controle lógico programável "CLP" para 16 entradas analógicas, 163 entradas digitais 24Vcc, 12 saídas analógicas, 40 saídas digitais 220Vca, interface Homem-Máquina 'IHM", incluindo softer de programação, régua de bornes e demais componentes mostrados nos diagramas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-41.
|  | 06.02.110.02.01.01 | PCE - Painel de Comando da Estação PCE composto de "No-Break" com autonomia mínima de 30 (trinta) minutos, conversor de tensão 220Vca-24Vcc, controle lógico programável "CLP" para 16 entradas analógicas, 163 entradas digitais 24Vcc, 12 saídas analógicas, 40 saídas digitais 220Vca, interface Homem-Máquina 'IHM", incluindo softer de programação, régua de bornes e demais componentes mostrados nos diagramas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-41. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.110.03 | Quadros de Luz e Tomadas para Edifício de Apoio
|  | 06.02.110.03.01 | Quadro composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21. Conforme diagrama no desenho FL.11/409.23/05830
|  | 06.02.110.03.01.01 | QL-1 - Quadro composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-21. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.110.04 | Caixas de Comando Local
|  | 06.02.110.04.01 | Caixas de comando Local , composto por chaves seletoras, botão liga-desliga e bornes para ligações externas. Quadro para instalação ao tempo, grau de proteção IP-55. Dimensão aproximada 275x120x150.
|  | 06.02.110.04.01.01 | CCL-AGTA-A, AGTA-/B, AGTA-C eAGTA-D e CCL-BEAR-1A/1B - Caixas de comando Local , composto por chaves seletoras, botão liga-desliga e bornes para ligações externas. Quadro para instalação ao tempo, grau de proteção IP-55. Dimensão aproximada 275x120x150. | cj | 5 |  |  | I3
|  | 06.02.110.04.01.02 | CCL-BEEB-1A/1B - Caixas de comando Local , composto por chaves seletoras, botão liga-desliga e bornes para ligações externas. Quadro para instalação ao tempo, grau de proteção IP-55. Dimensão aproximada 275x120x150. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.110.04.01.03 | CCL-BEAP-1A/1B - Caixas de comando Local , composto por chaves seletoras, botão liga-desliga e bornes para ligações externas. Quadro para instalação ao tempo, grau de proteção IP-55. Dimensão aproximada 275x120x150. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.110.04.01.04 | CCL-BEAP-2A/2B e CCL-BEAR-2A/2B - Caixas de comando Local , composto por chaves seletoras, botão liga-desliga e bornes para ligações externas. Quadro para instalação ao tempo, grau de proteção IP-55. Dimensão aproximada 275x120x150. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.02.110.04.01.05 | CCL-BELO-1A/1B - Caixas de comando Local , composto por chaves seletoras, botão liga-desliga e bornes para ligações externas. Quadro para instalação ao tempo, grau de proteção IP-55. Dimensão aproximada 275x120x150. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.110.04.01.06 | CCL-AGELO1 - Caixas de comando Local , composto por chaves seletoras, botão liga-desliga e bornes para ligações externas. Quadro para instalação ao tempo, grau de proteção IP-55. Dimensão aproximada 275x120x150. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.110.04.02 | Caixas de comando Local , composto por chaves seletoras, botão liga-desliga e bornes para ligações externas. Quadro para instalação ao tempo, grau de proteção IP-55. Dimensão aproximada 500x500x200.
|  | 06.02.110.04.02.01 | CCL-Bb DOSADORAS - Caixas de comando Local , composto por chaves seletoras, botão liga-desliga e bornes para ligações externas. Quadro para instalação ao tempo, grau de proteção IP-55. Dimensão aproximada 500x500x200. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.110.05 | Painel de Comando de Motores
|  | 06.02.110.05.01 | Painel de Controle de Motores constituído de 1 cubículo, composto por disjuntor de entrada, disjuntores parciais, supressor de surto trifásico, medidor digital de grandezas elétricas com saída RS-485, dispositivos para partida através de "Soft-Starters", contatores, chaves seletora e comutadora para comando e bornes para ligações externas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-41.
|  | 06.02.110.05.01.01 | PCM-EEB, conforme desenho FL.11/409.23/06237/00 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.110.06 | Painel de Comando da Estação
|  | 06.02.110.06.01 | Painel de Comando da Estação PCE composto de "No-Break" com autonomia mínima de 30 (trinta) minutos, conversor de tensão 220Vca-24Vcc, controle lógico programável "CLP" para 2 entradas analógicas, 11 entradas digitais 24Vcc, 2 saídas digitais 220Vca, interface Homem-Máquina 'IHM", incluindo softer de programação, régua de bornes e demais componentes mostrados nos diagramas. Quadro para instalação abrigada, grau de proteção IP-41.
|  | 06.02.110.06.01.01 | PCE-EEB, conforme desenho FL.11/413.23/06238/00 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.120 | Eletrodutos, Acessórios e Envelopes (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.02.120.01 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação, ref. APOLO ou equivalente técnico, nos seguintes diâmetros:
|  | 06.02.120.01.01 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação Ø 3/4". | m | 207 |  |  | I3
|  | 06.02.120.01.02 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação Ø 1". | m | 115 |  |  | I3
|  | 06.02.120.01.03 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597 (DIN-2440), inclusive derivações com curvas, emendas e acessórios de fixação Ø 2". | m | 318 |  |  | I3
|  | 06.02.120.02 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação, ref. "TIGRE" ou equivalente técnico, nos seguintes diâmetros:
|  | 06.02.120.02.01 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø 3/4". | m | 168 |  |  | I3
|  | 06.02.120.02.02 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø 1". | m | 114 |  |  | I3
|  | 06.02.120.02.03 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø1.1/4". | m | 45 |  |  | I3
|  | 06.02.120.02.04 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø1.1/2". | m | 135 |  |  | I3
|  | 06.02.120.02.05 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø2". | m | 64 |  |  | I3
|  | 06.02.120.02.06 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø2.1/2". | m | 9 |  |  | I3
|  | 06.02.120.02.07 | Eletroduto de PVC rígido, conforme NBR 6150, inclusive derivações, emendas e acessórios de fixação Ø3". | m | 72 |  |  | I3
|  | 06.02.120.03 | Eletroduto metálico flexível, fabricado em fita de aço zincado, com revestimento de Polivinyl clorídrico extrudado, com conectores macho ou fêmea, fabricados em latão laminado, com rosca gás, nos seguintes diâmetros:
|  | 06.02.120.03.01 | Eletroduto metálico flexível, fabricado em fita de aço zincado, com revestimento de Polivinyl clorídrico extrudado, com conectores macho ou fêmea, fabricados em latão laminado, com rosca gás Ø 3/4". | m | 14 |  |  | I3
|  | 06.02.120.03.02 | Eletroduto metálico flexível, fabricado em fita de aço zincado, com revestimento de Polivinyl clorídrico extrudado, com conectores macho ou fêmea, fabricados em latão laminado, com rosca gás Ø 1". | m | 19 |  |  | I3
|  | 06.02.120.03.03 | Eletroduto metálico flexível, fabricado em fita de aço zincado, com revestimento de Polivinyl clorídrico extrudado, com conectores macho ou fêmea, fabricados em latão laminado, com rosca gás Ø 2". | m | 2 |  |  | I3
|  | 06.02.120.04 | Eletroduto Metálico flexível, parte interna em tubo sanfonizado para instalação em Zona 2 grupo IIA, T3, confeccionado c/ liga de cobre sem costura, reforçado externamente com capa trançada de fios de liga de cobre, acoplado com conectores de latão tipo macho fixo, roscas NPT. Fornecedor: Alpha ou equivalente técnico, nos seguintes diâmetros:
|  | 06.02.120.04.01 | Eletroduto Metálico flexível, parte interna em tubo sanfonizado para instalação em Zona 2 grupo IIA, T3, confeccionado c/ liga de cobre sem costura, reforçado externamente com capa trançada de fios de liga de cobre, acoplado com conectores de latão tipo macho fixo, roscas NPT Ø 3/4". | m | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.120.04.02 | Eletroduto Metálico flexível, parte interna em tubo sanfonizado para instalação em Zona 2 grupo IIA, T3, confeccionado c/ liga de cobre sem costura, reforçado externamente com capa trançada de fios de liga de cobre, acoplado com conectores de latão tipo macho fixo, roscas NPT Ø 1". | m | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.120.04.03 | Eletroduto Metálico flexível, parte interna em tubo sanfonizado para instalação em Zona 2 grupo IIA, T3, confeccionado c/ liga de cobre sem costura, reforçado externamente com capa trançada de fios de liga de cobre, acoplado com conectores de latão tipo macho fixo, roscas NPT Ø 3". | m | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.120.05 | Eletroduto corrugado, flexível, impermeável, de seção circular, na cor preta, fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), tipo Kanalex, ref. "KANAFLEX" ou equivalente técnico, nos seguintes diâmetros:
|  | 06.02.120.05.01 | Eletroduto corrugado, flexível, impermeável, de seção circular, na cor preta, fabricado em PEAD Ø 1.1/4". | m | 262 |  |  | I3
|  | 06.02.120.05.02 | Eletroduto corrugado, flexível, impermeável, de seção circular, na cor preta, fabricado em PEAD Ø 2". | m | 274 |  |  | I3
|  | 06.02.120.05.03 | Eletroduto corrugado, flexível, impermeável, de seção circular, na cor preta, fabricado em PEAD Ø 3". | m | 720 |  |  | I3
|  | 06.02.120.06 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularizaçãoda vala, fornecimento de areia, testemunho em concreto armado, na espessura de 15cm, colocação dos berços espaçadores a cada 3 metros, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixa e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #70mm², nas formações discriminadas abaixo:
|  | 06.02.120.06.01 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularizaçãoda vala, fornecimento de areia, testemunho em concreto armado, na espessura de 15cm, colocação dos berços espaçadores a cada 3 metros, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixa e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #70mm² - 01 duto no diâmetro de 40mm, seção de 0,14m x 0,14m. | m | 71 |  |  | I3
|  | 06.02.120.07 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #70mm², nas formações discriminadas abaixo:
|  | 06.02.120.07.01 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #70mm² - 01 duto no diâmetro de 40mm, seção de 0,14m x 0,14m. | m | 203 |  |  | I3
|  | 06.02.120.07.02 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #70mm² - 02 duto no diâmetro de 50mm, seção de 0,27m x 0,15m. | m | 6 |  |  | I3
|  | 06.02.120.07.03 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #70mm² - 04 dutos no diâmetro de 50mm, seção de 0,27m x 0,25m. | m | 22 |  |  | I3
|  | 06.02.120.07.04 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas e instalação de um cabo de aterramento de cobre nu na #70mm² - 09 dutos de 75mm, seção de 0,465m x 0,425m. | m | 8 |  |  | I3
|  | 06.02.120.08 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia e colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas, nas formações discriminadas abaixo:
|  | 06.02.120.08.01 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia e colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas - 02 duto no diâmetro de 50mm, seção de 0,27m x 0,15m. | m | 13 |  |  | I3
|  | 06.02.120.08.02 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia e colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas - 04 dutos no diâmetro de 50mm, seção de 0,27m x 0,25m | m | 15 |  |  | I3
|  | 06.02.120.08.03 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia e colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas - 02 dutos no diâmetro de 50mm e 02 dutos de 75mm, seção de 0,32m x 0,275m | m | 14 |  |  | I3
|  | 06.02.120.08.04 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia e colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas - 03 dutos no diâmetro de 50mm e 01 dutos de 75mm, seção de 0,295m x 0,275m. | m | 6 |  |  | I3
|  | 06.02.120.08.05 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia e colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas - 04 dutos no diâmetro de 50mm e 05 dutos de 75mm, seção de 0,465m x 0,40m. | m | 10 |  |  | I3
|  | 06.02.120.08.06 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia e colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas - 09 dutos de 75mm, seção de 0,465m x 0,425m. | m | 20 |  |  | I3
|  | 06.02.120.08.07 | Fornecimento de materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto fck > 15MPa, com dutos de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex da “KANAFLEX”, ou equivalente técnico, incluindo regularização da vala, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia e colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas - 20 dutos no diâmetro de 75mm, seção de 0,755m x 0,55m. | m | 18 |  |  | I3
|  | 06.02.130 | Cabos (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.02.130.01 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.02.130.01.01 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 1,5mm², cor azul claro | m | 27 |  |  | I3
|  | 06.02.130.01.02 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 1,5mm², cor verde | m | 27 |  |  | I3
|  | 06.02.130.01.03 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 1,5mm², cor amarelo | m | 27 |  |  | I3
|  | 06.02.130.01.04 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 2,5mm², cor preta | m | 570 |  |  | I3
|  | 06.02.130.01.05 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 2,5mm², cor azulCabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas -claro | m | 610 |  |  | I3
|  | 06.02.130.01.06 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 2,5mm², cor verde | m | 520 |  |  | I3
|  | 06.02.130.01.07 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 2,5mm², cor amarelo | m | 120 |  |  | I3
|  | 06.02.130.01.08 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4mm², cor preta | m | 20 |  |  | I3
|  | 06.02.130.01.09 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4mm², cor azul-claro | m | 20 |  |  | I3
|  | 06.02.130.01.10 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 750V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4mm², cor verde | m | 20 |  |  | I3
|  | 06.02.130.02 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 1000V a 70°C, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13248, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.02.130.02.01 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 1000V a 70°C, isolação não propagadora de chamas - # 6mm², cor preta | m | 300 |  |  | I3
|  | 06.02.130.02.02 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 1000V a 70°C, isolação não propagadora de chamas - # 6mm², cor azul-claro | m | 300 |  |  | I3
|  | 06.02.130.02.03 | Cabo flexível de cobre, singelo, com isolação 1000V a 70°C, isolação não propagadora de chamas - # 6mm² | m | 300 |  |  | I3
|  | 06.02.130.03 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13249, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.02.130.03.01 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 70mm², cor verde | m | 160 |  |  | I3
|  | 06.02.130.02.02 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 240mm², cor preta | m | 480 |  |  | I3
|  | 06.02.130.02.03 | Cabo de cobre, singelo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 240mm², cor azul-claro | m | 160 |  |  | I3
|  | 06.02.130.04 | Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13248, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.02.130.04.01 | Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 3x2,5mm² | m | 660 |  |  | I3
|  | 06.02.130.04.02 | Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4x2,5mm² | m | 1764 |  |  | I3
|  | 06.02.130.04.03 | Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4x6mm² | m | 234 |  |  | I3
|  | 06.02.130.04.04 | Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4x25mm² | m | 173 |  |  | I3
|  | 06.02.130.04.05 | Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4x35mm² | m | 135 |  |  | I3
|  | 06.02.130.04.06 | Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4x10mm² | m | 86 |  |  | I3
|  | 06.02.130.05 | Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, com isolação sólida extrudada de borracha etileno-propileno (EPR), NBR 7286, Blindado para utilização com conversor de frequência. Ref. Gsette da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.02.130.05.01 | Cabo de cobre, multiplo, com isolação 1000V a 90ºC, com isolação sólida extrudada de borracha etileno-propileno (EPR), NBR 7286, Blindado para utilização com conversor de frequência - cabo flexível de cobre múltiplo - # 4x2,5mm²-BLINDADO | m | 260 |  |  | I3
|  | 06.02.130.06 | Cabo de cobre para controle, múltiplo, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13248, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.02.130.06.01 | Cabo de cobre para controle, múltiplo, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre para controle, múltiplo, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 2x1,5mm² | m | 1826 |  |  | I3
|  | 06.02.130.06.02 | Cabo de cobre para controle, múltiplo, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre para controle, múltiplo, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 5x1,5mm² | m | 1700 |  |  | I3
|  | 06.02.130.06.03 | Cabo de cobre para controle, múltiplo, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre para controle, múltiplo, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 10x1,5mm² | m | 600 |  |  | I3
|  | 06.02.130.06.04 | Cabo de cobre para controle, múltiplo, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre para controle, múltiplo, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 4x2,5mm² | m | 310 |  |  | I3
|  | 06.02.130.07 | Cabo de cobre para controle, múltiplo, Blindado, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas, conforme NBR 13248, ref. Afumex da "PRYSMIAN" ou equivalente técnico, nas seguintes bitolas:
|  | 06.02.130.07.01 | Cabo de cobre para controle, múltiplo, Blindado, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre para controle, múltiplo, Blindado, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 2x1,0mm² Cabo de cobre para controle, múltiplo, Blindado, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - BLINDADO | m | 1919 |  |  | I3
|  | 06.02.130.07.02 | Cabo de cobre para controle, múltiplo, Blindado, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre para controle, múltiplo, Blindado, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 2x1,5mm² Cabo de cobre para controle, múltiplo, Blindado, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - BLINDADO | m | 100 |  |  | I3
|  | 06.02.130.07.03 | Cabo de cobre para controle, múltiplo, Blindado, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - cabo flexível de cobre múltiplo Cabo de cobre para controle, múltiplo, Blindado, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - # 5x1,5mm² Cabo de cobre para controle, múltiplo, Blindado, com isolação 1000V a 70ºC, isolação não propagadora de chamas - BLINDADO | m | 205 |  |  | I3
|  | 06.02.130.08 | Cabo do tipo par trançado (UTP) com blindagem, 24 AWG de 04 pares, rígido, com isolação em polietileno de alta densidade e capa externa em PVC não propagante à chama, deve conter impresso na capa o nome do fabricante. Além da conformidade com os padrões ANSI/EIA/TIA 568 A categoria 5E e IEC 11801 deverá apresentar certificação UL ou CSA impressa no cabo. Referência: Furukawa ou equivalente técnico.
|  | 06.02.130.08.01 | - Cabo para rede, categoria 5e, 4 pares #24AWG, blindado | m | 350 |  |  | I3
|  | 06.02.140 | Caixas de Passagem (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.02.140.01 | Caixa de junção "junk box" (JB), em liga de alumínio fundido, incluindo switches e acessórios de conexão, ref. Alpha ou equivalente técnico.
|  | 06.02.140.01.01 | - Caixa de junção (JB) | cj | 5 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02 | Caixa de passagem tipo condulete.
|  | 06.02.140.02.01 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "C" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 21 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.02 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 22 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.03 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LR" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 2 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.04 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LB" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 16 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.05 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "X" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.06 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "T" - Ø 3/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 16 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.07 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "C" - Ø 1", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 11 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.08 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 1", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 6 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.09 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LR" - Ø 1", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.10 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LB" - Ø 1", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 14 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.11 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "X" - Ø 1", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 3 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.12 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "T" - Ø 1", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 9 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.13 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LB" - Ø 1.1/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 2 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.14 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "T" - Ø 1.1/4", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 10 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.15 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "C" - Ø 1.1/2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 2 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.16 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 1.1/2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 4 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.17 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LB" - Ø 1.1/2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.18 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "T" - Ø 1.1/2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 8 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.19 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "C" - Ø 2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 2 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.20 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.21 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LR" - Ø 2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 3 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.22 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LB" - Ø 2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.23 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "T" - Ø 2", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 6 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.24 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LL" - Ø 3", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.25 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "LR" - Ø 3", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.140.02.26 | Caixa de passagem em alumínio fundido, tipo condulete, sem rosca, tipo "T" - Ø 3", ref. "DAISA" ou equivalente. | pç | 3 |  |  | I3
|  | 06.02.140.03 | Fornecimento e Instalação de Unidade seladora à prova de explosão, para uso nas posições, vertical e horizontal, fabricado em liga de alumínio fundido, para instalação em zona 2 grupo IIA T3, roscas internas NPT. Referência: Alpha ou equivalente técnico.
|  | 06.02.140.03.01 | - Unidade seladora à prova de explosão - Ø 1.1/4" | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.140.03.02 | - Unidade seladora à prova de explosão - Ø 2" | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.140.03.03 | - Unidade seladora à prova de explosão - Ø 2" | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.140.04 | Caixa de passagem fabricada em alumínio fundido, com tampa aparafusada, tipo sobrepor, nas dimensões 0,20 x 0,20 x 0,15m, ref. "BLINDA", ou equivalente técnico. | pç | 4 |  |  | I3
|  | 06.02.140.05 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais sem trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck> 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo leve, classe 125kN, Ø25cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico.
|  | 06.02.140.05.01 | - Caixa de passagem de concreto nas dimensões internas 0,30 x 0,30 x 0,50m | cj | 44 |  |  | I3
|  | 06.02.140.06 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais sem trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck> 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo leve, classe 125kN, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico.
|  | 06.02.140.06.01 | - Caixa de passagem de concreto nas dimensões internas 0,80 x 0,80 x 1,00m | cj | 21 |  |  | I3
|  | 06.02.140.07 | Fornecimento de materiais e construção de caixa de passagem em elementos de concreto pré-moldado, fck> 20MPa, com laje de tampa de concreto pré-moldado, para instalação em locais sem trânsito de veículos. Caixa assentada sobre lastro de concreto magro fck> 10MPa. A caixa será equipada com tampão em ferro dúctil, tipo leve, classe 125kN, Ø60cm, fabricação “SAINT GOBAIN”, ou equivalente técnico.
|  | 06.02.140.07.01 | - Caixa de passagem de concreto nas dimensões internas 1,00 x 1,00 x 1,20m | cj | 4 |  |  | I3
|  | 06.02.610 | Iluminação e Tomadas
|  | 06.02.610.01 | Luminária para iluminação viária (a ser instalada em braço de poste metálico), com alojamento para equipamento auxiliar e base para instalação de foto-célula, própria para 1 lâmpada a vapor de sódio 250W. Corpo fabricado em poliester reforçado com fibra de vidro. Refletor em alumínio brilhante e vidro plano temperado. Grau de proteção do conjunto será IP-55. Deverá ser fornecida completa e montada com 1 lâmpada a vapor de sódio em alta pressão tubular 250W, ignitor e reator eletromagnético de alto fator de potência - 220V. Ref. da luminária H/SRC 612 da "PHILIPS" ou equivalente técnico. | cj | 8 |  |  | I3
|  | 06.02.610.02 | Luminária para iluminação viária (a ser instalada em braço de poste metálico), com alojamento para equipamento auxiliar e base para instalação de foto-célula, própria para 1 lâmpada a vapor de sódio 150W. Corpo fabricado em poliester reforçado com fibra de vidro. Refletor em alumínio brilhante e vidro plano temperado. Grau de proteção do conjunto será IP-55. Deverá ser fornecida completa e montada com 1 lâmpada a vapor de sódio em alta pressão tubular 150W, ignitor e reator eletromagnético de alto fator de potência - 220V. Ref. da luminária H/SRC 612 da "PHILIPS" ou equivalente técnico. | cj | 8 |  |  | I3
|  | 06.02.610.03 | Relé fotoelétrico magnético, comando automático, 220V – 60Hz, corpo em polipropileno, próprio para instalação ao tempo, fornecido com base, com capacidade mínima para cargas até 1000W, grau de proteção IP-54, ref. RM-74/N da "ILUMATIC", ou equivalente técnico, fabricado de acordo com a Norma NBR 5123. | un | 16 |  |  | I3
|  | 06.02.610.04 | Bloco autônomo para iluminação de emergência, equipado com 2 projetores com lâmpadas halógenas de 55W, com autonomia para 4 horas, alimentação em 220V, ref. BPF da "UNITRON" ou equivalente. | un | 3 |  |  | I3
|  | 06.02.610.05 | Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente tubulares, sem aletas em chapa de aço, com proteção contra ferrugem e pintura de acabamento, refletor em alumínio anodizado de alta refletância. Fornecida com reator eletrônico de alto fator de potência com tensão de trabalho de 220V, fiação com isolação termoplástica para temperatura até 105º C e acessórios de fixação. e soquetes anti-vibratórios e acessórios de fixação. Referências: Lustres Projeto, Itaim, Philips.
|  | 06.02.610.05.01 | - Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente de 2 x 32 W , 220V | cj | 18 |  |  | I3
|  | 06.02.610.05.02 | - Luminária de sobrepor para lâmpada fluorescente de 2 x 16 W , 220V | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.610.06 | Lâmpada fluorescente tubulares. Referências: Philips, Osram, Ge, Sylvania.
|  | 06.02.610.06.01 | - Lâmpada fluorescente de 32 W, 220V. | cj | 36 |  |  | I3
|  | 06.02.610.06.02 | - Lâmpada fluorescente de 16 W, 220V. | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.02.620 | Interruptores (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.02.620.01 | 1 Interruptor tipo monopolar, tecla simples, 10A - 250V, ref. 1000 da "PIAL", montado em caixa de equipamentos tipo condulete, ref. "DAISA" ou equivalente técnico nos tipos abaixo:
|  | 06.02.620.01.01 | 1 Interruptor tipo monopolar, tecla simples, 10A - 250V, ref. 1000 da "PIAL", montado em caixa de equipamentos tipo condulete - Ø 3/4" , tipo "C". | cj | 6 |  |  | I3
|  | 06.02.630 | Tomadas (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.02.630.01 | 2 Tomadas 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete duplo, ref. "DAISA" ou equivalente técnico nos tipos abaixo:
|  | 06.02.630.01.01 | 2 Tomadas 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete duplo - Ø 3/4" , tipo "E". | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.02.630.01.02 | 2 Tomadas 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete duplo - Ø 3/4" , tipo "C". | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.02.630.02 | 1 Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete, ref. "DAISA" ou equivalente técnico nos tipos abaixo:
|  | 06.02.630.02.01 | 1 Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete - Ø 3/4" , tipo "E". | cj | 9 |  |  | I3
|  | 06.02.630.02.02 | 1 Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete - Ø 3/4" , tipo "C". | cj | 18 |  |  | I3
|  | 06.02.630.02.02 | 1 Tomada 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136, montada em caixa de equipamentos tipo condulete - Ø 1" , tipo "C". | cj | 2 |  |  | I3
|  | 06.02.630.03 | Plugue 2P+T, 10A - 250V, conforme NBR 14136. | cj | 19 |  |  | I3
|  | 06.02.700 | Postes e braços (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.02.700.01 | Poste metálico, cônico contínuo, curvo simples, com base, fornecido com janela para fusível diazed, fabricado em chapa (mínima) de aço SAE 1010/1020 galvanizada a fogo, altura total 10,0m, fabricado de acordo com a norma NB-182 da ABNT, fornecido com fusíveis, chumbadores de aço e porcas de fixação, ref. Série 1600 - Classe 100 da "CONIPOST" ou equivalente técnico. | cj | 16 |  |  | I3
|  | 06.02.800 | Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas (Fornecimento, instalação, testes e comissionamento)
|  | 06.02.810 | Cabo de cobre nu, têmpera meia dura, ref. "Prysmian" ou equivalente técnico (Fornecimento e Instalação):
|  | 06.02.810.01 | Cabo de cobre nu, têmpera meia dura - # 35mm² | m | 422 |  |  | I3
|  | 06.02.810.02 | Cabo de cobre nu, têmpera meia dura - # 70mm² | m | 590 |  |  | I3
|  | 06.02.820 | Solda exotérmicas (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.02.820.01 | Solda exotérmica entre haste de aterramento Ø3/4" e cabo de cobre nu #35mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 3 |  |  | I3
|  | 06.02.820.02 | Solda exotérmica entre haste de aterramento Ø3/4" e cabo de cobre nu #70mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 4 |  |  | I3
|  | 06.02.820.03 | Solda exotérmica tipo "X" entre cabos de cobre nu #70mm² x #35mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 3 |  |  | I3
|  | 06.02.820.04 | Solda exotérmica tipo "X" entre cabos de cobre nu #70mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.820.05 | Solda exotérmica tipo "T" entre cabos de cobre nu #70mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.820.06 | Solda exotérmica tipo "T" entre cabos de cobre nu #70mm² x #35mm², ref. "CADWELD", ou equivalente técnico. | un | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.830 | Conectores (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.02.830.01 | Conector para cabo de cobre nu a haste de aterramento, ref. TEL-585 da "TERMOTÉCNICA" ou equivalente técnico.
|  | 06.02.830.01.01 | Conector para cabo de cobre nu a haste de aterramento -cabo # 35mm² x haste de aterramento Ø 3/4" | pç | 42 |  |  | I3
|  | 06.02.830.01.02 | Conector para cabo de cobre nu a haste de aterramento -cabo # 70mm² x haste de aterramento Ø 3/4" | pç | 41 |  |  | I3
|  | 07.02.830.02 | Conector tipo fixador universal, fabricado em bronze, estanhado, para cabos de bitola até 50mm², ref. TEL-5024 da "TERMOTÉCNICA" ou equivalente. | pç | 91 |  |  | I3
|  | 07.02.830.03 | Conector de pressão tipo "split-bolt", ref. TEL-5024 da "TERMOTÉCNICA" ou equivalente. | pç | 18 |  |  | I3
|  | 07.02.830.04 | Terminal Aéreo fabricado em aço galvanizado a fogo, Ø 3/8” x 250 mm, ref.5124 TERMOTÉCNICA ou equivalente técnico | pç | 22 |  |  | I3
|  | 06.02.840 | Hastes /Para-raios/ Acessórios (Fornecimento e Instalação)
|  | 06.02.840.01 | Haste de Aterramento de aço cobreado com camada alta, no diâmetro 3/4”, comprimento 3,00m, ref. TEL-5820 da "TERMOTÉCNICA" ou equivalente técnico. | pç | 42 |  |  | I3
|  | 06.02.840.02 | Barra de cobre para aterramento, dim. 2" x 1/4" x 600mm, ref. "TERMOTÉCNICA" ou equivalente técnico. | pç | 4 |  |  | I3
|  | 06.02.840.03 | Caixa de Inspeção e medição de aterramento em PVC, Ø300mm x 300mm, com tampa de ferro fundido, ref. TERMOTÉCNICA ou equivalente técnico. | pç | 3 |  |  | I3
|  | 06.02.900 | Instrumentação
|  | 06.02.910 | Principais Instrumentos
|  | 06.02.910.01 | Sensor de nível tipo hidrostático, sinal de saida 4-20mA. Referências: Nivetec, Sitron ou equivalente técnico. | cj | 7 |  |  | I3
|  | 06.02.910.02 | Sensor de nível tipo ultrasônico, sinal de saida 4-20mA. Referências: Nivetec, Sitron ou equivalente técnico. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.910.03 | Analisador de oxigenio dissolvido (OD), sinal de saida 4-20mA. Referências: Policontrol, Digimed ou equivalente técnico. | cj | 4 |  |  | I3
|  | 06.02.910.04 | Analisador de PH, sinal de saida 4-20mA. Referências: Policontrol, Digimed ou equivalente técnico. | cj | 4 |  |  | I3
|  | 06.02.910.05 | Chave de fluxo, contato de saída à rele 1 SPDTA, 5A, 250V. Referências: Sitron, Nivetec ou equivalente técnico. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.910.06 | Pressostato, contato de saida à rele 1 SPDTA, 5A, 250V. Referências: Sitron, Nivetec ou equivalente técnico. | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.910.07 | Chave de nível tipo boia, contato de saida à rele 1NA ou 1NF, 5A, 250V. Referências: Sitron, Nivetec ou equivalente técnico. | cj | 6 |  |  | I3
|  | 06.02.910.08 | Medidor de Vazão Eletromagnético, com elemento primário do tipo "carretel flageado", elemento secundário microprocessado e programável, saída 4-20mA, comunicação RS232C ou RS485. Referências: Nivetec, Sitron ou equivalente técnico. Conforme item 18.8 do documento: FL.11/400.92/05823 | cj | 1 |  |  | I3
|  | 06.02.950 | Suportes para caixa e instrumentos
|  | 06.02.950.01 | Fornecimento e instalação do suporte para fixação da chave de nível ou sensor hidrostático, composto de bucha de expansão, vergalhão de aço Ø3/8", cabo de aço inox, fita de amarração em plático, parafuso olhal em aço inox, bloco de concreto de 1,5Kg, conforme detalhes dos desenhos de referência. | cj | 11 |  |  | I3
|  | 06.02.950.02 | Fornecimento e instalação do suporte para caixa de comando local , composto de viga "U" em açõ inox 4"x1.5/8", granpo "U" em aço inox Ø25mm, chumbadores de expansão, parafusos e porcas em aço inox e chapa de aço inox de 200x200x1/4"mm, conforme detalhes dos desenhos de referência. | cj | 17 |  |  | I3
|  | 06.02.950.03 | Fornecimento e instalação do suporte para analisadores de OD ou PH, composto de um tuo de aço inox Ø60mm. viga "L" em aço inox 2.1/2"x2.1/2"x3/16", granpo "U" em aço inox Ø60mm, chapa de aço inox de 100x100x9,8mm, chapa de aço inox de 300x300x9,5mm, chumbadores de expansão, parafusos e porcas em aço inox , conforme detalhes dos desenhos de referência. | cj | 8 |  |  | I3
|  | 06.02.990 | RESPONSABILIDADES ADICIONAIS DA CONTRATADA
|  | 06.02.990.02 | TESTES E INSPEÇOES
|  | 06.02.990.02.01 | Testes de carga e funcionamento contínuo e de aceitação e perfomance | un | 1 |  |  | I3
TOTAL ITEM 06.00.000
|  | 07.00.000 | SISTEMA DE PROTEÇÃO AO VÔO
|  | 07.00.000 | AUXÍLIOS VISUAIS DE AERÓDROMO
|  | 07.01.000 | EQUIPAMENTOS E COMPONENTES (Fornec., Inst., Testes e Comissionamento)
|  | 07.01.100 | REGULADORES DE CORRENTE CONSTANTE RCC
|  | 07.01.100.01 | Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Regulador de Corrente Constante (RCC), Referência: ADB ou equivalente. Potência nominal 4 kW, Tensão de entrada: 220 V 60 Hz, 3 brilhos (4,8 - 6,6 A) | un | 2 |  |  | I3
|  | 07.01.100.02 | Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Regulador de Corrente Constante (RCC), Referência: ADB ou equivalente. Potência nominal 10 kW, Tensão de entrada: 220 V 60 Hz, 5 brilhos (2,8 - 6,6 A) | un | 6 |  |  | I3
|  | 07.01.100.03 | Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Regulador de Corrente Constante (RCC), Referência: ADB ou equivalente. Potência nominal 10 kW, Tensão de entrada: 220 V 60 Hz, 3 brilhos (4,8 - 6,6 A) | un | 3 |  |  | I3
|  | 07.01.100.04 | Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Regulador de Corrente Constante (RCC), Referência: ADB ou equivalente. Potência nominal 30 kW, Tensão de entrada: 380 V 60 Hz, 5 brilhos (2,8 - 6,6 A) | un | 1 |  |  | I3
|  | 07.01.110 | KITS CONECTORES
|  | 07.01.111 | KIT CONECTOR PARA CABO PRIMÁRIO
|  | 07.01.111.01 | Fornecimento (posto-obra), Instalação e Comissionamento de conectores entre o cabo primário e o transformador de isolamento através de kits conectores com plug e receptáculo, com certificação de conformidade. kit conector código FAA-L-823 / CK54E4 da ADB ou equivalente tipo I, para cabos primários de seção 10 mm² de circuito de balizamento da pista de pouso, isolamento 5 kV. | cj | 70 |  |  | I3
|  | 07.01.112 | KIT CONECTOR PARA CABO SECUNDÁRIO
|  | 07.01.112.01 | Fornecimento (posto-obra), Instalação e Comissionamento de conectores entre o cabo primário e o transformador de isolamento através de kits conectores com plug e receptáculo, com certificação de conformidade. kit conector código FAA-L-823 / 90P / A6 da ADB ou equivalente tipo II, para cabos secundários de seção 4 mm² de circuito de balizamento da pista de pouso, isolamento 0,6/1kV. | cj | 70 |  |  | I3
|  | 07.01.113 | TERMINAIS
|  | 07.01.113.01 | Terminação para cabo 10 mm², tensão de isolação 3,6/ 6 kV, termocontrátil, para uso interno. Referência: HVT-060-I da Haychem ou Equivalente. | pç | 35 |  |  | I3
|  | 07.01.113.02 | Terminal olhal a compressão para cabo 10 mm², diâmetro do condutor aproximadamente 3,7 mm, diâmetro do furo 5/ 16". Referência: 630502 da Magnet ou Equivalente. | pç | 35 |  |  | I3
|  | 07.01.200 | TRANFORMADORES
|  | 07.01.210 | TRANFORMADORES DE POTÊNCIA
|  | 07.01.210.01 | Transformador trifásico, potência nominal 12 kVA, instalação interna, grau de proteção IP 21, ligação triângulo no primário e estrela no secundário, classe 0,6kV, 60 Hz, relação de tensão 380 V - 220/ 0/ 220 V (CENTER TAPE). TG3 da Blutrafos ou Equivalente Técnico. | un | 1 |  |  | I3
|  | 07.02.000 | INDICADORES DE DIREÇÃO DE VENTO ( Fornec., Inst., Testes e Comissionamento)
|  | 07.02.100 | BIRUTA
|  | 07.02.100.01 | Fornecimento de materiais e execução de instalação de Biruta, o equipamento deverá ser fornecido,montado contendo os seguintes componentes: 01un - Cone de Vento de diâmetro de 0,60mx 0,90m e comprimento de 3,80m. 01un - Luminária para luz de obstáculo com lâmpada incandescente de 69W / 220V. 01un - Suporte tubular em aço galvanizado a fogo, para fixação da Biruta altura total de 7,40m.04un - Projetor com uma lâmpada halogena de 120W / 220V. 01cj -Fotocélula (retardo no acionamento) e quadro de comando e interface 220V.- Código FAA L-807 / ref.: ADB ou equivalente. | un | 1 |  |  | I3
|  | 07.03.000 | CABOS (Fornec., Inst., Testes e Comissionamento)
|  | 07.03.100 | CABOS DE MÉDIA TENSÃO
|  | 07.03.100.01 | Fornecimento e Instalação de cabo primário, singelo, condutor formado por fios de cobre nu, têmpera mole, isolação em EPR/PVC para 90°C, com blindagem metálica, para circuito de balizamento, seção 10 mm², classe de isolamento 3,6/ 6 kV Referência: Eprotenax da Prysmian ou equivalente conforme normas ABNT - NBR 7732/ 1994 e NBR 7733/1996 e ICAO - Manual de projeto de aeródromo, Parte 5, Sistemas elétricos. | m | 36400 |  |  | I3
|  | 07.03.200 | CABOS DE BAIXA TENSÃO
|  | 07.03.200.01 | Fornecimento e Instalação de cabo de extensão secundário, com certificado de conformidade de tipo com a Especificação FAA L-823, isolamento 600 V, com previsão de conectores para ligação da luminária ao transformador, bitola 1c 2x4 mm², classe de isolamento 0,6 kV Referência: Sintenax da Prysmian ou equivalente, conforme norma NBR 7288. | m | 200 |  |  | I3
|  | 07.03.200.02 | Fornecimento e Instalação de cabo , com certificado de conformidade de tipo com a Especificação FAA L-823, isolamento 600 V, com previsão de conectores para ligação do Flash, bitola 1c x 95 mm² classe de isolamento 0,6 kV Referência: Sintenax da Prysmian ou equivalente, conforme norma NBR 7288. | m | 2500 |  |  | I3
|  | 07.03.300 | CABOS DE CONTROLE
|  | 07.03.300.01 | Cabo para telefonia, instalação subterrânea em dutos ou diretamente enterrado. Constituído por condutores de cobre, isolados com polietileno ou polipropileno, núcleo preenchido com material resistente a penetração de umidade, protegido por uma capa APL (fita de alumínio politenada lisa) e capa externa de polietileno, conforme especificação Telebrás SPT-235-320-702. Diâmetro do condutor 0,9 mm. Referência: PRYSMIAN ou similar aprovado) - DIMENSÃO: TIPO 20 PARES REF. FABRICANTE CTP-APL-G-90 | m | 2500 |  |  | I3
|  | 07.04.000 | REDES DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM (Fornec., Inst., Testes e Comissionamento)
|  | 07.04.100 | ENVELOPES DE AREIA E CONCRETO, DUTOS DE PVC
|  | 07.04.110 | ENVELOPES DE CONCRETO
|  | 07.04.110.01 | Construção de envelope de concreto com 1 tubo de 2" (50 mm), PVC, rígido, envelopados em concreto. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC. | m | 120 |  |  | I3
|  | 07.04.111 | ENVELOPES DE AREIA
|  | 07.04.111.01 | Construção de rede de dutos com 12 tubos de 4" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC. | m | 900 |  |  | I3
|  | 07.04.111.02 | Construção de rede de dutos com 8 tubos de 4" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em areia. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC. | m | 2700 |  |  | I3
|  | 07.04.120 | DUTOS DE PEAD
|  | 07.04.120.01 | Tubos de 4" (100 mm) PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal. Para método convencional. Referência: Kanalex da Kanaflex ou Equivalente. | m | 32000 |  |  | I3
|  | 07.04.121 | CONEXÃO I PEAD
|  | 07.04.121.01 | Conexão I de 4" (100 mm) PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal. Referência: Kanaflex ou Equivalente. | pç | 400 |  |  | I3
|  | 07.04.122 | CONEXÃO II PEAD
|  | 07.04.122.01 | Conexão II de 4" (100 mm) PEAD (Polietileno de Alta Densidade), para unir com tubo liso de PVC roscável. Referência: Kanaflex ou Equivalente. | pç | 1000 |  |  | I3
|  | 07.04.123 | TAMPÃO PARA DUTO
|  | 07.04.123.01 | Tampão de duto de 4" (100 mm) PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal. Referência: Kanaflex ou Equivalente. | pç | 700 |  |  | I3
|  | 07.04.124 | DUTOS DE PVC
|  | 07.04.124.01 | Tubo de 2" (50 mm) PVC, liso, rigido, roscável em barras de 3 m. | br | 90 |  |  | I3
|  | 07.04.124.02 | Tubo de 4" (100 mm) PVC, liso, rigido, roscável em barras de 3 m. | br | 320 |  |  | I3
|  | 07.04.125 | LUVAS DE PVC
|  | 07.04.125.01 | Luvas de PVC rosca BSP de Ø2" (50 mm) PVC, liso, rigido. | pç | 90 |  |  | I3
|  | 07.04.130 | BERÇOS ESPAÇADORES
|  | 07.04.130.01 | Berço premoldado de concreto Fck > 15 Mpa, para separar 01 (um) duto, atura 100 mm, instalação em fundo ou topo. | pç | 30 |  |  | I3
|  | 07.04.130.02 | Berço premoldado de concreto Fck > 15 Mpa, para separar 02 (dois) dutos, altura 125 mm, instalação em fundo ou topo. | pç | 90 |  |  | I3
|  | 07.04.130.03 | Berço premoldado de concreto Fck > 15 Mpa, para separar 02 (dois) dutos, altura 175 mm, instalação intermediária. | pç | 40 |  |  | I3
|  | 07.04.130.04 | Berço premoldado de concreto Fck > 15 Mpa, para separar 02 (dois) dutos, altura 150 mm, instalação em fundo ou topo. | pç | 70 |  |  | I3
|  | 07.04.130.05 | Berço premoldado de concreto Fck > 15 Mpa, para separar 02 (dois) dutos, altura 200 mm, instalação intermediária. | pç | 30 |  |  | I3
|  | 07.04.130.06 | Berço premoldado de concreto Fck > 15 Mpa, para separar 03 (três) dutos, altura 150 mm instalação em fundo ou topo. | pç | 10 |  |  | I3
|  | 07.04.130.07 | Berço premoldado de concreto Fck > 15 Mpa, para separar 03 (três) dutos, altura 200 mm instalação intermediária. | pç | 10 |  |  | I3
|  | 07.04.130.08 | Berço premoldado de concreto Fck > 15 Mpa, para separar 04 (três) dutos, altura 150 mm instalação em fundo ou topo. | pç | 1200 |  |  | I3
|  | 07.04.130.09 | Berço premoldado de concreto Fck > 15 Mpa, para separar 04 (três) dutos, altura 200 mm instalação intermediária. | pç | 1500 |  |  | I3
|  | 07.04.140 | FIO GUIA
|  | 07.04.140.01 | Fio Guia em arame galvanizado nº. 10. | m | 33000 |  |  | I3
|  | 07.04.141 | FITA
|  | 07.04.141.01 | Fita de aviso de perigo. | m | 5000 |  |  | I3
|  | 07.04.150 | TESTEMUNHAS DE CONCRETO
|  | 07.04.150.01 | Fornecimento de testemnunha de concreto fck >= 15 Mpa, Dimensões (LxA) 425 x 100 mm | m | 200 |  |  | I3
|  | 07.04.150.02 | Fornecimento de testemnunha de concreto fck >= 15 Mpa, Dimensões (LxA) 600 x 100 mm | m | 50 |  |  | I3
|  | 07.04.150.03 | Fornecimento de testemnunha de concreto fck >= 15 Mpa, Dimensões (LxA) 775 x 100 mm | m | 3600 |  |  | I3
|  | 07.04.160 | CONCRETO
|  | 07.04.160.01 | Fornecimento de concreto, para envelopes fck >= 15 Mpa | m³ | 20 |  |  | I3
|  | 07.04.161 | AREIA
|  | 07.04.161.01 | Fornecimento de areia, para envelopes. | m³ | 2000 |  |  | I3
|  | 07.04.200 | CAIXAS DE PASSAGEM
|  | 07.04.211 | CAIXAS DE PASSAGEM TIPO II - TRAVESSIA
|  | 07.04.211.01 | Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem para travessia de pista e abrigo de transformador isolador, em pré-moldados de concreto armado fck > 20MPa, incluindo execução de lastro de concreto magro fck > 10 MPa, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 2300 x 2300 x 2255 mm. | un | 55 |  |  | I3
|  | 07.04.212 | CAIXAS DE PASSAGEM - BIRUTA
|  | 07.04.212.01 | Fornecimento de materiais e execução de caixa de passagem para instalação da biruta, em pré-moldados de concreto armado, incluindo execução de lastro de concreto, com regularização do fundo em argamassa de cimento e areia traço 1:3 - dimensões da caixa: 1200 x 1200 x 1200 mm . | un | 3 |  |  | I3
|  | 07.04.220 | PERFILADO
|  | 07.04.220.01 | Perfilado perfurado em aço galvanizado à fogo conforme norma NBR 6323, chapa #16, dimensão 38 x 38 mm em barras de 6000 m. Referência: Perfort da Mopa ou Equivalente. | br | 110 |  |  | I3
|  | 07.04.221 | TAMPA P/ CAIXA DE PASSAGEM
|  | 07.04.221.01 | Tampa para caixa de passagem em ferro fundido ductil articulado com identificação fundida " CEB/T". Referência: tipo TODA 600 da Barbara.. | pç | 13 |  |  | I3
|  | 07.04.221.02 | Tampa para caixa de passagem em ferro fundido ductil articulado com identificação fundida " CEL/T". Referência: tipo TODA 600 da Barbara.. | pç | 13 |  |  | I3
|  | 07.04.221.03 | Tampa para caixa de passagem em ferro fundido ductil articulado com identificação fundida " CED/T". Referência: tipo TODA 600 da Barbara.. | pç | 16 |  |  | I3
|  | 07.04.221.04 | Tampa para caixa de passagem em ferro fundido ductil articulado com identificação fundida " CEQ/T". Referência: tipo TODA 600 da Barbara.. | pç | 13 |  |  | I3
|  | 07.04.221.05 | Tampa para caixa de passagem em ferro fundido ductil articulado com identificação fundida " BIRUTA". Referência: tipo TODA 600 da Barbara.. | pç | 3 |  |  | I3
|  | 07.04.300 | BASES (Fornec., Inst., Testes e Comissionamento)
|  | 07.04.310 | BASE DE CONCRETO ESTRUTURAL
|  | 07.01.310.01 | Fornecimento e instalação de base de concreto estrutural fck>15 Mpa, para instalação da biruta,dimensões conforme o fabricante da biruta | un | 1 |  |  | I3
|  | 07.05.000 | ATERRAMENTO (Fornec., Inst., Testes e Comissionamento)
|  | 07.05.100 | ATERRAMENTO EM REDES DE DUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, BASES DE CONCRETO E BIRUTA
|  | 07.05.110 | CABOS DE COBRE NÚ PARA ATERRAMENTO
|  | 07.05.110.01 | Fornecimento de materiais e lançamento de cabo de aterramento embutido no envelope de concreto e areia com cabo de cobre nu, 07 fios, seçao nominal 50 mm², incluindo a espera para aterramento nas caixas de passagem. Referência: Prysmian ou Equivalente. | m | 5700 |  |  | I3
|  | 07.05.110.02 | Fornecimento de materiais e lançamento de cabo de aterramento embutido no envelope de concreto, com cabo de cobre nu, 07 fios, seçao nominal 10 mm², incluindo a espera para aterramento da tampa de ferro fundido nas caixas de passagens. Referência: Prysmian ou Equivalente. | m | 200 |  |  | I3
|  | 07.05.111 | HASTE DE ATERRAMENTO
|  | 07.05.111.01 | Haste de aterramento tipo copperweld Ø3/4" x 3000mm, núcleo de aço "SAE 1010/1020" revestido com uma camada de cobre eletrolítico de 0,254mm. Referência: GCWR19L30 da FCI ou Equivalente. | pç | 50 |  |  | I3
|  | 07.05.112 | CONECTORES
|  | 07.05.112.01 | Conector para conectar cabo 50 mm² à Haste Ø3/4". Referência: GAR-1426 Burndy ou Equivalente. | pç | 50 |  |  | I3
|  | 07.05.112.02 | Conector Aperto Mecânico para cabo 10 mm², rosca 3/8". Referência: GB4C Burndy ou Equivalente. | pç | 50 |  |  | I3
|  | 07.05.112.03 | Conector Aperto Mecânico para cabo 50 mm², rosca 3/8". Referência: GB26 Burndy ou Equivalente. | pç | 900 |  |  | I3
|  | 07.05.112.04 | Conector à compressão Irreversível para emenda ou derivação de cabos 10/ 10 mm². Referência: Burndy ou Equivalente. | pç | 50 |  |  | I3
|  | 07.05.112.05 | Conector à compressão Irreversível para emenda ou derivação de cabos 10/ 50 mm². Referência: Burndy ou Equivalente. | pç | 70 |  |  | I3
|  | 07.05.112.06 | Conector à compressão Irreversível para emenda ou derivação de cabos 50/ 50 mm². Referência: Burndy ou Equivalente. | pç | 600 |  |  | I3
|  | 07.05.112.07 | Conector à compressão tipo parafuso fendido para cabo 10 mm². Referência: K2C23 Burndy ou Equivalente. | pç | 50 |  |  | I3
|  | 07.05.113 | MOLDES E CARTUCHOS
|  | 07.05.113.01 | Molde de conexão horizontal para conectar cabo à superficíe plana de ferro fundido, para cabo 10 mm². Referência: HBA W2 Burndy ou Equivalente. | un | 2 |  |  | I3
|  | 07.05.113.02 | Cartucho Nº 25xF-19. Referência: Burndy ou equivalente. | un | 70 |  |  | I3
|  | 07.05.114 | POÇO DE INSPEÇÃO
|  | 07.05.114.01 | Poço de Inpeção diametro 0,30m x 0,60m de altura com tampa metalica Referencia: TE-550 da Termotécnica ou Equivalente | un | 1 |  |  | I3
|  | 07.06.000 | ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
|  | 07.06.100 | PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, BUCHAS E ABRAÇADEIRAS
|  | 07.06.110 | PARAFUSOS
|  | 07.06.110.01 | Parafuso cabeça sextavada em aço galvanizado Ø3/8" x 1 1/2". Referência: MEGA ou Equivalente. | pç | 900 |  |  | I3
|  | 07.06.111 | ARRUELAS
|  | 07.06.111.01 | Arruela lisa, em aço galvanizado, Ø3/8". Referência: MG2575-5 da MEGA ou Equivalente. | pç | 1000 |  |  | I3
|  | 07.06.111.02 | Arruela adaptadora para perfilado, Referência: MG 2503 da MEGA ou Equivalente. | pç | 900 |  |  | I3
|  | 07.06.112 | CHUMBADORES
|  | 07.06.112.01 | Chumbador de expansão em aço galvanizado Ø3/8". Referência: UR 38 da Tecnart ou Equivalente. | pç | 2000 |  |  | I3
|  | 07.06.120 | ABRAÇADEIRAS (NYLON / PLASTICO)
|  | 07.06.120.01 | Abraçadeira de Nylon tipo Insulok, largura 4,6 mm, comprimento 245 mm. Referência: T50M da Hellermann ou Equivalente. | pç | 20 |  |  | I3
|  | 07.06.120.02 | Abraçadeira de plástico tipo insulok, largura 2,3 mm, comprimento 100 mm. Referência: T18R da Hellermann ou Equivalente. | pç | 4000 |  |  | I3
|  | 07.06.121 | PORTA MARCADOR/ ANÉIS DE IDENTIFICAÇÃO
|  | 07.06.121.01 | Porta marcador, largura 5,1 mm, comprimento 67 mm. Referência: Ovalgrip HO-AT1 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 2000 |  |  | I3
|  | 07.06.121.02 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,número "1" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 200 |  |  | I3
|  | 07.06.121.03 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,número "2" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 200 |  |  | I3
|  | 07.06.121.04 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,número "0" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 700 |  |  | I3
|  | 07.06.121.05 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "L" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 600 |  |  | I3
|  | 07.06.121.06 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "T" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 700 |  |  | I3
|  | 07.06.121.07 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "-" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 1000 |  |  | I3
|  | 07.06.121.08 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,número "3" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 300 |  |  | I3
|  | 07.06.121.09 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,número "4" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 200 |  |  | I3
|  | 07.06.121.10 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "P" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 400 |  |  | I3
|  | 07.06.121.11 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "A" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 500 |  |  | I3
|  | 07.06.121.12 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra " I " Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 200 |  |  | I3
|  | 07.06.121.13 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "S" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 300 |  |  | I3
|  | 07.06.121.14 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "H" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 200 |  |  | I3
|  | 07.06.121.15 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "Q " Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 200 |  |  | I3
|  | 07.06.121.16 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "F" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 200 |  |  | I3
|  | 07.06.121.17 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "M" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 1000 |  |  | I3
|  | 07.06.121.18 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "O" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 100 |  |  | I3
|  | 07.06.121.19 | Anel de identificação amarelo impressão em preto,letra "C" Referência: Ovalgrip HO40 da Hellermann ou Equivalente. | pç | 100 |  |  | I3
|  | 07.09.000 | OUTROS SERVIÇOS
|  | 07.09.100 | DUTOS PARA CABOS
|  | 07.09.100.01 | Limpeza inicial do terreno compreendendo capinação com remoção da vegetação existente. (Largura considerada 18m) | m² | 850 |  |  | I3
|  | 07.09.100.02 | Escavação manual e mecanizada para acomodação das tubulações em Kanaflex | m³ | 3400 |  |  | I3
|  | 07.09.100.03 | Execução de Reaterro e compactação de valas, inclusive recomposição do terreno | m³ | 3400 |  |  | I3
|  | 07.09.110 | ESCAVAÇÃO - CAIXAS E BASES
|  | 07.09.110.01 | Escavação manual e mecanizada para caixas de passagem. | m³ | 1300 |  |  | I3
|  | 07.09.110.02 | Escavação manual e mecanizada para construção de bases para biruta. | m³ | 10 |  |  | I3
TOTAL ITEM 07.00.000
|  | 08.00.000 | SISTEMA GESTOR DE ESTACIONAMENTO - GEST
|  | 08.01.000 | GEST - SISTEMA GESTOR DE ESTACIONAMENTO
|  | 08.01.100 | Equipamentos
|  | 08.01.100.01 | Servidor em configuração dual | cj | 1 |  |  | I3
|  | 08.01.100.02 | Cancelas | cj | 15 |  |  | I3
|  | 08.01.100.03 | Quadro Elétrico Geral do Gest, para um disjuntor trifásico e 70 disjuntores monofásicos, dimensão 1,20x0,80m | cj | 1 |  |  | I3
|  | 08.01.100.04 | Quadro de Automação do Estacionamento, dimensão 2,00x2,00m | cj | 1 |  |  | I3
|  | 08.01.100.05 | Quadro de Comando
|  | 08.01.100.05.01 | Quadro de Comando Manual de entrada, dimensão 0,80x1,20m | cj | 1 |  |  | I3
|  | 08.01.100.05.02 | Quadro de Comando Manualde saída, dimensão 1,00x0,80m, | cj | 1 |  |  | I3
|  | 08.01.100.06 | Controladores
|  | 08.01.100.06.01 | Controlador Lógico Programável | cj | 3 |  |  | I3
|  | 08.01.100.06.02 | Controlador Lógico Programável, expansão 16 portas, | cj | 4 |  |  | I3
|  | 08.01.100.06.03 | Controlador Lógico Programável, expansão 08 portas | cj | 3 |  |  | I3
|  | 08.01.100.07 | Semáforo | cj | 9 |  |  | I3
|  | 08.01.100.08 | Suporte para câmeras | cj | 18 |  |  | I3
|  | 08.01.110 | Cabos de Interligação
|  | 08.01.110.01 | Cabo para Laços Detectores de Massa Metálica com 30 metros para cada laço | un | 24 |  |  | I3
|  | 08.01.110.02 | Cabo entre Totens e Rack de Rede Telemática, cabo de comunicações tipo UTP 4 pares # 24 AWG, categoria 6A para instalação externa | m | 660 |  |  | I3
|  | 08.01.110.03 | Cabo entre Totens e Câmeras de CFTV, tipo coaxial RG-56 | m | 126 |  |  | I3
|  | 08.01.110.04 | Cabo entre Quadro de Automação e Cancelas, cabo de instrumentação com 4 condutores x 1,0 mm², isolado 300V, 70 graus C | m | 2700 |  |  | I3
|  | 08.01.110.05 | Cabo entre Quadro de Comando e Cancelas, cabo de instrumentação com 4 condutores x 1,0 mm², isolado 300V, 70 graus C | m | 2700 |  |  | I3
|  | 08.01.110.06 | Cabo entre Quadro de Comando e Quadro de Automação, cabo de instrumentação com 4 condutores x 1,0 mm², isolado 300V, 70 graus C | m | 20 |  |  | I3
|  | 08.01.110.07 | Cabo entre Quadro de Automação e Totens | m | 2700 |  |  | I3
|  | 08.01.110.08 | Cabo entre CLP e módulo detector de Veículos, Cabo de instrumentação 20 x 1,0 mm², isolado 300V, 70 graus C | m | 30 |  |  | I3
|  | 08.01.110.09 | Cabo entre Quadro de Comando e Semáforos e Laço Detectores, Cabo de instrumentação 2 x 1,0 mm², isolado 300V, 70 graus C | m | 6750 |  |  | I3
|  | 08.01.120 | Diversos
|  | 08.01.120.01 | Sobressalentes, conforme Especificação Técnica FL.01/400.92/05465 , a saber:
|  | 08.01.120.01.01 | Haste da Cancela | un | 3 |  |  | I3
|  | 08.01.120.01.02 | Conjunto Cancela sem haste | un | 1 |  |  | I3
|  | 08.01.120.01.03 | Quadro de Comando Manual | un | 4 |  |  | I3
|  | 08.01.120.01.04 | Controlador Lógico Programável | un | 7 |  |  | I3
|  | 08.01.120.01.05 | Semáforo | un | 10 |  |  | I3
|  | 08.01.120.02 | Aplicação de Treinamento | cj | 1 |  |  | I3
|  | 08.01.120.03 | Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida | dia | 30 |  |  | I3
|  | 08.01.200 | Eletrodutos e Caixas de Interligação e Passagem
|  | 08.01.200.01 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4" | m | 179 |  |  | I3
|  | 08.01.200.02 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2" | m | 40 |  |  | I3
|  | 08.01.200.03 | Caixa em chapa de aço esmaltada 4"x2"X2" | un | 3 |  |  | I3
|  | 08.01.200.04 | Caixa de ligação
|  | 08.01.200.04.01 | Caixa de ligação/passagem metálica para embutir com tampa aparafusada de 400X400X120 mm | un | 1 |  |  | I3
|  | 08.01.200.04.02 | Caixa de ligação/passagem metálica para embutir com tampa aparafusada de 400X400X120 mm, para instalação de módulo MDV | un | 12 |  |  | I3
|  | 08.01.200.05 | Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com 04 dutos de PVC de 75 mm (3") de diâmetro, tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto na secção de 30x40cm, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas | m | 78 |  |  | I3
|  | 08.01.200.06 | Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com 04 dutos de PVC de 100 mm (4") de diâmetro, tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto na secção de 30x40cm, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas | m | 485 |  |  | I3
|  | 08.01.200.07 | Fornecimento de material e construção de caixas de passagem em concreto pré-moldado, de concreto armado fck> 20 MPa, tampão de "Ferro Ductil", Ref. TDA - 600, Barbará , com dimensões internas de 1200x1200x1500 mm, com dreno, aterramento e ferragem para sustentação interna dos cabos | un | 13 |  |  | I3
|  | 08.01.200.08 | Fornecimento de material e construção de caixas de passagem em alvenaria armada, revestida internamente, tampão de concreto armado fck> 20 MPa, com dimensões internas de 800x800x1200 mm, com dreno, aterramento e ferragem para sustentação interna dos cabos | un | 16 |  |  | I3
TOTAL ITEM 08.00.000
|  | 09.00.000 | SISTEMAS ELETROMECÂNICOS
|  | 09.01.000 | AR CONDICIONADO
|  | 09.01.001 | EQUIPAMENTOS
|  | 09.01.001.1 | Unidade Resfriadora de Líquido (URL)
|  | 09.01.001.1.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE RESFRIADORA DE LIQUIDO DO TIPO CENTRIFUGO CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO EFETIVA DE 450 TR's | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.001.2 | Torres de Resfriamento (TOR)
|  | 09.01.001.2.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de TORRES DE RESFRIAMENTO PARA ATENDER CENTRIFUGA COM CAPACIDADE EFETIVA 450TR's | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.001.3 | Bomba de água de condensação
|  | 09.01.001.3.1 | Bomba de água condensada centrifuga | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.001.4 | Bomba de água de gelada primária
|  | 09.01.001.4.1 | Bomba de água gelada primária | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.001.5 | Bomba de água de gelada secundária
|  | 09.01.001.5.1 | Bomba de água gelada secundária | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06 | Variadores de frequência
|  | 09.01.001.06.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR PARA TORRES DE RESFRIAMENTO AGUA DE CONDENSAÇÃO | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR PARA MOTOBOMBA DE AGUA GELADA SECUNDÁRIA | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios de VARIADOR PARA MOTOBOMBA DE AGUA DE INTERFASE | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR DE FREQUENCIA 50CV, VI - UTA's A, C e D | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR DE FREQUENCIA 25CV, VI - UTA's 1, 5, 9 e B | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.6 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR DE FREQUENCIA 20CV, VI - UTA's 2, 3, 6, 7, 8, 10 | un | 7 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.7 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR DE FREQUENCIA 15CV, VI - UTA's 4, 11, VR-UTA C, VAE-UTA C | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.8 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR DE FREQUENCIA 10CV, VR, VAE - UTA 8 | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.9 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR DE FREQUENCIA 7,5CV, VR, VAE - UTA A | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.10 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR DE FREQUENCIA 5CV, VR, VAE - UTA 5 | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.11 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR DE FREQUENCIA 4CV, VR, VAE - UTA 1, VR, VAE - UTA 6, VR, VAE - UTA 7, VR, VAE - UTA 11 | un | 8 |  |  | I3
|  | 09.01.001.06.12 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VARIADOR DE FREQUENCIA 1,5CV, VR, VAE - UTA 3 | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.001.1.7 | Unidade de Tratamento de Ar - Air Handling Units(UTA / AHU)
|  | 09.01.001.7.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-01 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-02 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-03 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-04 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-05 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.6 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-06 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.7 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-07 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.8 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-08 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.9 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-09 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.10 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-10 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.11 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-11 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.12 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-12 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.13 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.14 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.15 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-C | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.16 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-D | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.17 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-E | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.7.18 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR - UTA-F | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.8 | Caixa de Ventilação - VE
|  | 09.01.001.8.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CAIXA DE VENTILAÇÃO, VE-01 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.8.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CAIXA DE VENTILAÇÃO, VE-02 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.8.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CAIXA DE VENTILAÇÃO, VE-03 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.8.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CAIXA DE VENTILAÇÃO, VE-04 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9 | Exaustores
|  | 09.01.001.9.1 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-01 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.2 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-02 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.3 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-03 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.4 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-04 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.5 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-05 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.6 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-06 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.7 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-07 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.8 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-08 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.9 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-09 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.10 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-10 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.11 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-11 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.12 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-12 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.13 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-13 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.14 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-14 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.15 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-15 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.16 | Fornecimento e instalação com acessórios, exaustor axial, EX-16 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.17 | Fornecimento e instalação com acessórios, exaustor axial, EX-17 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.18 | Fornecimento e instalação com acessórios, exaustor axial, EX-18 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.19 | Fornecimento e instalação com acessórios, exaustor axial, EX-19 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.20 | Fornecimento e Instalação com acessórios, EXAUSTOR AXIAL, EX-20 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.21 | Fornecimento e Instalação com acessórios, EXAUSTOR AXIAL, EX-21 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.22 | Fornecimento e Instalação com acessórios, EXAUSTOR AXIAL, EX-22 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.23 | Fornecimento e Instalação com acessórios, EXAUSTOR AXIAL, EX-23 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.25 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-25 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.26 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-26 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.27 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-27 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.28 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-28 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.29 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-29 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.30 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-30 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.31 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-31 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.32 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-32 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.33 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-33 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.34 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-34 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.9.35 | Fornecimento e instalação com acessórios, caixa de exaustão, EX-35 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.10 | Estação de tratamento da água às Torres de Arrefecimento
|  | 09.01.001.10.1 | Fornecimento e Instalação com acessórios, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DAS TORRES DE ARREFECIMENTO, COM CARGA DE ADITIVOS PARA EXECUÇÃO DO PRIMEIRO TRATAMENTO QUIMICO DAS TUBULAÇÕES DE AGUA CONDENSADA | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11 | Caixa de Volume de Ar Variavel (VAV)
|  | 09.01.001.11.1 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-1A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.2 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-1B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.3 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-1C | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.4 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-1D | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.5 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-2A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.6 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-2B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.7 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-2C | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.8 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-3A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.9 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-3B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.10 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-4A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.11 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DL | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.12 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-4B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.13 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-5A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.14 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-5B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.15 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-5C | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.16 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-5D | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.17 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-5E | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.18 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-6A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.19 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-6B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.20 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-6C | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.21 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-7A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.22 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-7B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.23 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-7C | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.24 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-8A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.25 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-8B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.26 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-9A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.27 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-9B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.28 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-9C | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.29 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-9D | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.30 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-9E | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.31 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-9F | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.32 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-10A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.33 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-10B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.34 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-10C | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.35 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-11A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.36 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-11B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.37 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-12A | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.38 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-12B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.39 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-12C | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.40 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-AA | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.41 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-AB | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.42 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-AC | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.43 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-AD | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.44 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-AE | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.45 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-AF | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.46 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-AG | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.47 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-BA | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.48 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-BB | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.49 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-BC | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.50 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-CA | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.51 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-CG | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.52 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-CB | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.53 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-CC | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.54 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-CD | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.55 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-CE | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.56 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-CF | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.57 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DA | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.58 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DB | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.59 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DC | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.60 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DD | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.61 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DE | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.62 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DF | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.63 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DG | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.64 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DH | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.65 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DI | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.66 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DJ | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.11.67 | Caixa de volume de ar variavel (VAV) completa com atenuador VAV-DK | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12 | Fancolete hidrônico
|  | 09.01.001.12.1 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 5,5KW | un | 23 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12.2 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 7,5KW | un | 30 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12.3 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 9,5KW | un | 13 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12.4 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 12,0KW | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12.5 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 14,0KW | un | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12.6 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO HI-WALL, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 2,77KW | un | 46 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12.7 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO HI-WALL, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 3,50KW | un | 38 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12.8 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO UNDERCEILING, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 3,50KW | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12.9 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO UNDERCEILING, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 5,25KW | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12.10 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO UNDERCELING, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 7,0KW | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.001.12.11 | UNIDADE CLIMATIZADORA HIDRONICA TIPO HI WALL, CAPACIDADE TOTAL EFETIVA: 7,5KW | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.001.13 | Recuperadores de Calor
|  | 09.01.001.13.1 | RC-01/02- RECUPERADORES DE CALOR PARA UTA-01/02 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.13.2 | RC-03/04- RECUPERADORES DE CALOR PARA UTA-03/04 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.13.3 | RC-05 - RECUPERADORES DE CALOR PARA UTA-05 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.13.4 | RC-06 - RECUPERADORES DE CALOR PARA UTA-06 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.13.5 | RC-07 - RECUPERADORES DE CALOR PARA UTA-07 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.13.6 | RC-08/09/10- RECUPERADORES DE CALOR PARA UTA-08/09/10 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.13.7 | RC-11/12- RECUPERADORES DE CALOR PARA UTA-11/12 | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.13.8 | RC-A/B - RECUPERADORES DE CALOR PARA UTA-A/B | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.13.9 | RC-C/D - RECUPERADORES DE CALOR PARA UTA-C/D | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.14 | Bomba de Interface
|  | 09.01.001.14.1 | Bomba de água de Interface | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.15 | Tanque de Acumulação Termica
|  | 09.01.001.15.1 | Tanque metalico cilindrico de acumulação, vertical, capacidade de armazenamento com diferencial de 10,0K, 3013 TRs | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.001.16 | Tanque de Expansão
|  | 09.01.001.16.1 | Tanque metalico cilindrico de expansão, vertical, capacidade de 200lt com diafragma e carregado com nitrogênio | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.17 | UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO SPLIT
|  | 09.01.001.17.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (EXPANSÃO DIRETA), 1,0TR's, HI-WALL | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.17.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (EXPANSÃO DIRETA), 1,5TR's, HI-WALL | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.001.17.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (EXPANSÃO DIRETA), 7,5TR's, DUTADO | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.17.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (EXPANSÃO DIRETA), 2,0TR's | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.001.17.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (EXPANSÃO DIRETA), 3,0TR's | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.001.17.6 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT (EXPANSÃO DIRETA), 4,0TR's | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.18 | Unidades Condicionadoras Tipo VRF
|  | 09.01.001.18.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CONDICIONADOR DE AR TIPO VRF DE CAPACIDADE TOTAL EFETIVA 6,0 TR'S (FLUXO DE REFRIGERENTE VARIÁVEL), COM QUATRO EVAPORADORA | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.001.19 | Mini - Bomba Tipo Monobloco com Vazao de 1,0M3/H
|  | 09.01.001.19.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de MINI-BOMBAS | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.002 | REDE DE DUTOS - vide caracteristicas desta unidade no Memorial Descritivo e especificações técnicas.
|  | 09.01.002.1 | Dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado, flangeados e isolados termicamente, conforme memorial descritivo e especificações técnicas específicas, riscada, dobrada e montada.
|  | 09.01.002.1.1 | DUTOS ISOLADOS TERMICAMENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #20 | kg | 24342 |  |  | I3
|  | 09.01.002.1.2 | DUTOS ISOLADOS TERMICAMENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 | kg | 18612 |  |  | I3
|  | 09.01.002.1.3 | DUTOS ISOLADOS TERMICAMENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24 | kg | 17469 |  |  | I3
|  | 09.01.002.1.4 | DUTOS ISOLADOS TERMICAMENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26 | kg | 12315 |  |  | I3
|  | 09.01.002.1.5 | DUTOS ISOLADOS TERMICAMENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #18 | kg | 14909 |  |  | I3
|  | 09.01.002.2 | Dutos retangulares ou quadrados em chapa de aço galvanizado flangeados, conforme memorial descritivo e especificações técnicas específicas, riscada, dobrada e montada.
|  | 09.01.002.2.1 | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #22 | kg | 3970 |  |  | I3
|  | 09.01.002.2.2 | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #24 | kg | 6257 |  |  | I3
|  | 09.01.002.2.3 | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #26 | kg | 11213 |  |  | I3
|  | 09.01.002.2.4 | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA #20 | kg | 4119 |  |  | I3
|  | 09.01.002.3 | Dutos Flexível com isolamento termico. Suporta temperaturas de até 140C, velocidade até 20m/s e pressão de trabalho máxima de 250mmca, conforme memorial descritivo e especificações técnicas.
|  | 09.01.002.3.1 | DUTOS FLEXIVEL REFERENCIA ISODEC 50 BITOLA 263mm OU EQUIVALENTE TECNICO | m | 40.5 |  |  | I3
|  | 09.01.002.3.2 | DUTOS FLEXIVEL REFERENCIA ISODEC 50 BITOLA 314mm OU EQUIVALENTE TECNICO | m | 58 |  |  | I3
|  | 09.01.002.4 | Dutos Semi Flexível sem isolamento termico. Suporta temperaturas de até 140C, velocidade até 20m/s e pressão de trabalho máxima de 250mmca, conforme memorial descritivo e especificações técnicas.
|  | 09.01.002.4.1 | DUTOS FLEXIVEL REFERENCIA SEMIDEC 25 BITOLA 109mm OU EQUIVALENTE TECNICO | m | 112 |  |  | I3
|  | 09.01.002.4.2 | DUTOS FLEXIVEL REFERENCIA SEMIDEC 25 BITOLA 209mm OU EQUIVALENTE TECNICO | m | 420 |  |  | I3
|  | 09.01.002.5 | Dutos Giroval Nervurado
|  | 09.01.002.5.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de DUTOS GIROVAL CONSTRUÇAO NERVURADA #22, Medidas 106,4x25cm, nas condições registradas no Memorial Descritivo FL.01/432.75/05250 e especificações técnicas especificas FL.01/432.92/05253. | m | 208 |  |  | I3
|  | 09.01.003 | DISTRIBUIÇÃO DE AR
|  | 09.01.003.1 | Fornecimento, instalação com acessório de montagem, suportação/fixação, testes de ajustes e balanceamento de difusores quadrado para insuflamento/retorno, fabricação em perfil de aluminio extrudado e anodizado, com caixa plenum e registro de regulagem de vazão.
|  | 09.01.003.1.1 | Difusor referência ADLQ-AG-S tam 6 (498x498mm aba a aba) TROX ou equivalente técnico | un | 10 |  |  | I3
|  | 09.01.003.1.2 | Difusor referência ADLQ-AG-S tam 7 (598x598mm aba a aba) TROX ou equivalente técnico | un | 12 |  |  | I3
|  | 09.01.003.1.3 | Difusor referência ADLQ-AG-S tam 8 TROX ou equivalente técnico | un | 5 |  |  | I3
|  | 09.01.003.1.4 | Difusor referência ADLQ-AG-S tam 4 TROX ou equivalente técnico | un | 12 |  |  | I3
|  | 09.01.003.2 | Fornecimento, instalação com acessório de montagem, suportação/fixação, testes de ajustes e balanceamento de difusores de alta indução, ajustável, quadrado para insuflamento/retorno, fabricação em perfil de aluminio extrudado e anodizado, com caixa plenum conexão lateral, registro de regulagem de vazão e placa de difusão de ar.
|  | 09.01.003.2.1 | Difusor Referencia VD-H-K-425 ( 425x425mm), TROX ou equivalete técnico | un | 90 |  |  | I3
|  | 09.01.003.2.2 | Difusor Referencia VD-H-K-600 ( 600x600mm), TROX ou equivalete técnico | un | 5 |  |  | I3
|  | 09.01.003.3 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE DIFUSOR DE JATO DE AR DE INSUFLAÇÃO DE LONGO ALCANCE, GIRATORIO E ORIENTAVEL, COM BOCA DE CONEXÃO PARA DUTOS RETANGULARES OU QUADRADOS, FLANGES EM AÇO GALVANIZADO, DIFUSOR E ANEL DE MONTAGEM FABRICADOS EM ALUMINIO
|  | 09.01.003.3.1 | Difusor de Jato Referencia DUE-V-K-400, TROX ou equivalete técnico | un | 248 |  |  | I3
|  | 09.01.003.3.2 | Difusor de Jato Referencia DUE-V-K-315 S1, TROX ou equivalete técnico | un | 99 |  |  | I3
|  | 09.01.003.4 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE GRELHA DE INSUFLAMENTO, COM FIXAÇÃO INVISÍVEL, ALETAS VERTICAIS, AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E PARTES POSTERIORES EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADAS NA COR PRETO FOSCO, COM REGISTRO E DUPLA DEFLEXÃO
|  | 09.01.003.4.1 | GRELHAS DE INSUFLAÇÃO REFERENCIA VAT-DG 225x165mm, TROX OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 76 |  |  | I3
|  | 09.01.003.4.2 | GRELHAS DE INSUFLAÇÃO REFERENCIA VAT-DG 625x425mm, TROX OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 44 |  |  | I3
|  | 09.01.003.4.3 | GRELHAS DE INSUFLAÇÃO REFERENCIA VAT-DG 1025x425mm, TROX OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 5 |  |  | I3
|  | 09.01.003.4.4 | GRELHAS DE INSUFLAÇÃO REFERENCIA VAT-DG 1225x525mm, TROX OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 5 |  |  | I3
|  | 09.01.003.4.5 | GRELHAS DE INSUFLAÇÃO REFERENCIA VAT-DG 1025x225mm, TROX OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.003.5 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE GRELHA DE EXAUSTÃO, COM FIXAÇÃO INVISÍVEL, ALETAS HORIZONTAIS, AJUSTÁVEIS INDIVIDUALMENTE, EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO E ANODIZADO NA COR NATURAL E PARTES POSTERIORES EM CHAPAS DE AÇO ESMALTADAS NA COR PRETO FOSCO, COM REGISTRO E SIMPLES DEFLEXÃO
|  | 09.01.003.5.1 | GRELHAS DE INSUFLAÇÃO REFERENCIA AT-DG 225x165mm, TROX OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 197 |  |  | I3
|  | 09.01.003.5.2 | GRELHAS DE INSUFLAÇÃO REFERENCIA AT-DG 1025x425mm, TROX OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.003.5.3 | GRELHAS DE INSUFLAÇÃO REFERENCIA AT-DG 525x325mm, TROX OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.003.6 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE VENEZIANA DE RETORNO OU DE DESCARGA DE AR, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EIXOS EM MANCAIS REFORÇADOS DE NYLON, PERFIS EXTRUDADOS DE ALUMINIO, ANODIZADOS NA COR NATURAL, TELA PROTETORA DE PLASTICO , ALETAS FIXAS INCLINADAS.
|  | 09.01.003.6.1 | Veneziana referencia AWG 385x495mm TROX ou equivalente tecnico | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.003.6.2 | Veneziana referencia AWG 585x495mm TROX ou equivalente tecnico | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.003.6.3 | Veneziana referencia AWG 1.185x330mm TROX ou equivalente tecnico | un | 165 |  |  | I3
|  | 09.01.003.6.4 | Veneziana referencia AWG 1.185x1.155mm TROX ou equivalente tecnico | un | 5 |  |  | I3
|  | 09.01.003.6.5 | Veneziana referencia AWG 385x330mm TROX ou equivalente tecnico | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.003.6.6 | Veneziana referencia AWG 585x330mm TROX ou equivalente tecnico | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.6.7 | Veneziana referencia AWG 785x330mm TROX ou equivalente tecnico | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.7 | Fornecimento, instalação com acessório de montagem, suportação/fixação, testes de ajustes e balanceamento de grelha de porta com dupla moldura em aluminio anodizado.
|  | 09.01.003.7.1 | Grelha de porta referencia AGST 300x300mm TROX ou equivalente tecnico | un | 22 |  |  | I3
|  | 09.01.003.08 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DE REGISTRO DE VAZÃO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, LAMINAS COM ORIENTAÇÃO CONVERGENTE E AERODINAMICAS
|  | 09.01.003.8.1 | Registro de Vazão 1000x1000mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.2 | Registro de Vazão 800x400mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.3 | Registro de Vazão 1200x450mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.4 | Registro de Vazão 700x700mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.5 | Registro de Vazão 800x700mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.6 | Registro de Vazão 900x900mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.7 | Registro de Vazão 700x600mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.8 | Registro de Vazão 800x800mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.9 | Registro de Vazão 1500x600mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.10 | Registro de Vazão 1000x800mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.11 | Registro de Vazão 1100x1000mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.12 | Registro de Vazão 650x650mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.13 | Registro de Vazão 1000x650mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.14 | Registro de Vazão 600x500mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.15 | Registro de Vazão 800x500mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.16 | Registro de Vazão 900x550mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.17 | Registro de Vazão 500x450mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.18 | Registro de Vazão 800x600mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.19 | Registro de Vazão 850x850mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.20 | Registro de Vazão 600x600mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.21 | Registro de Vazão 1000x600mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.22 | Registro de Vazão 1200x600mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.23 | Registro de Vazão 1200x800mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.24 | Registro de Vazão 1000x400mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.25 | Registro de Vazão 600x300mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.26 | Registro de Vazão 1200x1200mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.27 | Registro de Vazão 1500x1500mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.28 | Registro de Vazão 700x300mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.29 | Registro de Vazão 1200x1000mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.003.8.30 | Registro de Vazão 200x205mm, TROX ou equivalente tecnico | pç | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.003.10 | Grelha de Retorno
|  | 09.01.003.10.01 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de GRELHA DE RETORNO AR-A 1225x525 mm, TROX OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 50 |  |  | I3
|  | 09.01.003.11 | Filtro Metálico
|  | 09.01.003.11.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FILTRO METÁLICO | cj | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.003.12 | Grade Metálica
|  | 09.01.003.12.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de GRADE METÁLICA | cj | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.003.13 | Tomada de Ar Exterior
|  | 09.01.003.13.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de TAE 197x197mm | cj | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004 | REDE HIDRÁULICA; vide caracteristicas desta unidade no Memorial Descritivo e especificações técnicas
|  | 09.01.004.1 | Fornecimento, instalação com acessório de montagem, suportação/fixação, testes de ajustes e balanceamento de Tubo de aço carbono Galvanizado com costura, ABNT-5580, isolado termicamente com borracha elastomérica e protegido mecanicamente com alumínio liso, conforme as caracteristicas no memorial descritivo e especificações técnicas
|  | 09.01.004.1.1 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono galvanizado, D=2 1/2", com costura isolado termicamente. | m | 577 |  |  | I3
|  | 09.01.004.1.2 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono galvanizado,D= 2", com costura isolado termicamente. | m | 625 |  |  | I3
|  | 09.01.004.1.3 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono galvanizado,D=1 1/2", com costura isolado termicamente. | m | 284 |  |  | I3
|  | 09.01.004.1.4 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono galvanizado,D=1 1/4", com costura isolado termicamente. | m | 742 |  |  | I3
|  | 09.01.004.1.5 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono galvanizado,D= 1", com costura isolado termicamente. | m | 1802 |  |  | I3
|  | 09.01.004.1.6 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono galvanizado,D= 3/4", com costura isolado termicamente. | m | 892 |  |  | I3
|  | 09.01.004.2 | Fornecimento, instalação com acessório de montagem, suportação/fixação, testes de ajustes e balanceamento de Tubo de aço carbono preto, sem costura, ABNT-5590, isolado termicamente com borracha elastomérica e protegido mecanicamente com alumínio liso, conforme as caracteristicas no memorial descritivo e especificações técnicas
|  | 09.01.004.2.1 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono preto, D=10", sem costura isolado termicamente. | m | 594 |  |  | I3
|  | 09.01.004.2.2 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono preto, D=8", sem costura isolado termicamente. | m | 20 |  |  | I3
|  | 09.01.004.2.3 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono preto, D=6", sem costura isolado termicamente. | m | 193 |  |  | I3
|  | 09.01.004.2.4 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono preto, D=5", sem costura isolado termicamente. | m | 234 |  |  | I3
|  | 09.01.004.2.5 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono preto, D=4", sem costura isolado termicamente. | m | 368 |  |  | I3
|  | 09.01.004.2.6 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono preto, D=3", sem costura isolado termicamente. | m | 396 |  |  | I3
|  | 09.01.004.3 | Fornecimento, instalação com acessório de montagem, suportação/fixação, testes de ajustes e balanceamento de Tubo de aço carbono Galvanizado com costura, ABNT-5580, pintada, conforme as caracteristicas no memorial descritivo e especificações técnicas
|  | 09.01.004.3.1 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono galvanizado,D= 2", com costura. | m | 50 |  |  | I3
09.01.004.4
|  | 09.01.004.4.1 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono preto, D=14", sem costura. | m | 30 |  |  | I3
|  | 09.01.004.4.2 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono preto, D=12", sem costura. | m | 110 |  |  | I3
|  | 09.01.004.4.3 | Fornecimento, instalação de tubo de aço carbono preto, D=8", sem costura. | m | 62 |  |  | I3
|  | 09.01.004.5 | Redução concêntrica aço Carbono sem costura, dimensões ANSI-B16.9, material ASTM-A-120 -SCH 40
|  | 09.01.004.005.1 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica, ø 10" X 8", Victaulic ou Equipamento tecnico | un | 9 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.2 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica, ø 8" X 6", Victaulic ou Equipamento tecnico | un | 6 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.3 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica, ø 6" X 4", Victaulic ou Equipamento tecnico | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.4 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 6 X 5, sem costura. | un | 6 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.5 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 5 X 4 sem costura. | un | 28 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.6 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 4 X 3, sem costura. | un | 116 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.7 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 3 X 2 1/2, sem costura. | un | 30 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.8 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 3 X 2, sem costura. | un | 148 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.9 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 2 1/2 X 2, sem costura. | un | 69 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.10 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 2 X 1 1/2, sem costura. | un | 14 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.11 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 2 x 1 1/4, sem costura. | un | 29 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.12 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 2 x 1, sem costura. | un | 215 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.13 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 1 1/2 x 1, sem costura. | un | 32 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.14 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 1 1/2 X 1 1/4, sem costura. | un | 20 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.15 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 1 1/4 X 1, sem costura. | un | 88 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.16 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica aço carbono, ø 1 X 3/4, sem costura. | un | 192 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.17 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica, ø 10" X 4", Victaulic ou Equipamento tecnico | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.18 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica, ø 10" X 6", Victaulic ou Equipamento tecnico | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.19 | Fornecimento, instalação de redução concêntrica, ø 8" X 5", Victaulic ou Equipamento tecnico | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.20 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de redução concêntrica ø = 3" X 1 1/4" aço carbono | un | 9 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.21 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de redução concêntrica ø = 4" X 2" aço carbono | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.005.22 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de redução concêntrica ø = 4" X 1 1/2" aço carbono | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.6 | Difusor de Sucção
|  | 09.01.004.6.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de DIFUSOR DE SUCÇÃO ø = 10" X 8" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.004.6.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de DIFUSOR DE SUCÇÃO ø = 8" X 6" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.6.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de DIFUSOR DE SUCÇÃO ø = 6" X 5" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.7 | Redução Excentrica
|  | 09.01.004.7.1 | Fornecimento, instalação de redução excentrica de aço carbono, 12"x10" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.004.7.2 | Fornecimento, instalação de redução excentrica de aço carbono, 12"x8" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.7.3 | Fornecimento, instalação de redução excentrica de aço carbono, 10"x8' VICTAULIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO | un | 6 |  |  | I3
|  | 09.01.004.8 | Válvula de retenção TIPO VIC CHECK
|  | 09.01.004.8.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA DE RETENÇÃO VIC-CHECK ø = 10 VICTAULIC OU EQUIIVALENTE TECNICO | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.004.8.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA DE RETENÇÃO VIC-CHECK ø = 8 VICTAULIC OU EQUIIVALENTE TECNICO | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.8.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA DE RETENÇÃO VIC-CHECK ø = 6 VICTAULIC OU EQUIIVALENTE TECNICO | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.9 | Filtros tipo "Y"
|  | 09.01.004.9.1 | Fornecimento, instalação com acessórios, de filtro tipo "Y" DN 250 D=10 | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.004.9.2 | Fornecimento, instalação com acessórios,de filtro tipo "Y" DN 200 D=8 | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.9.3 | Fornecimento, instalação com acessórios, de filtro tipo "Y" DN150 D=6 | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.9.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FILTRO TIPO "Y" DN 25 (ø =1") | un | 94 |  |  | I3
|  | 09.01.004.9.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FILTRO TIPO "Y" DN 20 (ø =3/4") | un | 89 |  |  | I3
|  | 09.01.004.9.6 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FILTRO TIPO "Y" DN 75 (ø =3") | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.9.7 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FILTRO TIPO "Y" DN 65 (ø =2 1/2") | un | 7 |  |  | I3
|  | 09.01.004.9.8 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FILTRO TIPO "Y" DN 50 (ø =2") | un | 5 |  |  | I3
|  | 09.01.004.9.9 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FILTRO TIPO "Y" DN 40 (ø =1 1/2") | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.9.10 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FILTRO TIPO "Y" DN 32 (ø =1 1/4") | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.10 | Manovacuometro
|  | 09.01.004.10.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de MANOVACUOMETRO TIPO ASHCROFT ø =114mm | un | 17 |  |  | I3
|  | 09.01.004.11 | Curva de 90º
|  | 09.01.0004.11.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 12" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 7 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 10" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 33 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 8" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 33 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 6" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 27 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 6" | un | 6 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.6 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 4" | un | 12 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.7 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 3" | un | 14 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.8 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 2 1/2" | un | 36 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.9 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 2" | un | 34 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.10 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 1 1/2" | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.11 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 1 1/4" | un | 16 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.12 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 1" | un | 142 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.13 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 3/4" | un | 248 |  |  | I3
|  | 09.01.0004.11.14 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 90º, ø = 8" | un | 6 |  |  | I3
|  | 09.01.004.12 | AMORTECEDOR DE PULSAÇÃO E TUBO SIFÃO DE ø= 1/2"
|  | 09.01.004.12.1 | Amortecedor de pulsação não regulável e tubo sifão de ø= 1/2" | un | 33 |  |  | I3
|  | 09.01.004.13 | União Galvanizada
|  | 09.01.004.13.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIÃO GALVANIZADA ø = 1" | un | 372 |  |  | I3
|  | 09.01.004.13.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de UNIÃO GALVANIZADA ø = 3/4" | un | 360 |  |  | I3
|  | 09.01.004.14 | Válvula Esfera Haste Longa
|  | 09.01.004.14.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA HASTE LONGA ø = 3" | un | 8 |  |  | I3
|  | 09.01.004.14.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA HASTE LONGA ø = 2 1/2" | un | 14 |  |  | I3
|  | 09.01.004.14.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA HASTE LONGA ø = 2" | un | 7 |  |  | I3
|  | 09.01.004.14.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA HASTE LONGA ø = 1 1/2" | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.14.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA HASTE LONGA ø = 1 1/4" | un | 16 |  |  | I3
|  | 09.01.004.14.6 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA HASTE LONGA ø = 1" | un | 389 |  |  | I3
|  | 09.01.004.14.7 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA HASTE LONGA ø = 3/4" | un | 314 |  |  | I3
|  | 09.01.004.15 | Respiro de Ar de ø = 3/4" para Tanque de Termoacumulação
|  | 009.01.004.15.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de RESPIRO DE AR DE ø=3/4" PARA TANQUE DE TERMOACUMULAÇÃO | un | 4 |  |  | I3
|  | 009.01.004.16 | Conjunto T 45º com poço
|  | 009.01.004.16.01 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de T 45º com poço ø = 1" | un | 93 |  |  | I3
|  | 009.01.004.16.02 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de T 45º com poço ø = 3/4" | un | 90 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17 | Tê em aço
|  | 09.01.004.17.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Tê em aço carbono ø = 12" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Tê em aço carbono ø = 10" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Tê em aço carbono ø = 8" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 17 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Tê em aço carbono ø = 6" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 6 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.5 | Fornecimento, instalação de Tê, ø 6, em aço Carbono | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.6 | Fornecimento, instalação de Tê, ø 5, em aço Carbono | un | 16 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.7 | Fornecimento, instalação de Tê, ø 4, em aço Carbono | un | 80 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.8 | Fornecimento, instalação de Tê, ø 3, em aço Carbono | un | 60 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.9 | Fornecimento, instalação de Tê, ø 2 1/2, em aço Galvanizado | un | 42 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.10 | Fornecimento, instalação de Tê, ø 2, em aço Galvanizado | un | 42 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.11 | Fornecimento, instalação de Tê, ø 1 1/2, em aço Galvanizado | un | 30 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.12 | Fornecimento, instalação de Tê, ø 1 1/4, em aço Galvanizado | un | 62 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.13 | Fornecimento, instalação de Tê, ø 1, em aço Galvanizado | un | 120 |  |  | I3
|  | 09.01.004.17.14 | Fornecimento, instalação de Tê, ø 3/4, em aço Galvanizado | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.18 | Válvulas gaveta haste ascendente
|  | 09.01.004.18.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Válvulas gaveta D=10" | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.18.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Válvulas gaveta D=6" | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.18.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Válvulas gaveta D=5" | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.18.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Válvulas gaveta D=4" | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.18.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Válvulas gaveta D=3" | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.19 | Válvulas Balanceamento Estática Roscada
|  | 09.01.004.19.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO ø = 3/4" | un | 23 |  |  | I3
|  | 09.01.004.19.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO ø = 1" | un | 50 |  |  | I3
|  | 09.01.004.19.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO ø = 1 1/4" | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.19.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO ø = 1 1/2" | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.19.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO ø = 2" | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.20 | Válvulas de Balanceamento Dinamico e Controle de 02 Vias (Conjugada)
|  | 09.01.004.20.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DINAMICO E 02 VIAS CONJUGADA ø =4" | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.20.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DINAMICO E 02 VIAS CONJUGADA ø =3" | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.20.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DINAMICO E 02 VIAS CONJUGADA ø =2 1/2" | un | 8 |  |  | I3
|  | 09.01.004.20.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DINAMICO E 02 VIAS CONJUGADA ø =2" | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.20.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DINAMICO E 02 VIAS CONJUGADA ø =1 1/2" | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.20.6 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DINAMICO E 02 VIAS CONJUGADA ø =1 1/4" | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.20.7 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DINAMICO E 02 VIAS CONJUGADA ø =1" | un | 21 |  |  | I3
|  | 09.01.004.20.8 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DINAMICO E 02 VIAS CONJUGADA ø =3/4" | un | 9 |  |  | I3
|  | 09.01.004.20.9 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DINAMICO E 02 VIAS CONJUGADA ø =1/2" | un | 151 |  |  | I3
|  | 09.01.004.21 | Tubo Flexível em Aço Inoxidavel
|  | 09.01.004.21.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de TUBO FLEXÍVEL EM AÇO INOXIDAVEL ø =1" | un | 188 |  |  | I3
|  | 09.01.004.21.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de TUBO FLEXÍVEL EM AÇO INOXIDAVEL ø =3/4" | un | 178 |  |  | I3
|  | 09.01.004.22 | Poço medidor de temperatura em latão
|  | 09.01.004.22.1 | Poço medidor de temperatura em latão D=3/4 | un | 32 |  |  | I3
|  | 09.01.004.23 | Termometro tipo Capela
|  | 09.01.004.23.1 | Termometro tipo Capela meio liquido vermelho escala 0/50ºC bulbo 100mm capela 150mm, rosca de ligação 1/" BSP D=3/4 | un | 215 |  |  | I3
|  | 09.01.004.24 | Manometro
|  | 09.01.004.24.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de MANÔMETRO 0-10kgf/cm2 | un | 16 |  |  | I3
|  | 09.01.004.25 | Meia Luva aço carbono para solda com rosca BSP
|  | 09.01.004.25.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, Meia Luva D=1/2" | un | 44 |  |  | I3
|  | 09.01.004.25.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de MEIA LUVA ø = 3/4" | un | 17 |  |  | I3
|  | 09.01.004.25.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, Meia Luva D=1" | un | 12 |  |  | I3
|  | 09.01.004.26 | Flange de aço carbono , dimensões conforme ANSI-B16.5 tipo slip-on (ressalto)
|  | 09.01.004.26.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FLANGE ø = 10 VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 20 |  |  | I3
|  | 09.01.004.26.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FLANGE ø = 8 VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 20 |  |  | I3
|  | 09.01.004.26.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FLANGE ø = 6 VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 9 |  |  | I3
|  | 09.01.004.26.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FLANGE ø =5 VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.26.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de FLANGE ø = 4 VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.27 | Valvula Esfera Haste Normal
|  | 09.01.004.27.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA ø = 2" | un | 8 |  |  | I3
|  | 09.01.004.27.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA ø = 1 1/2" | un | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.004.27.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA ø = 1 1/4" | un | 12 |  |  | I3
|  | 09.01.004.27.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA ø = 1" | un | 26 |  |  | I3
|  | 09.01.004.27.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA ø = 3/4" | un | 38 |  |  | I3
|  | 09.01.004.27.6 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA ESFERA ø = 1/2" | un | 56 |  |  | I3
|  | 09.01.004.28 | Valvula Borboleta
|  | 09.01.004.28.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA BORBOLETA ø = 10 VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 14 |  |  | I3
|  | 09.01.004.28.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA BORBOLETA ø = 8 VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 32 |  |  | I3
|  | 09.01.004.28.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA BORBOLETA ø = 6 VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 13 |  |  | I3
|  | 09.01.004.29 | Válvulas Balanceamento Estática com Flange
|  | 09.01.004.29.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA BALANCEAMENTO ESTATICA ø = 8" | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.004.29.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA BALANCEAMENTO ESTATICA ø = 6" | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.004.30 | Válvulas globo F.F. padrão ANSI haste ascendente externa dimensão face a face pelo padrão ANSI-B-16.10,dimensão das flanges pelo padrão ANSI-B16.1, pressão de serviço 150#
|  | 09.01.004.30.1 | Válvulas globo F.F. padrão ANSI haste ascendente externa dimensão face a face pelo padrão ANSI-B-16.10,dimensão das flanges pelo padrão ANSI-B16.1, pressão de serviço 150# D=10" | un | 9 |  |  | I3
|  | 09.01.004.30.2 | Válvulas globo F.F. padrão ANSI haste ascendente externa dimensão face a face pelo padrão ANSI-B-16.10,dimensão das flanges pelo padrão ANSI-B16.1, pressão de serviço 150# D=8" | un | 11 |  |  | I3
|  | 09.01.004.30.3 | Válvulas globo F.F. padrão ANSI haste ascendente externa dimensão face a face pelo padrão ANSI-B-16.10,dimensão das flanges pelo padrão ANSI-B16.1, pressão de serviço 150# D=6" | un | 19 |  |  | I3
|  | 09.01.004.31 | Amortecedor de vibração , com flanges
|  | 09.01.004.31.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO ø = 10" | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.31.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO ø = 3" | un | 8 |  |  | I3
|  | 09.01.004.32 | Válvula Reguladora de Vazão e Redutora e Sustentadora de Pressão com Acionamento Elétrico
|  | 09.01.004.32.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA REDUTORA E SUSTENTADORA DE PRESSÃO ø=10" COM ACIONAMENTO ELÉTRICO | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.33 | VALVULA MOTORIZADA DO TIPO ON-OFF
|  | 09.01.004.33.1 | VALVULA MOTORIZADA DO TIPO ON-OFF ø=10 | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.34 | VALVULA DE PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL
|  | 09.01.004.34.1 | VALVULA DE PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL ø=1 1/2" | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.35 | VALVULA DE DE ENCHIMENTO RÁPIDO
|  | 09.01.004.35.1 | VALVULA DE DE ENCHIMENTO RÁPIDO DE ø=2 1/2" | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.36 | VALVULA DE BOIA
|  | 09.01.004.36.1 | VALVULA DE BOIA ø=1 1/2" | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.37 | PURGADOR AUTOMATICO
|  | 09.01.004.37.1 | PURGADOR AUTOMATICO ø=1" | un | 13 |  |  | I3
|  | 09.01.004.38 | VALVULA SOLENOIDE COM ROSCA
|  | 09.01.004.38.1 | VALVULA SOLENOIDE COM ROSCA ø=1 1/2" | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.39 | VALVULA DE SEGURANÇA PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA
|  | 09.01.004.39.1 | VALVULA DE SEGURANÇA PARA 0,5KG/CM2 PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA, FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.40 | VALVULA DE PURGA PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA
|  | 09.01.004.40.1 | VALVULA DE PURGA PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA, FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.41 | VALVULA DE CARREGAMENTO DE NITROGÊNIO PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA
|  | 09.01.004.41.1 | VALVULA DE CARREGAMENTO DE NITROGÊNIO PARA TANQUE DE EXPANSÃO DE MEMBRANA, FECHADO E CARREGADO COM NITROGENIO/ÁGUA ø=1/2", PARA PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.42 | Curva de 45º
|  | 09.01.004.42.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 45º, ø = 12" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.42.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 45º, ø = 10" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.42.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CURVA DE 45º, ø = 8" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.43 | Cap / Tampão
|  | 09.01.004.43.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CAP / TAMPÃO, ø = 12" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 2 |  |  | I3
|  | 09.01.004.43.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CAP / TAMPÃO, ø = 10" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.004.43.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CAP / TAMPÃO, ø = 8" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 7 |  |  | I3
|  | 09.01.004.43.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CAP / TAMPÃO, ø = 6" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 3 |  |  | I3
|  | 09.01.004.44 | Acoplamento Rígido
|  | 09.01.004.44.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de ACOPLAMENTO RIGIDO MODELO 07, ø = 12" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 49 |  |  | I3
|  | 09.01.004.44.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de ACOPLAMENTO RIGIDO MODELO 07, ø = 10" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 150 |  |  | I3
|  | 09.01.004.44.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de ACOPLAMENTO RIGIDO MODELO 107H, ø = 8" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 83 |  |  | I3
|  | 09.01.004.44.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de ACOPLAMENTO RIGIDO MODELO 107H, ø = 6" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 74 |  |  | I3
|  | 09.01.004.45 | Acoplamento Flexível
|  | 09.01.004.45.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de ACOPLAMENTO FLEXÍVEL MODELO 77, ø = 10" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 26 |  |  | I3
|  | 09.01.004.45.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de ACOPLAMENTO FLEXÍVEL MODELO 177, ø = 8" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 60 |  |  | I3
|  | 09.01.004.45.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de ACOPLAMENTO FLEXÍVEL MODELO 177, ø = 6" VICTAULIC OU EQUIVALENTE TECNICO | un | 42 |  |  | I3
|  | 09.01.004.46 | Separador de Ar
|  | 09.01.004.46.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de SEPARADOR DE AR DN 200 (ø =8") / 100CM | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.47 | Válvula Reguladora de Pressão - VRP
|  | 09.01.004.47.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DN 200 (ø =8" | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.48 | Caixa de Compensação das Torres
|  | 09.01.004.48.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de CAIXA DE COMPENSAÇÃO DE 500 L PARA AS TORRES DE CONDENSAÇÃO | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.004.49 | Valvula Gaveta Fixa
|  | 09.01.004.49.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de VALVULA GAVETA FIXA (ø =2"), nas condições registradas no Memorial Descritivo FL.01/432.75/05250 e especificações técnicas especificas FL.01/432.92/05253. | un | 11 |  |  | I3
|  | 09.01.004.50 | Amortecedor de vibração tipo Dinatécnica ou equivalente técnico, sem flanges
|  | 09.01.004.50.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO DINATECNICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO ø = 2 1/2" | un | 24 |  |  | I3
|  | 09.01.005 | REDE DE ELETRICA
|  | 09.01.005.1 | Quadros Elétricos
|  | 09.01.005.1.1 | QEAC-01/02-(Quadro eletrico de força/comando) - UTA 01/UTA 02, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.2 | QEAC-03/04-(Quadro eletrico de força/comando) - UTA 03/UTA 04, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.3 | QEAC-05-(Quadro eletrico de força/comando) - UTA 05, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.4 | QEAC-06-(Quadro eletrico de força/comando) - UTA 06, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.5 | QEAC-07-(Quadro eletrico de força/comando) - UTA 07, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.6 | QEAC-08/09/10-(Quadro eletrico de força/comando) - UTA 08/UTA 09/ UTA 10, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.7 | QEAC-11/12-(Quadro eletrico de força/comando) - UTA 11/UTA 12, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.8 | QEAC-A/B-(Quadro eletrico de força/comando) - UTA A/ UTA B, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.9 | QEAC-C/D-(Quadro eletrico de força/comando) - UTA C/ UTA D, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.10 | QEEX-01-(Quadro eletrico de força/comando) - 01, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.11 | QEEX-02-(Quadro eletrico de força/comando) - 02, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.12 | QEEX-03-(Quadro eletrico de força/comando) - 03, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.13 | QEEX-04-(Quadro eletrico de força/comando) - 04, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.14 | QEEX-05-(Quadro eletrico de força/comando) - 05, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.15 | QEEX-06-(Quadro eletrico de força/comando) - 06, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.16 | QEEX-07-(Quadro eletrico de força/comando) - 07, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.17 | QEEX-08-(Quadro eletrico de força/comando) - 08, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.18 | QEEX-09-(Quadro eletrico de força/comando) - 09, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.19 | QEEX-10-(Quadro eletrico de força/comando) - 10, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.20 | QEEX-11-(Quadro eletrico de força/comando) - 11, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.21 | QEEX-12-(Quadro eletrico de força/comando) - 12, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.22 | QEEX-13-(Quadro eletrico de força/comando) - 13, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.23 | QEEX-14-(Quadro eletrico de força/comando) - 14, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.24 | QEEX-15-(Quadro eletrico de força/comando) - 15, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.25 | QEEX-16-(Quadro eletrico de força/comando) - 16, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.26 | QEEX-17-(Quadro eletrico de força/comando) - 17, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.27 | QEEX-18-(Quadro eletrico de força/comando) - 18, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.28 | QEEX-19-(Quadro eletrico de força/comando) - 19, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.29 | QEEX-20-(Quadro eletrico de força/comando) - 20, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.30 | QEEX-21-(Quadro eletrico de força/comando) - 21, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.31 | QEEX-22-(Quadro eletrico de força/comando) - 22, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.32 | QEEX-23-(Quadro eletrico de força/comando) - 23, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.33 | QEEX-24-(Quadro eletrico de força/comando) - 24, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.34 | QEEX-25-(Quadro eletrico de força/comando) - 25, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.35 | QEEX-26-(Quadro eletrico de força/comando) - 26, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.36 | QEVE-01-(Quadro eletrico de força/comando) - 01, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.37 | QEVE-02-(Quadro eletrico de força/comando) - 02, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.38 | QEVE-03-(Quadro eletrico de força/comando) - 03, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.39 | QEVE-04-(Quadro eletrico de força/comando) - 04, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.41 | QEEX-27-(Quadro eletrico de força/comando) - 27, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.42 | QEEX-28-(Quadro eletrico de força/comando) - 28, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.43 | QEEX-29-(Quadro eletrico de força/comando) - 29, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.44 | QEEX-30-(Quadro eletrico de força/comando) - 30, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.53 | QECAG-(Quadro eletrico de força, comando) - CAG, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.54 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de QDAC-EP01- (Quadro eletrico de força/comando) - EP-01, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.55 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de QE-EX-31-(Quadro eletrico de força/comando) - EX-31, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.56 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de QE-EX-32-(Quadro eletrico de força/comando) - EX-32, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.57 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de QE-EX-33-(Quadro eletrico de força/comando) - EX-33, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.58 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de QE-EX-34-(Quadro eletrico de força/comando) - EX-34, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.59 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de QE-EX-35-(Quadro eletrico de força/comando) - EX-35, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.60 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de QE-AC-E (Quadro eletrico de força/comando) - UTA E, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.61 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de QE-AC-F (Quadro eletrico de força/comando) - UTA F, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.62 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de QE-EX-36-(Quadro eletrico de força/comando) - EX-36, inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.005.1.63 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de.QDAC-AUT01- (Quadro eletrico de força/comando), inclusos cabeamentos de força, comando e infra-estrutura elétrica de interligação ao equipamento | un | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.006 | Periféricos
|  | 09.01.006.1.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Detector de Fumaça | pç | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Pressostado diferencial de ar | pç | 36 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Transdutor de pressão diferencial de ar | pç | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Transdutor de Corrente | un | 36 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Transmissor de pressão estatica do duto de ar externo | pç | 6 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.6 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Transmissor de pressão estatitica do duto de insulflação de ar | pç | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.7 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sensor de temperatura do ar Retorno | pç | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.8 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sensor de tempetura de insulflação de ar | pç | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.9 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sensor de imersão de temperatura de água gelada | pç | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.10 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sensor de CO2 | pç | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.11 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sensor de umidade | pç | 9 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.13 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Damper motorizado com moto atuador proporcional | pç | 13 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.14 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Medidor de vazão de ar exterior | pç | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.15 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Atuador ON OFF Damper BY Pass do RC | un | 9 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.16 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Sensor Temperatura AE Pós-Roda | un | 9 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.17 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Sensor Temperatura AE Pré-Roda | un | 9 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.18 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Termostato de Segurança para Baterias de Reaquecimento das Unidade de Tratamento de Ar | un | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.19 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Pressostato Diferencial de Ar Exaustores | un | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.20 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Pressostato Diferencial de Ar Veintiladores Centrifugos | un | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.21 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Transmissor de pressão diferencial para água gelada | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.22 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sensor de temperatura do ar exterior | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.23 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Pressostato diferencial para água das URL's | pç | 6 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.24 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Pressostato diferencial para água das Bombas de água | pç | 11 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.25 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sensor de temperatura de imersão para água para CAG, | pç | 18 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.26 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sensor de temperatura de imersão para água para Tanques de termoacumulação | pç | 44 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.27 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Fluxostato de ar | pç | 6 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.28 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Motoatuador do tipo ON-OFF, com alimentação de 24V, para controle das valvulas VM1 a VM4 | pç | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.29 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Interruptor manual para acionamento dos ventiladores/exautores da CAG | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.30 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Detector de presença de refrigerante halogenado 5 a 10ppm | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.31 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sirene com alimenação de 24V | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.32 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Lâmpada Giroscopica | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.34 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sensor de nivel dos tanques de 02 posições | pç | 4 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.35 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Sensor de nivel para torres de arrefecimento | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.006.1.36 | Fornecimento, Instalação com acessórios de Válvula de solenoide para controle do enchimento rápido dos tanques | pç | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.007 | GENERALIDADES
|  | 09.01.007.1 | Proteção Mecânica da Tubulação de Água Gelada
|  | 09.01.007.1.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Proteção Mecânica com Chapa de Aço Galvanizada # 28 | kg | 1404 |  |  | I3
|  | 09.01.007.2 | Proteção Mecânica Rede Frigorigena
|  | 09.01.007.2.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Proteção Mecânica Tubulação Frigorigena | kg | 386 |  |  | I3
|  | 09.01.007.3 | Tubulação de Cobre
|  | 09.01.007.3.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de Tubulação de Cobre | kg | 328 |  |  | I3
|  | 09.01.007.4 | Porta de Inspeção com Batente Simples
|  | 09.01.007.4.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de PORTA DE INSPEÇÃO 400X600mm | un | 180 |  |  | I3
|  | 09.01.007.4.2 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de PORTA DE INSPEÇÃO 300X400mm | un | 86 |  |  | I3
|  | 09.01.007.4.3 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de PORTA DE INSPEÇÃO 250X400mm | un | 48 |  |  | I3
|  | 09.01.007.4.4 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de PORTA DE INSPEÇÃO 200X350mm | un | 64 |  |  | I3
|  | 09.01.007.4.5 | Fornecimento, Instalação com acessórios, de PORTA DE INSPEÇÃO 200X300mm | un | 112 |  |  | I3
|  | 09.01.007.6 | Septo em Chapa de Aço Galvanizado #26
|  | 09.01.007.6.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios de montagem, suportação / fixação do Septo em Chapa de Aço Galvanizado #26 para Garantir a Setorização/ Direcionamento/ Estanqueidade de Ar de Retorno ao Seus Respectivos Shaft's e Aberturas | kg | 2594 |  |  | I3
|  | 09.01.007.7 | Automação da CAG
|  | 09.01.007.7.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios Sistema de Automação para CAG | cj | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.007.8 | Medidor Digital de Vazão
|  | 09.01.007.8.1 | Fornecimento, Instalação com acessórios Medidor Digital de Vazão, Pressão Diferencial e Temperatura, para a regulação e controle de sistemas hidráulicos, com válvulas de balanceamento | cj | 1 |  |  | I3
|  | 09.01.008 | Estruturas Auxiliares de Fixação
|  | 09.01.800.01 | Estrutura Metalica Completa em Aço, incluindo perfis laminados, chapas e acessórios de fixação para a instalação dos dutos , tubulações e equipamentos do sistema de climatização instalado no nivel do pavimento técnico sob a cobertura metalica. Estrutra fixada à cobertura metálica | m² | 3545 |  |  | I3
TOTAL ITEM 09.00.000
LOTE 2
|  | 11.00.000 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  | 11.01.000 | CANTEIRO DE OBRAS - LOTE 2
|  | 11.01.100 | Edificações em Alvenaria
|  | 11.01.100.01 | Escritório Sub Empreitero | m² | 60.3 |  |  | I1
TOTAL ITEM 11.00.000
|  | 12.00.000 | SISTEMAS ELETRÔNICOS
|  | 12.01.000 | SITIA - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES AEROPORTUÁRIAS
|  | 12.01.100 | Equipamentos da Central (Fornecimento)
|  | 12.01.100.01 | Servidores | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.01.100.02 | Bastidor (rack) metálico padrão de 19’, com 44 Unidades padrão de altura | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.01.100.03 | Estação de Trabalho | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.01.100.04 | Software | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.02.000 | SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOS
|  | 12.02.100 | Painéis de Supervisão
|  | 12.02.100.01 | Central de Supervisão e Controle | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.02.100.02 | Painel Repetidor | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.02.110 | Equipamentos de Detecção
|  | 12.02.110.01 | Detector de fumaça, tipo optico | cj | 1054 |  |  | I3
|  | 12.02.110.02 | Detector de temperatura do tipo termovelocimétrico | cj | 171 |  |  | I3
|  | 12.02.110.03 | Base para Detectores, conforme ET FL.01/494.92/03955 | cj | 841 |  |  | I3
|  | 12.02.110.04 | Base para Detectores com saída para indicador visual | cj | 384 |  |  | I3
|  | 12.02.110.05 | Detectores Lineares de fumaça | cj | 21 |  |  | I3
|  | 12.02.110.06 | Acionador manual | cj | 196 |  |  | I3
|  | 12.02.110.07 | Modulo de Comando | cj | 13 |  |  | I3
|  | 12.02.110.08 | Modulo Monitor | cj | 12 |  |  | I3
|  | 12.02.110.09 | Modulo Isolador | cj | 69 |  |  | I3
|  | 12.02.110.10 | Indicador Visual | cj | 384 |  |  | I3
|  | 12.02.110.11 | Alarme Sonoro Visual | cj | 13 |  |  | I3
|  | 12.02.120 | Cabos e Fios
|  | 12.02.120.01 | Cabo para laços de detecção | m | 16544 |  |  | I3
|  | 12.02.120.02 | Cabo para alimentação elétrica dos módulos | m | 1520 |  |  | I3
|  | 12.02.130 | Diversos
|  | 12.02.130.01 | Sobressalentes, conforme ET FL.01/494.92/05474, sendo:
|  | 12.02.130.01.01 | Detector de fumaça | cj | 105 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.02 | Detector termovelocimétrico | cj | 17 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.03 | Base simples para detector | cj | 84 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.04 | Base para detector para indicador visual remoto | cj | 38 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.05 | Detectores Lineares de fumaça | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.06 | Acionador manual | cj | 20 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.07 | Modulo de Comando | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.08 | Modulo Monitor | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.09 | Modulo Isolador | cj | 7 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.10 | Indicador Visual | cj | 38 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.11 | Alarme Sonoro Visual | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.02.130.01.12 | Ferramental de Manutenção | dia | 1 |  |  | I3
|  | 12.02.200 | Eletrodutos
|  | 12.02.200.01 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4" | m | 6845 |  |  | I3
|  | 12.02.200.02 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1" | m | 565 |  |  | I3
|  | 12.02.200.03 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2" | m | 496 |  |  | I3
|  | 12.02.200.04 | Eletroduto flexível de aço zincado, com cobertura externa de PVC, Ø 3/4", com 1 m de comprimento, fornecido com acessórios nas extremidades para conexão e montagem | m | 1609 |  |  | I3
|  | 12.02.210 | Caixas
|  | 12.02.210.01 | Caixa em PVC reforçado para embutir de 4"x2"X2" | un | 209 |  |  | I3
|  | 12.02.210.02 | Caixa de ligação/passagem tipo condulete redonda de 92 mm de diâmetro para fxação do detector, com saídas para eletroduto de diâmetro de 3/4" | un | 1225 |  |  | I3
|  | 12.02.210.03 | Caixa de passagem metálica para instalação aparente em alvenaria de 200x200x100mm, com tampa aparafusada | un | 100 |  |  | I3
|  | 12.03.000 | SISOM - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO
|  | 12.03.100 | Central de Som
|  | 12.03.100.01 | Central do SISOM, completo, montados em mobiliário apropriado, com os seguintes elementos:
Acessórios de instalação da Mesa de Operação, conforme ET nº FL.01/463.92/05501
|  | 12.03.100.01.01 | Bastidor da Central de Operação | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.100.01.02 | Microfones | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.03.100.01.03 | Gongo Eletrônico | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.100.01.04 | Pré-Amplificador de Áudio / Compressor | cj | 14 |  |  | I3
|  | 12.03.100.01.05 | Matriz de Emergência | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.100.01.06 | Estação de Trabalho | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.100.01.07 | Caixa Acústica de Monitoração | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.100.01.08 | Fone de Ouvido | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.100.02 | Software Aplicativo | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.110 | Bastidores e Equipamentos
|  | 12.03.110.01 | Bastidores para Equipamentos, completos, montados com todos acessórios, com os seguintes elementos:
|  | 12.03.110.01.01 | Bastidores | cj | 6 |  |  | I3
|  | 12.03.110.01.02 | Módulo Processador de Áudio | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.110.01.03 | Matriz de Seleção de Áreas | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.110.01.04 | Unidade de Chaveamento de Emergência | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.110.01.05 | Equalizadores | cj | 7 |  |  | I3
|  | 12.03.110.01.06 | Amplificadores de potência | cj | 40 |  |  | I3
|  | 12.03.110.01.07 | Unidades de supervisão e chaveamento automático | cj | 5 |  |  | I3
|  | 12.03.110.01.08 | Sistema de Controle Automático de Volume, CAV | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.03.110.02 | Sensores de ruído | un | 6 |  |  | I3
|  | 12.03.110.03 | Unidade de Acesso Remoto (UAR) | cj | 11 |  |  | I3
|  | 12.03.120 | Sonofletores e Atenuadores
|  | 12.03.120.01 | Sonofletor tipo Baffle | un | 524 |  |  | I3
|  | 12.03.120.02 | Esfera Acústica | un | 29 |  |  | I3
|  | 12.03.120.03 | Atenuador passivo para controle de volume | un | 122 |  |  | I3
|  | 12.03.130 | Cabos e Fios
|  | 12.03.130.01 | Cabo da rede de sonofletores | m | 13972 |  |  | I3
|  | 12.03.130.02 | Cabo para sensor de ruido | m | 1375 |  |  | I3
|  | 12.03.130.03 | Cabo de audio de baixo nivel e rede RS-485, tipo AFD, com dupla blindagem de malha trançada, com 2 pares de condutores de bitola 0,75 mm², anti chama e capa externa em PVC | m | 5956 |  |  | I3
|  | 12.03.130.04 | Cabo de comando entre UAR´s da mesma área, tipo manga com 1p# 1,00 mm², com blindagem individual e coletiva | m | 2978 |  |  | I3
|  | 12.03.140 | Ferramental de manutenção
|  | 12.03.140.01 | Ferramental de manutenção | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.150 | Diversos
|  | 12.03.150.01 | Sobressalentes, conforme ET nº FL.01/463.92/03987 , sendo:
|  | 12.03.150.01.01 | Microfones | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.02 | Gongo Eletrônico | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.03 | Unidade de Chaveamento de Emergência | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.04 | Pré-Amplificador de Áudio / Equalizadores | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.05 | Sonofletor monitor | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.06 | Fone de Ouvido | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.07 | Amplificadores de potência | un | 3 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.08 | Unidades de supervisão e chaveamento automático | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.09 | Unidade de Acesso Remoto (UAR) | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.10 | Sensores de ruído | un | 3 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.11 | Sonofletor tipo Baffle | un | 50 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.12 | Esfera Acústica | un | 3 |  |  | I3
|  | 12.03.150.01.13 | Atenuador passivo para controle de volume | un | 10 |  |  | I3
|  | 12.03.200 | Eletrodutos e Acessórios
|  | 12.03.200.01 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4", com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 1633 |  |  | I3
|  | 12.03.200.02 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2", com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 420 |  |  | I3
|  | 12.03.210 | Eletrocalhas e Acessórios
|  | 12.03.210.01 | Eletrocalha perfurada 100 x 50 mm, com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 670 |  |  | I3
|  | 12.03.210.02 | Eletrocalha perfurada 200 x 50 mm, com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 1338 |  |  | I3
|  | 12.03.210.03 | Eletrocalha perfurada 300 x 50 mm, com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 345 |  |  | I3
|  | 12.03.210.04 | Eletrocalha perfurada 500 x 50 mm, com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 57 |  |  | I3
|  | 12.03.220 | Perfilados e Acessórios
|  | 12.03.220.01 | Perfilado perfurado de 38x38mm em barra de 6 metros galvanizado eletrolitico com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 1950 |  |  | I3
|  | 12.03.230 | Caixas e Acessórios
|  | 12.03.230.01 | Caixa em chapa de aço esmaltada 4"x2"X2" | un | 123 |  |  | I3
|  | 12.03.230.02 | Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø3/4" | un | 40 |  |  | I3
|  | 12.03.230.03 | Caixa de passagem metálica para embutir em alvenaria de 200x200x100mm, com tampa aparafusada | un | 35 |  |  | I3
|  | 12.03.230.04 | Caixa de passagem metálica para embutir em alvenaria de 400x400x100mm, com tampa aparafusada | un | 3 |  |  | I3
|  | 12.03.230.05 | Fornecimento de material e construção de caixas de passagem em alvenaria armada com tampa de concreto armado, nas dimensões de 600x600x800 mm internos | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.04.000 | SDH - SISTEMA DE DATA E HORA UNIVERSAIS
|  | 12.04.100 | Relógios Secundários e acessórios
|  | 12.04.100.01 | Relógio secundário de 02 faces, visibilidade 50 m | cj | 21 |  |  | I3
|  | 12.04.100.02 | Relógio secundário de 01 face, visibilidade 50 m | cj | 5 |  |  | I3
|  | 12.04.100.03 | Relógio secundário de 01 face, visibilidade 20 m | cj | 13 |  |  | I3
|  | 12.04.110 | Diversos
|  | 12.04.110.01 | Fornecimento de Sobressalentes
|  | 12.04.110.01.01 | Relógio secundário de 02 faces, visibilidade 50 m | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.04.110.01.02 | Relógio secundário de 01 face, visibilidade 50 m | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.04.110.01.03 | Relógio secundário de 01 face, visibilidade 20 m | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.05.000 | SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM
|  | 12.05.100 | Equipamento de Docagem
|  | 12.05.100.01 | Painel de Visualização | cj | 5 |  |  | I3
|  | 12.05.100.02 | Painel de Comandos de Avanço, Painel de Comandos de Avanço Remoto, Painel de Programação, Módulo de Controle e Módulo e Processamento e Comunicação | cj | 5 |  |  | I3
|  | 12.05.110 | Cabos e Fios
|  | 12.05.110.01 | Cabo de Alimentação | m | 325 |  |  | I3
|  | 12.05.110.02 | Cabo de comunicação | m | 325 |  |  | I3
|  | 12.05.110.03 | Cabo de comando | un | 5 |  |  | I3
|  | 12.05.120 | Diversos
|  | 12.05.120.02 | Sobressalentes, conforme ET FL.01/471.92/04028 , sendo:
|  | 12.05.120.02.01 | Módulo indicativo do Modelo da Aeronave | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.05.120.02.02 | Unidade de Orientação de Azimute | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.05.120.02.03 | Lâmpada vermelha do Painel de Visualização | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.05.120.02.04 | Lâmpada amarela do Painel de Visualização | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.05.120.02.05 | Lâmpada verde do Painel de Visualização | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.05.120.02.06 | Painel de Comandos de Avanço | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.05.200 | Eletrodutos e Acessórios
|  | 12.05.200.01 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1", fornecido em barras de 3.0 m com acessórios de conexão, fixação, caixas de derivação e montagem | m | 65 |  |  | I3
|  | 12.05.200.02 | Fornecimento dos materiais e execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com 2 dutos de PAD de diâmetro de 2", tipo corrugado, incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas | m | 380 |  |  | I3
|  | 12.05.200.03 | Caixas de passagem e conexões tipo condulete para eletroduto de diâmetro de 1" | cj | 10 |  |  | I3
|  | 12.05.200.04 | Fornecimento dos materiais e contrução de caixa de passagem subterrânea em alvenaria armada revestida com tampa de concreto armado reforçado, nas dimensões de 600X600X800mm | un | 10 |  |  | I3
|  | 12.05.200.05 | Poste metálico reforçado , conforme ET FL.01/471.92/05539 | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.06.000 | SDTV - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE TV E FM
|  | 12.06.100 | Eletrodutos
|  | 12.06.100.01 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1" | m | 1635 |  |  | I3
|  | 12.06.200 | Caixas
|  | 12.06.200.01 | Caixa em chapa de aço esmaltada 4"x2"X2" | un | 224 |  |  | I3
|  | 12.06.200.02 | Caixa de ligação/passagem tipo condulete para eletroduto de diâmetro de 1" | un | 57 |  |  | I3
|  | 12.07.000 | STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILANCIA
|  | 12.07.100 | Central de Supervisão e Remotas
|  | 12.07.100.01 | Customização / parametrização dos Servidores existentes e remanejados | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.100.02 | Ampliação do Storage existente de 18,1 TB para 200 TB | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.100.03 | Bastidores dos servidores e storages | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.100.04 | Estação de trabalho | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.100.05 | Console Central de Monitoração, Controle e Armazenamento de Imagens | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.100.06 | Teclado e Joystick | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.100.07 | Monitores de vídeo LCD de 42 polegadas | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.100.08 | Monitores de vídeo LCD de 26 polegadas | cj | 6 |  |  | I3
|  | 12.07.100.09 | Console Remota de Monitoração | cj | 6 |  |  | I3
|  | 12.07.100.10 | Software | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.110 | Câmeras / Objetivas e Equipamentos Auxiliares (Fornecimento)
|  | 12.07.110.01 | CMID - Câmera Móvel Interna com Domo | cj | 11 |  |  | I3
|  | 12.07.110.02 | CMIDF- Câmera Móvel Interna com Domo semi embutida | cj | 22 |  |  | I3
|  | 12.07.110.03 | CMED - Câmera Móvel Externa com Domo | cj | 18 |  |  | I3
|  | 12.07.110.04 | CMEDF - Câmera Móvel Externa com Domo | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.110.05 | CMEC - Câmera Móvel Externa com Caixa de Proteção | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.110.06 | CMECL - Câmera Móvel Externa com Caixa de Proteção e lente de longo alcance | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.110.07 | CFIC - Câmera Fixa Interna com Caixa de Proteção | cj | 9 |  |  | I3
|  | 12.07.110.08 | CFID - Câmera Fixa Interna com Domo | cj | 16 |  |  | I3
|  | 12.07.110.09 | CFIDF - Câmera Fixa Interna com Domo semi-embutida | cj | 43 |  |  | I3
|  | 12.07.110.10 | CFEC - Câmera Fixa Externa com Caixa de Proteção | cj | 24 |  |  | I3
|  | 12.07.110.11 | CFED - Câmera Fixa Externa com Domo | cj | 8 |  |  | I3
|  | 12.07.110.12 | CFEDF - Câmera Fixa Externa com Domo semi-embutida | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120 | Diversos
|  | 12.07.120.01 | Sobressalentes, conforme Especificação Técnica da Especificação Técnica FL.01/461.92/05563, sendo:
|  | 12.07.120.01.01 | Monitores de vídeo LCD de 42 polegadas | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.02 | Monitores de vídeo LCD de 26 polegadas | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.03 | Estação de trabalho | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.04 | Console Remota de Monitoração | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.05 | CMID - Câmera Móvel Interna com Domo | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.06 | CMIDF- Câmera Móvel Interna com Domo semi embutida | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.07 | CMED - Câmera Móvel Externa com Domo | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.08 | CMEC - Câmera Móvel Externa com Caixa de Proteção | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.09 | CMECL - Câmera Móvel Externa com Caixa de Proteção e lente de longo alcance | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.10 | CFIC - Câmera Fixa Interna com Caixa de Proteção | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.11 | CFID - Câmera Fixa Interna com Domo | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.12 | CFIDF - Câmera Fixa Interna com Domo semi-embutida | cj | 5 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.13 | CFEC - Câmera Fixa Externa com Caixa de Proteção | cj | 3 |  |  | I3
|  | 12.07.120.01.14 | CFED - Câmera Fixa Externa com Domo | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120.02 | Transferência dos Servidores e Storages do TPS atual para TPS novo | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120.03 | Aplicação de Treinamento | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.07.120.04 | Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida | dia | 30 |  |  | I3
|  | 12.08.000 | SICA - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
|  | 12.08.100 | Equipamentos
|  | 12.08.100.01 | Servidores | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.08.100.02 | Estação de Trabalho para Supervisão e Manutenção | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.08.100.03 | Estação de Trabalho do Subsistema de Edição de Cartões | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.08.100.04 | Impressora Jato de Tinta | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.08.100.05 | Unidades Controladoras de Acessos - UCA | cj | 10 |  |  | I3
|  | 12.08.100.06 | Software Aplicativo | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.08.110 | Periféricos das portas e Acessórios
|  | 12.08.110.01 | Leitoras de cartões | un | 106 |  |  | I3
|  | 12.08.110.02 | Leitoras de cartões com teclado | un | 3 |  |  | I3
|  | 12.08.110.03 | Cartão de proximidade | un | 2000 |  |  | I3
|  | 12.08.110.04 | Botão de Destrave | un | 45 |  |  | I3
|  | 12.08.110.05 | Fechaduras Eletromagnéticas | un | 79 |  |  | I3
|  | 12.08.110.06 | Contato de Porta | un | 110 |  |  | I3
|  | 12.08.120 | Cabos de Interligação
|  | 12.08.120.01 | Cabo para leitora | m | 7368 |  |  | I3
|  | 12.08.120.02 | Cabo para fechadura eletromagnética | m | 5284 |  |  | I3
|  | 12.08.120.03 | Cabo para botão de destrave | m | 2860 |  |  | I3
|  | 12.08.120.04 | Cabo para contato de porta | m | 6158 |  |  | I3
|  | 12.08.130 | Diversos
|  | 12.08.130.01 | Sobressalentes, conforme Especificação Técnica Fl.01/473.92/04065 , a saber:
|  | 12.08.130.01.01 | Leitora de cartões | un | 10 |  |  | I3
|  | 12.08.130.01.02 | Fechaduras Eletro Magnéticas | un | 7 |  |  | I3
|  | 12.08.130.01.03 | Contato de Porta | un | 11 |  |  | I3
|  | 12.08.130.01.04 | Botão de Destrave | un | 5 |  |  | I3
|  | 12.08.200 | Eletrodutos
|  | 12.08.200.01 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1" | m | 1035 |  |  | I3
|  | 12.08.200.02 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2" | m | 53 |  |  | I3
|  | 12.08.210 | Caixas
|  | 12.08.210.01 | Caixa em PVC reforçado de 4"x2"X2" | un | 302 |  |  | I3
|  | 12.08.210.02 | Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø1" | un | 90 |  |  | I3
|  | 12.08.210.03 | Caixa de ligação/passagem tipo condulete de Ø2" | un | 3 |  |  | I3
|  | 12.09.000 | SIGUE - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE UTILIDADES E ENERGIA
|  | 12.09.100 | Equipamentos e Softwares
|  | 12.09.100.01 | Servidores | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.09.100.02 | Estações de Trabalho | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.09.100.03 | Terminal de Engenharia | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.09.100.04 | Gerenciadoras de Rede | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.09.100.05 | Unidade de Controle Local - UCL, para atendimento a 2727 pontos de supervisão | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.09.100.06 | Software | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.09.100.07 | Fonte de Alimentação para as controladoras de VAV, com saída em 24 VAC, com 04 disjuntores de 2 Amp, montado em caixa metálica com trinco e fechaduras | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.09.100.08 | Fonte de Alimentação para as controladoras de VAV, com saída em 24 VAC, com 06 disjuntores de 2 Amp, montado em caixa metálica com trinco e fechaduras | un | 5 |  |  | I3
|  | 12.09.100.09 | Fonte de Alimentação para as controladoras de VAV, com saída em 24 VAC, com 08 disjuntores de 2 Amp, montado em caixa metálica com trinco e fechaduras | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.09.100.10 | Fonte de Alimentação para as controladoras de VAV, com saída em 24 VAC, com 10 disjuntores de 2 Amp, montado em caixa metálica com trinco e fechaduras | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.09.100.11 | Fonte de Alimentação para as controladoras de VAV, com saída em 24 VAC, com 15 disjuntores de 2 Amp, montado em caixa metálica com trinco e fechaduras | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.09.110 | Cabos e Fios
|  | 12.09.110.01 | Cabo para interligação das controladoras | m | 3538 |  |  | I3
|  | 12.09.110.02 | Cabo para entradas digitais | m | 41611 |  |  | I3
|  | 12.09.110.03 | Cabo para saídas digitais | m | 12913 |  |  | I3
|  | 12.09.110.04 | Cabo para entradas analógicas | m | 6028 |  |  | I3
|  | 12.09.110.05 | Cabo para saídas analógicas | m | 1228 |  |  | I3
|  | 12.09.110.06 | Cabo para interligação dos sinais via RS-485 | m | 3240 |  |  | I3
|  | 12.09.110.07 | Cabo singelo para alimentação das controladoras de VAV, de cobre de # 2,5mm², com isolação antichama, de PVC, na cor branca, classe 750V -70ºC, Ref. AFUMEX DA PRYSMIAN ou equivalente | m | 2994 |  |  | I3
|  | 12.09.110.08 | Cabo singelo para alimentação das controladoras de VAV, de cobre de # 2,5mm², com isolação antichama, de PVC, na cor azul claro, classe 750V -70ºC, Ref. AFUMEX DA PRYSMIAN ou equivalente | m | 2994 |  |  | I3
|  | 12.09.120 | Diversos
|  | 12.09.120.01 | Sobressalentes, conforme ET nº FL.01/478.92/042093, sendo:
|  | 12.09.120.01.01 | Módulos de processamento das UCL | un | 3 |  |  | I3
|  | 12.09.120.01.02 | Módulos/placas de entrada de sinais das UCL | un | 30 |  |  | I3
|  | 12.09.120.01.03 | Módulos/placas de saídas de sinais das UCL | un | 15 |  |  | I3
|  | 12.09.200 | Eletrodutos (Fornecimento e Serviços)
|  | 12.09.200.01 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1" | m | 1618 |  |  | I3
|  | 12.09.200.02 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1 1/2" | m | 421 |  |  | I3
|  | 12.09.200.03 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2" | m | 194 |  |  | I3
|  | 12.09.200.04 | Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa, com 04 dutos de PVC de 100 MM de diâmetro, tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto na secção de 30x40cm, lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas | m | 680 |  |  | I3
|  | 12.09.210 | Caixas e Acessórios
|  | 12.09.210.01 | Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø 1" | un | 75 |  |  | I3
|  | 12.09.210.02 | Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø 1.1/2" | un | 28 |  |  | I3
|  | 12.09.210.03 | Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø 2" | un | 10 |  |  | I3
|  | 12.09.210.04 | Caixa em chapa de aço esmaltada 4"x4"X2" | un | 7 |  |  | I3
|  | 12.09.210.05 | Fornecimento de material e construção de caixas de passagem em concreto pré-moldado, de concreto armado fck> 20 MPa, tampão de "Ferro Ductil", Ref. TDA - 600, Barbará , com dimensões internas de 1200x1200x1500 mm, com dreno, aterramento e ferragem para sustentação interna dos cabos | m | 12 |  |  | I3
|  | 12.10.000 | SISO-BDO - SISTEMA INTEGRADO DE SOLUÇÃO OPERACIONAL E BANCO DE DADOS OPERACIONAIS
|  | 12.10.100 | Central de Supervisão
|  | 12.10.100.01 | Servidor de Dados | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.10.100.02 | Impressora laser | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.10.100.03 | Servidor de Distribuição | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.10.100.04 | Estação de trabalho | cj | 4 |  |  | I3
|  | 12.10.100.05 | Impressora jato de tinta | cj | 2 |  |  | I3
|  | 12.10.110 | Visualizadores/Monitores e Painéis de Led´s
|  | 12.10.110.01 | Terminal de Serviço (Staff) | cj | 61 |  |  | I3
|  | 12.10.110.02 | Monitor de Vídeo LCD de 42 polegadas | cj | 35 |  |  | I3
|  | 12.10.110.03 | Monitor de Vídeo LCD de 32 polegadas | cj | 68 |  |  | I3
|  | 12.10.110.04 | Painel de LED´s com Informações de Indicação do Vôo na Ponte de Embarque com 01 linha de informação | cj | 10 |  |  | I3
|  | 12.10.110.05 | Painel de LED´s com Informações de Indicação do Vôos na Ponte de Embarque com 01 linha de informação | cj | 5 |  |  | I3
|  | 12.10.120 | Diversos (Fornecimento)
|  | 12.10.120.01 | Sobressalentes, conforme item 2.8 da ET FL.01/492.92/05630 , a saber:
|  | 12.10.120.03.01 | Teclado para computador | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.10.120.03.02 | Mouse óptico para computador | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.10.120.03.03 | Monitor LCD para ET | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.10.120.03.04 | Monitor de Vídeo LCD de 42 polegadas | un | 3 |  |  | I3
|  | 12.10.120.03.05 | Monitor de Vídeo LCD de 32 polegadas | un | 6 |  |  | I3
|  | 12.10.120.03.06 | Painel de LED´s com Informações de Indicação do Vôo na Ponte de Embarque com 01 linha de informação | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.10.120.03.07 | Painel de LED´s com Informações de Indicação do Vôos na Ponte de Embarque com 01 linha de informação | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.11.000 | SISA - SISTEMA DE SEGURANÇA AEROPORTUÁRIA
|  | 12.11.100 | Equipamentos da Central
|  | 12.11.100.01 | Servidor | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.11.100.02 | Estação de Trabalho | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.11.110 | Software
|  | 12.11.110.01 | Software | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.12.000 | TELEMÁTICA
|  | 12.12.000 | TELEMÁTICA
|  | 12.12.100 | Equipamentos e Acessórios
|  | 12.12.100.01 | Patch Panel, padrão de 19", dotado de 24 portas RJ-45, categoria 6A, com guia para cabos | un | 120 |  |  | I3
|  | 12.12.100.02 | Patch Voice, padrão de 19", dotado de 50 portas RJ-11 para terminação de cabo de 50 pares, com guia para cabos | un | 42 |  |  | I3
|  | 12.12.100.03 | Caixa de Consolidação para rede de Telemática com 36 tomadas fêmeas RJ-45, para instalação externa protegida | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.12.100.04 | Equipamento para Gerenciamento da Camada Física, padrão de 19", com monitor de 17", para gerenciamento dos patch pannels com portas RJ-45, categoria 6A | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.12.100.05 | Distribuidor ótico - DGO para a STP, para cabo de fibras ópticas tipo monomodo, com 72 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19" | cj | 7 |  |  | I3
|  | 12.12.100.06 | Distribuidor ótico - DGO para a STS, para cabo de fibras ópticas tipo monomodo, com 24 portas tipo LC, para instalação em rack padrão de 19" | cj | 19 |  |  | I3
|  | 12.12.100.07 | Fornecimento e Instalação de Bastidores, rack metálico, com dimesões externas padrão de 23", sendo a estrutura vertical para instalação dos painéis de 19", com 44 unidades padrão de altura, com porta frontal com fechadura e acessórios de conexão elétrica e montagem | cj | 23 |  |  | I3
|  | 12.12.100.08 | Fornecimento e Instalação de Bastidores, rack metálico, com dimensões externas padrão de 19", sendo a estrutura vertical para instalação dos painéis de 19", com 12 unidades padrão de altura, com porta frontal com fechadura e acessórios de conexão elétrica e montagem | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.12.100.09 | Espelhos e tampas para tomadas de comunicações, para as seguintes utilizações:
|  | 12.12.100.09.01 | Tampa para condulete de alumínio Ø 3/4", para até 02 tomadas RJ-45 | un | 439 |  |  | I3
|  | 12.12.100.09.02 | Tampa para condulete de alumínio Ø 3/4", para até 03 tomada RJ-45 | un | 44 |  |  | I3
|  | 12.12.100.09.03 | Espelho para caixa estampada 4"x2" para até 02 tomadas RJ-45 | un | 136 |  |  | I3
|  | 12.12.100.09.04 | Espelho para caixa estampada 4"x4" para até 06 tomadas RJ-45 | un | 75 |  |  | I3
|  | 12.12.100.09.05 | Espelho de latão para caixa de piso 4x4" com 02 tomadas RJ-45 | un | 76 |  |  | I3
|  | 12.12.100.09.06 | Espelho para caixa própria para drywall de 4"x2" para até 02 tomadas RJ-45 | un | 175 |  |  | I3
|  | 12.12.100.09.07 | Caixa para instalação aparente em divisórias com 02 tomadas RJ-45 | un | 124 |  |  | I3
|  | 12.12.100.09.08 | Caixa própria para piso falso com chassi para 02 tomadas RJ-45 | un | 95 |  |  | I3
|  | 12.12.100.10 | Tomada fêmea para comunicações, tipo RJ-45, categoria 6A | un | 2756 |  |  | I3
|  | 12.12.100.11 | Estrutura de chassis modular para Switch Core, para instalação em rack padrão 19 polegadas, com 08 (oito) slots para a inserção de módulos com interfaces , switching fabric e módulos de controle/supervisão, com 4 fontes de alimentação operando em redundância e compartilhamento de carga, mais 8 fontes operando em redundância para alimentação PoE das portas dos módulos de switch | un | 4 |  |  | I3
|  | 12.12.100.12 | Estrutura de chassis modular para Switch de Interligação, para instalação em rack padrão 19 polegadas, com 04 (quatro) slots para a inserção de módulos com interfaces , switching fabric e módulos de controle/supervisão, com 4 fontes de alimentação operando em redundância e compartilhamento de carga, mais 4 fontes operando em redundância para alimentação PoE das portas do módulos de switch | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.12.100.13 | Módulo switch com 48 portas 10/100/1000 Mbps tipo RJ45, com suporte para funcionalidades PoE padrão 802.3at em todas as portas, com um slot para módulo de expansão tipo 1, devendo ser compatível com chassis modelos S4 e S8, Enterasys, modelo ST4106-0248. | un | 23 |  |  | I3
|  | 12.12.100.14 | Módulo switch de acesso com 24 portas 10/100/1000 Mbps tipo RJ45, com suporte para funcionalidades PoE padrão 802.3at em todas as portas, com um slot para módulo de expansão tipo 1, devendo ser compatível com chassis modelos S4 e S8, Enterasys, modelo B5G124-24P2 ou equivalente técnico | un | 37 |  |  | I3
|  | 12.12.100.15 | Módulo switch de acesso com 24 portas 10/100 Mbps tipo RJ45, com suporte para funcionalidades PoE padrão 802.3at em todas as portas, com um slot para módulo de expansão tipo 1, devendo ser compatível com chassis modelos S4 e S8, Enterasys, modelo A4H124-24P4. | un | 2 |  |  | I3
|  | 12.12.100.16 | Fonte de alimentação AC 100-240V(1200/1600W) para uso em Chassis modelos S8-Chassis-PoE8 e S4-Chassis-PoE4 para alimentação dos módulos switch, Enterasys, modelo S-AC´OS | un | 20 |  |  | I3
|  | 12.12.100.17 | Fonte AC 100-240V para uso em Chassis modelos S8-Chassis-PoE8 e S4-Chassis-PoE4 para alimentação dos módulos switch, Enterasys, modelo S-POE-OS | un | 36 |  |  | I3
|  | 12.12.100.18 | Módulo switch com I/O Fabric Load 1280 Gbps de Load Sharing, com 48 portas 10/100/1000 Mbps tipo RJ45, com suporte para funcionalidades PoE padrão 802.3at em todas as portas, com um slot para módulo de expansão tipo 2, devendo ser compatível com Chassis modelos S4 e S8,, Enterasys, modelo ST4106-0348-F6 | un | 10 |  |  | I3
|  | 12.12.100.19 | Módulo de expansão com 2 portas 10GBase-X tipo SFP, compatível com slots tipos 1 e 2 de módulos switch para chassis, conforme item 4.1.19 da ET de nº FL.01/490.92/05650, Enterasys, modelo SOK1208-0102 | un | 4 |  |  | I3
|  | 12.12.100.20 | Módulo de expansão com 12 portas 1000BaseX tipo SFP, compatível com slots tipos 1 e 2 de módulos switch para chassis, conforme item 4.1.20 da ET de nº FL.01/490.92/05650, Enterasys, modelo SOK1201-0112 | un | 12 |  |  | I3
|  | 12.12.100.21 | Interface ótica 10GBase-LR para fibra monomodo 9/125 microns, comprimento de onda 1310 nm, alcance até 10 Km, conector tipo LC, conforme item 4.1.21 da ET de nº FL.01/490.92/05650, Enterasys, modelo 10GB-LR-SFPP | un | 4 |  |  | I3
|  | 12.12.100.22 | Interface ótica 1000BaseSX para fibra multimomodo 62,5/125 microns, comprimento de onda 850 nm, alcance até 220 metros, conector tipo LC, conforme item 4.1.22 da ET de nº FL.01/490.92/05650, Enterasys, modelo MGBIC-LC01 | un | 8 |  |  | I3
|  | 12.12.100.23 | Interface ótica 1000BaseLX para fibra monomodo 9/125 microns, comprimento de onda 1310 nm, alcance até 10 Km, conector tipo LC, conforme item 4.1.23 da ET de nº FL.01/490.92/05650, Enterasys, modelo MGBIC-LC09 | un | 58 |  |  | I3
|  | 12.12.100.24 | Cabo para empilhamento de switch de borda modelos B5G124-24 e B5G124-24P2 com 2(dois) metros de comprimento, conforme item 4.1.24 da ET de nº FL.01/490.92/05650, Enterasys, modelo STK-CAB-2M | un | 8 |  |  | I3
|  | 12.12.100.25 | Cabo para empilhamento de switch de borda modelos B5G124-24 e B5G124-24P2 com 1(hum) metro de comprimento, conforme item 4.1.25 da ET de nº FL.01/490.92/05650, Enterasys, modelo STK-CAB-LONG | un | 29 |  |  | I3
|  | 12.12.100.26 | Central Telefônica, com tecnologia de transmissão IP, com capaciadade incial de 715 ramais IP, 03 entradas E1, com fonte de alimentação e respespectivos gabinetes e acessórios | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.12.100.27 | Console de Operação da Central Telefônica | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.12.100.28 | Interface Analógica / IP ATA 24 ramais da Central Telefônica | un | 8 |  |  | I3
|  | 12.12.100.29 | Aparelho Telefônico IP tipo 1 | un | 428 |  |  | I3
|  | 12.12.100.30 | Aparelho Telefônico IP tipo 2 | un | 114 |  |  | I3
|  | 12.12.100.31 | Aparelho Telefônico IP tipo 3 | un | 29 |  |  | I3
|  | 12.12.110 | Cabos e Fios
|  | 12.12.110.01 | Cabo para instalação em rede interna, F/UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, blindado | m | 190160 |  |  | I3
|  | 12.12.110.02 | Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 23 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 1,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade | un | 680 |  |  | I3
|  | 12.12.110.03 | Cabo telefônico para instalação em rede interna, tipo CI-50-50 com 50 pares de condutores # 24 AWG | m | 3215 |  |  | I3
|  | 12.12.110.04 | Cabo telefônico para instalação em rede interna, tipo CI-50-10 com 10 pares de condutores # 24 AWG | m | 95 |  |  | I3
|  | 12.12.110.05 | Cabo telefônico para instalação em rede externa, tipo CTP-APL-50-200 com 200 pares de condutores # 24 AWG | m | 1975 |  |  | I3
|  | 12.12.110.06 | Cabo de fibra óptica multimodo para uso na rede interna/externa, com 02 fibras, indice gradual, 9 x 125 µm, 1000 base-sx, 1310/1550 nm, para instalação interna/externa | m | 2551 |  |  | I3
|  | 12.12.110.07 | Cabo de fibra óptica multimodo para uso na rede interna/externa, com 04 fibras, indice gradual, 9 x 125 µm, 1000 base-sx, 1310/1550 nm, para instalação interna/externa | m | 190 |  |  | I3
|  | 12.12.110.08 | Cabo de fibra óptica multimodo para uso na rede interna/externa, com 12 fibras, indice gradual, 9 x 125 µm, 1000 base-sx, 1310/1550 nm, para instalação interna/externa | m | 10229 |  |  | I3
|  | 12.12.110.09 | Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 24 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 1,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade | un | 350 |  |  | I3
|  | 12.12.110.10 | Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 24 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 1,50 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade | un | 350 |  |  | I3
|  | 12.12.110.11 | Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 24 AWG, capa de proteção na cor amarelo, de 2,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade | un | 350 |  |  | I3
|  | 12.12.110.12 | Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 24 AWG, capa de proteção na cor azul de 1,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade | un | 527 |  |  | I3
|  | 12.12.110.13 | Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 24 AWG, capa de proteção na cor azul de 1,50 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade | un | 527 |  |  | I3
|  | 12.12.110.14 | Fornecimento de Patch Cord flexível, tipo UTP, categoria 6A com 4 pares # 24 AWG, capa de proteção na cor azul de 2,00 metro de comprimento com 01 conector macho tipo RJ-45 em cada extremidade | un | 527 |  |  | I3
|  | 12.12.110.15 | Fornecimento de Patch Cord flexível, de cabo óptico, monomodo , com 02 fibras de 1,50 metros de comprimento com 01 conector duplo tipo óptico SC-SC ou FJ em cada extremidade | un | 118 |  |  | I3
|  | 12.12.120 | Diversos
|  | 12.12.120.01 | Sobressalentes, conforme ET nº FL.01/463.92/03987 , sendo:
|  | 12.12.120.01.01 | Patch Panel, padrão de 19", dotado de 24 portas RJ-45, categoria 6A, com guia para cabos | un | 12 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.02 | Patch Voice, padrão de 19", dotado de 50 portas RJ-11 para terminação de cabo de 50 pares, com guia para cabos, conforme item 4.1.1 da ET de nº FL.01/490.92/05650 | un | 4 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.03 | Tampa para condulete de alumínio Ø 3/4", para até 02 tomadas RJ-45 | un | 42 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.04 | Tampa para condulete duplo de alumínio Ø 3/4", para até 04 tomada RJ-45 | un | 5 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.05 | Espelho para caixa estampada 4"x2" para até 02 tomadas RJ-45 | un | 13 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.06 | Espelho para caixa estampada 4"x4" para até 06 tomadas RJ-45 | un | 8 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.07 | Espelho de latão para caixa de piso 4x4" com 02 tomadas RJ-45 | un | 8 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.08 | Espelho para caixa própria para drywall de 4"x2" para até 02 tomadas RJ-45 | un | 18 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.09 | Caixa para instalação aparente em divisórias com 02 tomadas RJ-45 | un | 13 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.10 | Caixa própria para piso falso com chassi para 02 tomadas RJ-45 | un | 10 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.11 | Tomada fêmea para comunicações, tipo RJ-45, categoria 6A | un | 260 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.12 | Switch de acesso de 48 portas, para dados com 02 interfaces ópticas no padrão 1000BASE-LX e 48 interfaces UTP-RJ45 no padrão 1000BASE-T 10/100/1000 Mbp | un | 6 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.13 | Aparelho Telefônico IP tipo 1 | un | 43 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.14 | Aparelho Telefônico IP tipo 2 | un | 12 |  |  | I3
|  | 12.12.120.01.15 | Aparelho Telefônico IP tipo 3 | un | 3 |  |  | I3
|  | 12.12.120.02 | Aplicação de Treinamento | cj | 1 |  |  | I3
|  | 12.12.120.03 | Supervisão e Assistência de Operação inicial assistida | dia | 30 |  |  | I3
|  | 12.12.200 | Eletrodutos e Acessórios
|  | 12.12.200.01 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 3/4", com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 4504 |  |  | I3
|  | 12.12.200.02 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1", com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 1479 |  |  | I3
|  | 12.12.200.03 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 1.1/2", com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 255 |  |  | I3
|  | 12.12.200.04 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 2", com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 1213 |  |  | I3
|  | 12.12.200.05 | Eletroduto de ferro galvanizado a fogo, semi pesado, Ø 4", com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 30 |  |  | I3
|  | 12.12.200.06 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto flexível de PVC, Ø 1" com 800 mm de comprimento, com conexões em ambas as extremidade para conexão nas caixas de passagem | un | 44 |  |  | I3
|  | 12.12.200.07 | Fornecimento e Instalação de Eletroduto flexível de PVC, Ø 1" com 1500 mm de comprimento, com conexões em ambas as extremidade para conexão nas caixas de passagem | un | 100 |  |  | I3
|  | 12.01.210 | Dutos de Piso e acessórios
|  | 12.01.210.01 | Duto de piso, simples liso 25x140 mm | m | 128 |  |  | I3
|  | 12.12.220 | Eletrocalhas e Acessórios
|  | 12.12.220.01 | Eletrocalha perfurada 100 x 50 mm, com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 1842 |  |  | I3
|  | 12.12.220.02 | Eletrocalha perfurada 200 x 50 mm, com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 1023 |  |  | I3
|  | 12.12.220.03 | Eletrocalha perfurada 300 x 50 mm, com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 215 |  |  | I3
|  | 12.12.220.04 | Eletrocalha perfurada 500 x 50 mm, com acessórios de conexão, fixação, derivação e montagem | m | 263 |  |  | I3
|  | 12.12.230 | Caixas e Acessórios
|  | 12.12.230.01 | Caixa em chapa de aço esmaltada 4"x2"X2" | un | 211 |  |  | I3
|  | 12.12.230.02 | Caixa em chapa de aço esmaltada 4"x4"X2" | un | 75 |  |  | I3
|  | 12.12.230.03 | Caixa em PVC para "Drywall" de 4"x2"X2" | un | 175 |  |  | I3
|  | 12.12.230.04 | Caixa em PVC para "Drywall" de 4"x4"X2" | un | 12 |  |  | I3
|  | 12.12.230.05 | Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø 3/4" | un | 892 |  |  | I3
|  | 12.12.230.06 | Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø 1" | un | 148 |  |  | I3
|  | 12.12.230.07 | Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø1.1/2" | un | 24 |  |  | I3
|  | 12.12.230.08 | Caixa de ligação/passagem condulete, em alumínio para eletroduto de diâmetro de Ø2" | un | 1 |  |  | I3
|  | 12.12.230.09 | Caixa de ligação para piso nas dimensões de 115x115x71mm | un | 76 |  |  | I3
|  | 12.12.230.10 | Caixa de passagem em liga alumínio para embutir no piso, com tampa antiderrapante aparafusada, nas dimensões de 200X200X120mm, com entradas roscadas de eletrodutos conforme apresentado nas plantas do projeto | un | 6 |  |  | I3
|  | 12.12.230.11 | Caixa de passagem metálica para embutir em alvenaria de 100x100x80mm, com tampa aparafusada | un | 9 |  |  | I3
|  | 12.12.230.12 | Caixa de passagem metálica para embutir em alvenaria de 200x200x100mm, com tampa aparafusada | un | 16 |  |  | I3
|  | 12.12.230.13 | Caixa de passagem metálica para embutir em alvenaria de 300x300x120mm, com tampa aparafusada | un | 8 |  |  | I3
|  | 12.12.230.14 | Caixa de passagem metálica para embutir em alvenaria de 400x400x150mm, com tampa aparafusada | un | 3 |  |  | I3
|  | 12.12.230.15 | Caixa de passagem metálica para embutir em piso, metálica, de 340 x 340x 50 mm, com tampa com saída de cabos passagem para duto de piso de 140 x 25 mm | un | 44 |  |  | I3
|  | 12.12.240 | Dutos para Rede Subterrânea e Acessórios
|  | 12.01.240.01 | Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa,com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto,lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas, nas seguintes caracteristicas:
|  | 12.01.240.01.01 | Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa,com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto,lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas - 03 duto Ø=100 mm; | m | 90 |  |  | I3
|  | 12.01.240.01.02 | Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa,com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto,lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas - 04 duto Ø=100 mm; | m | 1355 |  |  | I3
|  | 12.01.240.01.03 | Execução de banco de dutos envelopados em concreto de fck> 15 MPa,com dutos de PVC tipo corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou similar), incluindo regularização da cava, fornecimento do concreto,lançamento do fio guia, colocação dos tampões de vedação dos dutos nas caixas - 06 duto Ø=100 mm | m | 65 |  |  | I3
|  | 12.12.250 | Caixas de Passagem Subterrânea
|  | 12.01.250.01 | Fornecimento de material e construção de caixas de passagem em concreto pré-mold., de concreto armado fck> 20 MPa,tampa de chapa de aço SAE 1020, quadrada de 1200x1200x1500 mm internos | un | 41 |  |  | I3
|  | 12.01.250.02 | Fornecimento de material e construção de caixas de passagem em alvenaria armada com tampa de concreto armado, nas dimensões de 600x600x800 mm internos | un | 9 |  |  | I3
TOTAL ITEM 12.00.000
|  | 13.00.000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
|  | 13.01.100 | As Built | cj | 1 |  |  | I12
|  | 13.01.200 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO INICIAL ASSISTIDA
|  | 13.01.200.01 | Equipe de Sistemas Elétricos e Sistema de Proteção ao Vôo (SPV) composta por: 1 engenheiro eletricista, 2 técnicos em eletrotécnica, 2 eletricistas e 2 ajudantes | dia | 30 |  |  | I12
|  | 13.01.200.02 | Equipe de Sistemas Eletrônicos (exceto SISO/BDO) composta por: 1 engenheiro eletrônico, 2 técnicos em eletrônica, 2 eletricistas e 2 ajudantes | dia | 30 |  |  | I12
|  | 13.01.200.03 | Equipe de Ar Condicionado composta por : 1 engenheiro mecânico, 2 técnicos mecânica e 2 ajudantes | dia | 30 |  |  | I12
|  | 13.01.200.04 | Equipe de Telemática, GEST e SISO/BDO composta por : 1 engenheiro , 2 técnicos em eletrônica e 2 ajudantes | dia | 30 |  |  | I12
|  | 13.01.300 | TREINAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO INICIAL
|  | 13.01.300.01 | Fornecimento de treinamento com instrutor de nível superior para profissionais que realizarão a operação dos sistemas | hora | 444 |  |  | I12
|  | 13.01.300.02 | Fornecimento de treinamento com instrutor de nível superior para profissionais que realizarão a manutenção dos sistemas | hora | 444 |  |  | I12
|  | 13.01.300.03 | Material didático - Apostila | un | 384 |  |  | I12
|  | 13.01.400 | MANUAIS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMISSIONAMENTO
|  | 13.01.400.01 | Elaboração e fornecimento de manuais de operação, manutenção e comissionamento contendo todas as instruções de uso operacional, cuidados, atividades, equipamentos, maquinários e sistemas que compoem o terminal de passageiros e suas áreas de entorno. Esses manuais deverão ser confeccionados em 10 cópias de cada especialidade, entregues em papel tamanho A4 e em meio magnético | CJ | 4 |  |  | I12
TOTAL ITEM 13.00.000
Nota:
Para índices de reajustamento adotar os publicados pela: FGVDADOS http://www.fgv.br/ibre conforme legenda abaixo:
I1 - INCC - Índice de Nacional de Custo da Construção (abrangência nacional) - No. da Série FGV: 160868 - coluna 6
I3 - INCC por Estágio - DI Materiais, Equipamentos e Serviços - Todos os Itens - No. da Série FGV: 1004888 - coluna 47A
I4 - INCC - Índice de Nacional de Custo da Construção - No. da Série FGV: 160906 - coluna 1
I5 - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentação Asfáltica - No. da Série FGV: 157972 - coluna 37 e No. da Série FGV: 1002389 - coluna 39E
I6 - Índice de Obras Rodoviárias - Terraplenagem - No. da Série FGV: 157956 - coluna 38
I7 - Índice de Obras Rodoviárias - Drenagem - No. da Série FGV: 1002385 - coluna 39A
I8 - Índice de Obras Rodoviárias - Sinalização Horizontal - No. da Série FGV: 1002386 - coluna 39B
I9 - Índice de Obras Rodoviárias - Pavimentos de Concreto de Cimento Portland - No. da Série FGV: 1002387 - coluna 39C
I10 - Índice de Preço ao Produtor Amplo - IPA Máquinas e Equipamentos - No. da Série FGV: 1006825 - coluna 32
I11 - Índice de Obras Rodoviárias - Ligantes Betuminosos - No. da Série FGV: 1002389 - coluna 39E
I12 - INCC - Projetos e Consultoria - No. da Série FGV: 205438 - coluna 78
Versão 10 – Evolução dos preços no período compreendido entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência;
Versão M (ou 20) – Preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência;
Versão DI (ou 30) – Preços coletados entre o primeiro e último dia do mês de referência.